## Arkusz
| ARTECH Arkadiusz Cichowski | [8 empty] | ul. Szosa Brodnicka 30, 87-305 Zbiczno
PRZEDMIAR
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień
| 45210000-2 |  |  |  |  | Roboty budowlane w zakresie budynków
| 45400000-1 |  |  |  |  | Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
| 42410000-3 |  |  |  |  | Urządzenia podnośnikowe i przeładunkowe
| 45331100-7 |  |  |  |  | Instalowanie centralnego ogrzewania
| 45331210-1 |  |  |  |  | Instalowanie wentylacji
| 45332000-3 |  |  |  |  | Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
| 42161000-5 |  |  |  |  | Kotły grzewcze wody gorącej
| 45262610-0 |  |  |  |  | Kominy przemysłowe
| 45310000-3 |  |  |  |  | Roboty instalacyjne elektryczne
| 45311000-0 |  |  |  |  | Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
| NAZWA INWESTYCJI: | [5 empty] | Przebudowa i nadbudowa budynku, budowa dwóch kominów stalowych, pomostu roboczego ze schodami, żurawia słupowego oraz modernizacja technologii dla kotłowni - ciepłowni w mieście Górzno
| ADRES INWESTYCJI: | [5 empty] | 87-320 Górzno działka ewidencyjna: 278/2, 279/1, 279/2, 279/3 obręb ewidencyjny: 0001 jednostka ewidencyjna: 040205_4 gm. Górzno, pow. brodnicki, woj. kujawsko-pomorskie
| NAZWA INWESTORA: | [5 empty] | Miasto i Gmina Górzno
| ADRES INWESTORA: | [5 empty] | ul. Rynek 1, 87-320 Górzno
| WYKONAWCA: | [6 empty] | -
| ADRES WYKONAWCY: | [6 empty] | -
| BRANŻE: | [6 empty] | sanitarna
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
| sanitarna | [7 empty] | mgr inż. Piotr Dobry
| sanitarna | [7 empty] | mgr inż. Arkadiusz Cichowski
| DATA OPRACOWANIA: | [7 empty] | 12.01.2026
|  | WYKONAWCA: | [8 empty] | INWESTOR:
|  | Data opracowania | [8 empty] | Data zatwierdzenia
12.01.2026
Charakterystyka inwestycji Ramowy opis i zakres inwestycji: demontaż istniejącej instalacji i urządzeń, kotły stałopalne: montaż dwóch kotłów stałopalnych opalanych pelletem o mocy 300 kW każdy, kotły pracujące w kaskadzie z możliwością odłączenia dowolnego kotła w przypadku awarii czy konserwacji z jednoczesną stałą pracą drugiego, każdy kocioł wyposażony w dwa palniki do większej modulacji mocy, nowe dwa kominy systemowe, stalowe, dwuścienne o średnicy nominalnej DN400 i wysokości ok. 13 m, między kotłami zasobnik paliwa z możliwością ręcznego zasypu, pompa ciepła: montaż na dachu budynku kotłowni popy ciepła powietrze/woda typu monoblock o mocy ok. 30 kW, pompa ciepłą pracujące w priorytecie podgrzewu c.w.u. z możliwością wspomagania instalacji kotłów, montaż kotła elektrycznego o mocy ok. 15 kW do wykonania przegrzewu c.w.u. i zapewnienia ciągłości pracy w przypadku awarii lub konserwacji pompy ciepła, instalacja pompy ciepła wyposażona w zbiorniki buforowego w celu zapewnienia efektywniejszej pracy, skład opału: wykonanie nowych lejów zasypowych do magazynowania pelletu z płyt OSB o gr. 22 mm na konstrukcji stalowej, montaż pneumatycznego systemu podawania pelletu, system oparty na dwóch dmuchawach pracujących niezależne, każda z dmuchaw wyposażona w dwie ssawki umieszczone na dni leja zasypowego, przełączenia między ssawkami w danym magazynie paliwa ręcznie z poziomu pom. kotłowni, wykonanie nowego rozdzielacza grzewczego z nowymi obiegami wyposażonymi w pompy, wybrane obiegi ze sterowaniem temperaturą obiegu w zależności od temperatury zewnętrznej, montaż nowego systemu stabilizacji ciśnienia w zładzie oraz uzupełniania ubytków w zładzie, montaż nowej stacji uzdatniania wody w zładzie instalacji grzewczej. Podstawa opracowania kosztorysu Kosztorys opracowano na podstawie: Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z póź. zm.) Projektu budowlanego Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych nr STWiORB-01 Uwagi do kosztorysu Uwagi do kosztorysu: Dokumentację projektowo-kosztorysową należy rozpatrywać całościowo. Komplet dokumentacji projektowej stanowi: projekt budowlany, projekt techniczny branży konstrukcyjnej, sanitarnej i elektrycznej, kosztorys branży konstrukcyjnej, sanitarnej i elektrycznej; Niniejszy kosztorys jest wyceną sporządzoną dla określenia szacunkowej wartości robót budowlanych; Przed zamówieniem materiałów, ilości określone w zestawieniu materiałów należy każdorazowo zweryfikować na budowie; Kosztorys należy rozpatrywać łącznie z dokumentacją projektową, która opisuje zakres prac; Nazwy materiałów nie są wiążące, dopuszcza się zastosowanie materiałów innego producenta o równoważnych parametrach technicznych; Przed złożeniem oferty ewentualne niejasności skonsultować z projektantem/kosztorysantem;
Przedmiar
Lp. |  |  | Podstawa |  | Opis i wyliczenia | [6 empty] | j.m. | Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 |  |  |  |  | Demontaż
1 d.1 |  |  | KNR-W 4-02 0410-07 |  | Demontaż i rozebranie kotła o powierzchni ogrzewalnej do 53.0 m2 | [6 empty] | kpl.
[5 empty] | 2 | [6 empty] | kpl. | 2
[13 empty] | RAZEM | 2
2 d.1 |  |  | KNR-W 4-02 0427-03 |  | Demontaż rozdzielacza z rur stalowych do urządzeń i instalacji c.o. o śr. do 150 mm | [6 empty] | m
[5 empty] | 10 | [6 empty] | m | 10
[13 empty] | RAZEM | 10
3 d.1 |  |  | KNR-W 4-02 0506-05 |  | Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 40-50 mm | [6 empty] | m
[5 empty] | 20 | [6 empty] | m | 20
[13 empty] | RAZEM | 20
4 d.1 |  |  | KNR-W 4-02 0507-03 |  | Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach gwintowanych o śr. 40-50 mm | [6 empty] | m
[5 empty] | 20 | [6 empty] | m | 20
[13 empty] | RAZEM | 20
5 d.1 |  |  | KNR-W 4-02 0513-05 |  | Demontaż zaworu zaporowego i redukcyjnego o połączeniu kołnierzowym o śr. 65-80 mm | [6 empty] | szt.
[5 empty] | 15 | [6 empty] | szt. | 15
[13 empty] | RAZEM | 15
6 d.1 |  |  | KNR-W 4-02 0423-03 |  | Demontaż zaworu zwrotnego lub zaporowego kołnierzowego o śr. 40-50 mm | [6 empty] | szt.
[5 empty] | 15 | [6 empty] | szt. | 15
[13 empty] | RAZEM | 15
7 d.1 |  |  | KNR-W 4-02 0426-03 |  | Demontaż wymiennika ciepła przeciwprądowego typu Jad z króćcami kołnierzowymi | [6 empty] | szt.
[5 empty] | 4 | [6 empty] | szt. | 4
[13 empty] | RAZEM | 4
8 d.1 |  |  | KNR-W 4-02 0420-01 |  | Demontaż naczynia wzbiorczego zamkniętego o pojemności całkowitej do 400 dm3 | [6 empty] | szt.
[5 empty] | 2 | [6 empty] | szt. | 2
[13 empty] | RAZEM | 2
9 d.1 |  |  | KNR-W 4-02 0421-03 |  | Demontaż pojemnościowego podgrzewacza wody o pojemności do 650 dm3 | [6 empty] | szt.
[5 empty] | 2 | [6 empty] | szt. | 2
[13 empty] | RAZEM | 2
10 d.1 |  |  | KNR-W 4-02 0424-03 |  | Demontaż odmulacza z rur stalowych o śr. 100 mm | [6 empty] | szt.
[5 empty] | 1 | [6 empty] | szt. | 1
[13 empty] | RAZEM | 1
2 |  |  |  |  | Kotły (A)
2.1 |  |  |  |  | Kocioł
11 d.2.1 |  |  | KNR-W 2-15 0503-05 analogia |  | Kotły stalowe wodne lub parowe o powierzchni ogrzewalnej do 14-50 m2 | [6 empty] | szt.
[5 empty] | 2 | [6 empty] | szt. | 2
[13 empty] | RAZEM | 2
12 d.2.1 |  |  | analiza indywidualna |  | System automatycznego odpopielania | [6 empty] | kpl.
[5 empty] | 2 | [6 empty] | kpl. | 2
[13 empty] | RAZEM | 2
13 d.2.1 |  |  | analiza indywidualna |  | System pneumatycznego czyszczenia wymiennika | [6 empty] | kpl.
[5 empty] | 2 | [6 empty] | kpl. | 2
[13 empty] | RAZEM | 2
14 d.2.1 |  |  | analiza indywidualna |  | System pneumatycznego czyszczenia palnika | [6 empty] | kpl.
[5 empty] | 4 | [6 empty] | kpl. | 4
[13 empty] | RAZEM | 4
15 d.2.1 |  |  | analiza indywidualna |  | Kompresory olejowe z zbiornikiem 100 dm3 | [6 empty] | kpl.
[5 empty] | 1 | [6 empty] | kpl. | 1
[13 empty] | RAZEM | 1
2.2 |  |  |  |  | Automatyka
16 d.2.2 |  |  | KNNR 5 0406-01 |  | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg. Regulator nadrzędna (regulator). | [6 empty] | szt.
[5 empty] | 1 | [6 empty] | szt. | 1
[13 empty] | RAZEM | 1
17 d.2.2 |  |  | KNNR 5 0105-01 analogia |  | Rury elektroinstalacyjne, sztywne, gładkie, kielichowe, PVC UV, średn. zew. 20 mm | [6 empty] | m
[5 empty] | 12 | [6 empty] | m | 12
kabel do podłączenia czujnika temp. zewnętrznej
[13 empty] | RAZEM | 12
18 d.2.2 |  |  | KNNR 5 0203-01 analogia |  | Przewody elektroinstalacyjne OWY 3x1,5 mm2 | [6 empty] | m
[5 empty] | 12 | [6 empty] | m | 12
kabel do podłączenia czujnika temp. zewnętrznej
[13 empty] | RAZEM | 12
2.3 |  |  |  |  | Armatura
19 d.2.3 |  |  | KNR-W 2-15 0526-03 analogia |  | Zawory bezpieczeństwa do instalacji c.o., DN32, 0,30 MPa | [6 empty] | szt.
[5 empty] | 2 | [6 empty] | szt. | 2
[13 empty] | RAZEM | 2
20 d.2.3 |  |  | KNR-W 2-15 0526-02 analogia |  | Zawory termiczne do instalacji c.o.; DN20; 95 st. C | [6 empty] | szt.
[5 empty] | 6 | [6 empty] | szt. | 6
[13 empty] | RAZEM | 6
21 d.2.3 |  |  | KNR 0-35 0208-01 analogia |  | Pompy obiegowe c.o.; do 20 m3/h; do 3,0 m; DN40; kołnierzowe | [6 empty] | szt.
[5 empty] | 1 | [6 empty] | szt. | 1
[13 empty] | RAZEM | 1
22 d.2.3 |  |  | KNR-W 2-15 0526-03 analogia |  | Elektromechaniczny czujnik niskiego poziomu wody | [6 empty] | szt.
[5 empty] | 2 | [6 empty] | szt. | 2
[13 empty] | RAZEM | 2
2.4 |  |  |  |  | Zabezpieczenie temp. powrotu kotła
23 d.2.4 |  |  | KNR 0-35 0208-01 analogia |  | Pompa obiegowa c.o.; do 5 m3/h; do 3,0 m; DN32; kołnierzowa | [6 empty] | szt.
[5 empty] | 1 | [6 empty] | szt. | 1
[13 empty] | RAZEM | 1
3 |  |  |  |  | Pompa ciepła (B)
3.1 |  |  |  |  | Pompa ciepła
24 d.3.1 |  |  | KNR 0-35 0224-06 analogia |  | Pompa ciepła powietrze/woda typu monoblock o mocy około 30 kW | [6 empty] | kpl.
[5 empty] | 1 | [6 empty] | kpl. | 1
[13 empty] | RAZEM | 1
25 d.3.1 |  |  | KNR-W 2-15 0526-02 analogia |  | Zawór antyzamrożeniowy DN40 | [6 empty] | szt.
[5 empty] | 2 | [6 empty] | szt. | 2
[13 empty] | RAZEM | 2
26 d.3.1 |  |  | KNR-W 2-15 0526-02 analogia |  | Wąż podłączeniowy elastyczny GW 1 1/4"; L=30 cm | [6 empty] | szt.
[5 empty] | 2 | [6 empty] | szt. | 2
[13 empty] | RAZEM | 2
27 d.3.1 |  |  | KNR-W 2-15 0526-02 analogia |  | Taca ociekowa z kablem grzewczym | [6 empty] | szt.
[5 empty] | 1 | [6 empty] | szt. | 1
[13 empty] | RAZEM | 1
28 d.3.1 |  |  | KNR-W 2-15 0526-02 analogia |  | Zestaw montażowy antywibracyjny | [6 empty] | szt.
[5 empty] | 1 | [6 empty] | szt. | 1
[13 empty] | RAZEM | 1
29 d.3.1 |  |  | analiza indywidualna |  | Stelaż, konstrukcja z profili ocynkowanych z system stóp dachowych do posadowienia pompy ciepła na dachu
[5 empty] | 2200 | [7 empty] | 2200
[13 empty] | RAZEM | 2200
3.2 |  |  |  |  | Kocioł elektryczny
30 d.3.2 |  |  | KNR 0-35 0224-04 analogia |  | Kocioł elektryczny; 15 kW; 400 V | [6 empty] | kpl.
[5 empty] | 1 | [6 empty] | kpl. | 1
[13 empty] | RAZEM | 1
3.3 |  |  |  |  | Armatura
31 d.3.3 |  |  | KNR 0-31 0307-03 analogia |  | Zawory przełączające 3-drogowe z siłownikiem elektrycznym; DN32; PN10; 230 V; 25 s | [6 empty] | kpl.
[5 empty] | 1 | [6 empty] | kpl. | 1
[13 empty] | RAZEM | 1
32 d.3.3 |  |  | KNR 0-35 0222-03 analogia |  | Ciepłomierze do pomiaru zużycia energii cieplnej; DN25; G 1 1/4" | [6 empty] | kpl.
[5 empty] | 1 | [6 empty] | kpl. | 1
[13 empty] | RAZEM | 1
3.4 |  |  |  |  | Zbiornik buforowy c.o.
33 d.3.4 |  |  | KNR 0-35 0121-09 analogia |  | Zbiorniki buforowe do instalacji c.o. i poj. 300 dm3 | [6 empty] | szt.
[5 empty] | 1 | [6 empty] | szt. | 1
[13 empty] | RAZEM | 1
34 d.3.4 |  |  | KNR 0-35 0208-01 |  | Pompy obiegowe c.o.; do 5 m3/h; do 3,0 m; DN25 | [6 empty] | szt.
[5 empty] | 1 | [6 empty] | szt. | 1
[13 empty] | RAZEM | 1
3.5 |  |  |  |  | Zbiornik buforowy c.o. z wężownicą c.w.u.
35 d.3.5 |  |  | KNR 0-35 0121-09 analogia |  | Zbiorniki buforowe do instalacji c.o. z wężownicą do c.w.u. i poj. 500 dm3 | [6 empty] | szt.
[5 empty] | 2 | [6 empty] | szt. | 2
[13 empty] | RAZEM | 2
36 d.3.5 |  |  | KNR-W 2-15 0526-02 analogia |  | Zawory bezpieczeństwa do instalacji c.w.u., DN20, 0,60 MPa | [6 empty] | szt.
[5 empty] | 2 | [6 empty] | szt. | 2
[13 empty] | RAZEM | 2
Przedmiar
Lp. |  |  | Podstawa |  | Opis i wyliczenia | [6 empty] | j.m. | Poszcz. | Razem
4 |  |  |  |  | Rozdzielacz (C)
4.1 |  |  |  |  | Armatura
37 d.4.1 |  |  | KNR-W 2-15 0527-06 analogia |  | Sprzęgła hydrauliczne DN100 z izolacją termiczną i podstawą | [6 empty] | szt.
[5 empty] | 1 | [6 empty] | szt. | 1
[13 empty] | RAZEM | 1
38 d.4.1 |  |  | KNR-W 2-15 0527-06 analogia |  | Filtroodmulniki DN100 z izolacją termiczną | [6 empty] | szt.
[5 empty] | 1 | [6 empty] | szt. | 1
[13 empty] | RAZEM | 1
39 d.4.1 |  |  | KNR-W 2-15 0527-06 analogia |  | Separatory powietrza DN100 z izolacją termiczną | [6 empty] | szt.
[5 empty] | 1 | [6 empty] | szt. | 1
[13 empty] | RAZEM | 1
4.2 |  |  |  |  | Obieg ZS
40 d.4.2 |  |  | KNR 0-35 0208-01 analogia |  | Pompy obiegowe c.o.; do 10 m3/h; do 5,0 m; DN50; kołnierzowe | [6 empty] | szt.
[5 empty] | 1 | [6 empty] | szt. | 1
[13 empty] | RAZEM | 1
41 d.4.2 |  |  | KNR 0-35 0222-03 analogia |  | Ciepłomierze do pomiaru zużycia energii cieplnej; DN50; kołnierzowe | [6 empty] | kpl.
[5 empty] | 1 | [6 empty] | kpl. | 1
[13 empty] | RAZEM | 1
4.3 |  |  |  |  | Obieg SC
42 d.4.3 |  |  | KNR 0-35 0208-01 analogia |  | Pompy obiegowe c.o.; do 5 m3/h; do 6,0 m; DN32; kołnierzowe | [6 empty] | szt.
[5 empty] | 1 | [6 empty] | szt. | 1
[13 empty] | RAZEM | 1
43 d.4.3 |  |  | KNR 0-35 0222-03 analogia |  | Ciepłomierze do pomiaru zużycia energii cieplnej; DN32; G 1 1/2" | [6 empty] | kpl.
[5 empty] | 1 | [6 empty] | kpl. | 1
[13 empty] | RAZEM | 1
4.4 |  |  |  |  | Obieg CWU
44 d.4.4 |  |  | KNR 0-35 0208-01 |  | Pompy obiegowe c.o.; do 5 m3/h; do 3,0 m; DN25 | [6 empty] | szt.
[5 empty] | 1 | [6 empty] | szt. | 1
[13 empty] | RAZEM | 1
45 d.4.4 |  |  | KNR 0-35 0222-03 analogia |  | Ciepłomierze do pomiaru zużycia energii cieplnej; DN25; G 1 1/4" | [6 empty] | kpl.
[5 empty] | 1 | [6 empty] | kpl. | 1
[13 empty] | RAZEM | 1
4.5 |  |  |  |  | Obieg HAL CT
46 d.4.5 |  |  | KNR 0-35 0208-01 analogia |  | Pompy obiegowe c.o.; do 5 m3/h; do 5,0 m; DN40; kołnierzowe | [6 empty] | szt.
[5 empty] | 1 | [6 empty] | szt. | 1
[13 empty] | RAZEM | 1
47 d.4.5 |  |  | KNR 0-35 0222-03 analogia |  | Ciepłomierze do pomiaru zużycia energii cieplnej; DN40; kołnierzowe | [6 empty] | kpl.
[5 empty] | 1 | [6 empty] | kpl. | 1
[13 empty] | RAZEM | 1
4.6 |  |  |  |  | Obieg HAL CO
48 d.4.6 |  |  | KNR 0-35 0208-01 |  | Pompy obiegowe c.o.; do 5 m3/h; do 5,0 m; DN25 | [6 empty] | szt.
[5 empty] | 1 | [6 empty] | szt. | 1
[13 empty] | RAZEM | 1
49 d.4.6 |  |  | KNR 0-35 0222-03 analogia |  | Ciepłomierze do pomiaru zużycia energii cieplnej; DN25; G 1 1/4" | [6 empty] | kpl.
[5 empty] | 1 | [6 empty] | kpl. | 1
[13 empty] | RAZEM | 1
4.7 |  |  |  |  | HAL CW
50 d.4.7 |  |  | KNR 0-35 0208-01 analogia |  | Pompy obiegowe c.o.; do 5 m3/h; do 5,0 m; DN40; kołnierzowe | [6 empty] | szt.
[5 empty] | 1 | [6 empty] | szt. | 1
[13 empty] | RAZEM | 1
51 d.4.7 |  |  | KNR 0-35 0222-03 analogia |  | Ciepłomierze do pomiaru zużycia energii cieplnej; DN40; kołnierzowe | [6 empty] | kpl.
[5 empty] | 1 | [6 empty] | kpl. | 1
[13 empty] | RAZEM | 1
4.8 |  |  |  |  | Układ stabilizacji ciśnienia i uzupełnienia zładu
52 d.4.8 |  |  | kalk. własna |  | Stacje uzdatniania wody (zmiękczacze jonowymienne) | [6 empty] | kpl
[5 empty] | 1 | [6 empty] | kpl | 1
[13 empty] | RAZEM | 1
53 d.4.8 |  |  | KNR 0-35 0115-01 analogia |  | Wodomierze skrzydełkowe do wody zimnej; JS; 1,5 m3/h; DN15; G 3/4" | [6 empty] | szt.
[5 empty] | 1 | [6 empty] | szt. | 1
[13 empty] | RAZEM | 1
54 d.4.8 |  |  | KNNR 5 0406-01 analogia |  | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg. Generatory impulsów do wodomierza. | [6 empty] | szt.
[5 empty] | 1 | [6 empty] | szt. | 1
[13 empty] | RAZEM | 1
55 d.4.8 |  |  | KNR-W 2-15 0130-03 analogia |  | Zawory antyskażeniowe; DN20; klasa BA | [6 empty] | szt.
[5 empty] | 1 | [6 empty] | szt. | 1
[13 empty] | RAZEM | 1
56 d.4.8 |  |  | KNR-W 2-15 0140-02 analogia |  | Urządzenia do automatycznego uzupełniania zładu instalacji c.o. | [6 empty] | kpl.
[5 empty] | 1 | [6 empty] | kpl. | 1
[13 empty] | RAZEM | 1
57 d.4.8 |  |  | KNR 0-31 0213-05 analogia |  | Naczynia wzbiorcze przeponowe do instalacji c.o. 1000 dm3 | [6 empty] | szt.
[5 empty] | 1 | [6 empty] | szt. | 1
[13 empty] | RAZEM | 1
58 d.4.8 |  |  | KNR-W 2-15 0411-03 analogia |  | Złącza odcinające do zamkniętych naczyń przeponowych; DN25 | [6 empty] | szt.
[5 empty] | 1 | [6 empty] | szt. | 1
[13 empty] | RAZEM | 1
5 |  |  |  |  | Podgrzew c.w.u. (D)
5.1 |  |  |  |  | Podłączenie wody zimnej
59 d.5.1 |  |  | KNR 0-35 0115-01 analogia |  | Wodomierze skrzydełkowe do wody zimnej; JS; 10,0 m3/h; DN32; G 1 1/2" | [6 empty] | szt.
[5 empty] | 1 | [6 empty] | szt. | 1
[13 empty] | RAZEM | 1
60 d.5.1 |  |  | KNR-W 2-15 0130-03 analogia |  | Zawory antyskażeniowe; DN40; klasa EA | [6 empty] | szt.
[5 empty] | 1 | [6 empty] | szt. | 1
[13 empty] | RAZEM | 1
61 d.5.1 |  |  | KNR 0-31 0213-04 analogia |  | Naczynia wzbiorcze przeponowe do instalacji c.w.u. 60 dm3 z armaturą przepływową Rp 1 1/4" | [6 empty] | szt.
[5 empty] | 1 | [6 empty] | szt. | 1
[13 empty] | RAZEM | 1
62 d.5.1 |  |  | KNR-W 2-15 0526-02 analogia |  | Zawory bezpieczeństwa do instalacji c.w.u., DN20, 0,60 MPa | [6 empty] | szt.
[5 empty] | 1 | [6 empty] | szt. | 1
[13 empty] | RAZEM | 1
5.2 |  |  |  |  | Zasobnik c.w.u.
63 d.5.2 |  |  | KNR 0-35 0121-10 analogia |  | Zasobniki c.w.u. z wężownicą o poj. 750 dm3 | [6 empty] | szt.
[5 empty] | 1 | [6 empty] | szt. | 1
[13 empty] | RAZEM | 1
64 d.5.2 |  |  | KNR-W 2-15 0526-02 analogia |  | Zawory bezpieczeństwa do instalacji c.w.u., DN20, 0,60 MPa | [6 empty] | szt.
[5 empty] | 1 | [6 empty] | szt. | 1
[13 empty] | RAZEM | 1
5.3 |  |  |  |  | Cyrkulacja
65 d.5.3 |  |  | KNR 0-35 0208-01 |  | Pompy cyrkulacji c.w.u.; do 2 m3/h; do 3,0 m; DN25 | [6 empty] | szt.
[5 empty] | 2 | [6 empty] | szt. | 2
[13 empty] | RAZEM | 2
66 d.5.3 |  |  | KNNR 5 0406-01 analogia |  | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg. Sterowniki (programatory) czasowe tygodniowe. | [6 empty] | szt.
[5 empty] | 2 | [6 empty] | szt. | 2
[13 empty] | RAZEM | 2
6 |  |  |  |  | Skład opału (E)
6.1 |  |  |  |  | Konstrukcja
67 d.6.1 |  |  | kalk. warsztatowa |  | Lej zasypowy z płyt OSB gr. 22 mm na konstrukcji stalowej z profili zamkniętych 50x50 mm | [6 empty] | szt.
[5 empty] | 2 | [6 empty] | szt. | 2
[13 empty] | RAZEM | 2
6.2 |  |  |  |  | Pneumatyczny system podawania paliwa do kotła
68 d.6.2 |  |  | wycena indywidualna |  | Pneumatyczny system podawania paliwa do kotła - punkt poboru paliwa, - rozdzielacz ręczny 6-sekcyjny, - turbina + dozownik, - filtr z automatycznym czyszczeniem, - przewód stalowy, - przewód elastyczny, - kolana, łączniki, opaski, uszczelki. | [6 empty] | szt.
[5 empty] | 1 | [6 empty] | szt. | 1
[13 empty] | RAZEM | 1
6.3 |  |  |  |  | Dostawa paliwa do składu opału (żuraw)
69 d.6.3 |  |  | wycena indywidualna |  | Żuraw słupowy obrotowy: - wykonany wg normy PN-EN 13001 - spełniający przepisy Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE na znak CE, - przeznaczony do pracy na zewnątrz, - wysokość podnoszenia: 7000 mm, - wysięg: 4000 mm, - udźwig: 1000 kg, - obrót ręczny: 270°, - wciągnik elektryczny, - wózek elektryczny | [6 empty] | szt.
[5 empty] | 1 | [6 empty] | szt. | 1
[13 empty] | RAZEM | 1
70 d.6.3 |  |  | wycena indywidualna |  | Zawiesie widłowe do podnoszenia palet; udźwig 1000 kg | [6 empty] | szt.
[5 empty] | 1 | [6 empty] | szt. | 1
[13 empty] | RAZEM | 1
71 d.6.3 |  |  | wycena indywidualna |  | Trawers 4-hakowy do worków Big Bag; udźwig 1000 kg | [6 empty] | szt.
[5 empty] | 1 | [6 empty] | szt. | 1
[13 empty] | RAZEM | 1
72 d.6.3 |  |  | wycena indywidualna |  | Ręczny wózek palletowy; udźwig 1000 kg | [6 empty] | szt.
[5 empty] | 1 | [6 empty] | szt. | 1
[13 empty] | RAZEM | 1
6.4 |  |  |  |  | Dostawa paliwa do składu opału (cysterna pneumatyczna)
73 d.6.4 |  |  | KNR-W 2-15 0208-03 |  | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych | [6 empty] | m
[5 empty] | 10 | [6 empty] | m | 10
[13 empty] | RAZEM | 10
74 d.6.4 |  |  | KNR-W 2-15 0213-07 analogia |  | Złącza Storz 110 | [6 empty] | szt.
[5 empty] | 2 | [6 empty] | szt. | 2
[13 empty] | RAZEM | 2
6.5 |  |  |  |  | Zabezpieczenie ppoż.
75 d.6.5 |  |  | KNR-W 2-15 0509-01 analogia |  | Naczynia wzbiorcze systemu otwartego o pojemności całkowitej do 100 dm3 | [6 empty] | szt.
[5 empty] | 1 | [6 empty] | szt. | 1
[13 empty] | RAZEM | 1
76 d.6.5 |  |  | KNR-W 2-15 0526-02 analogia |  | Zawory termiczne do instalacji c.o.; DN20; 95 st. C | [6 empty] | szt.
[5 empty] | 6 | [6 empty] | szt. | 6
[13 empty] | RAZEM | 6
77 d.6.5 |  |  | KNR-W 2-15 0526-02 wycena indywidualna |  | Zabezpieczenie ppoż. przepustów instalacyjnych | [6 empty] | kpl.
[5 empty] | 1 | [6 empty] | kpl. | 1
[13 empty] | RAZEM | 1
7 |  |  |  |  | Kanalizacja (G)
7.1 |  |  |  |  | Kanalizacja
78 d.7.1 |  |  | KNR-W 2-15 0203-01 |  | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych | [6 empty] | m
[5 empty] | 2 + 2 + 2 + 2 + 3 + 2 | [6 empty] | m | 13
[13 empty] | RAZEM | 13
79 d.7.1 |  |  | KNR-W 2-15 0203-03 |  | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych | [6 empty] | m
[5 empty] | 5 + 1 + 2 + 3 | [6 empty] | m | 11
[13 empty] | RAZEM | 11
80 d.7.1 |  |  | KNR-W 2-15 0218-01 |  | Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm | [6 empty] | szt.
[5 empty] | 6 | [6 empty] | szt. | 6
[13 empty] | RAZEM | 6
81 d.7.1 |  |  | KNR-W 2-15 0216-02 |  | Wpusty żeliwne piwniczne o śr. 100 mm | [6 empty] | szt.
[5 empty] | 2 | [6 empty] | szt. | 2
[13 empty] | RAZEM | 2
82 d.7.1 |  |  | KNR-W 2-15 0211-01 |  | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych | [6 empty] | szt
[5 empty] | 6 | [6 empty] | szt | 6
[13 empty] | RAZEM | 6
83 d.7.1 |  |  | KNR-W 2-15 0211-03 |  | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych | [6 empty] | szt
[5 empty] | 2 | [6 empty] | szt | 2
[13 empty] | RAZEM | 2
7.2 |  |  |  |  | Studnia wewnętrzna
84 d.7.2 |  |  | KNR-W 2-18 0513-01 |  | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębokości 3m | [6 empty] | stud.
[5 empty] | 1 | [6 empty] | stud. | 1
[13 empty] | RAZEM | 1
7.3 |  |  |  |  | Kanalizacja na zewnątrz
85 d.7.3 |  |  | KNR-W 2-18 0513-01 |  | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębokości 3m | [6 empty] | stud.
[5 empty] | 1 | [6 empty] | stud. | 1
[13 empty] | RAZEM | 1
86 d.7.3 |  |  | KNNR 1 0111-01 |  | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | [6 empty] | km
[5 empty] | 5 / 1000 | [6 empty] | km | 0.005
5 m pomiarów
[13 empty] | RAZEM | 0.005
87 d.7.3 |  |  | KNR 2-01 0126-01 |  | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek | [6 empty] | m2
[5 empty] | 5 * 0,6 | [6 empty] | m2 | 3
na długości 30 m pas o szerokość 0,6 m
[13 empty] | RAZEM | 3
88 d.7.3 |  |  | KNR-W 2-01 0211-04 |  | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III | [6 empty] | m3
[5 empty] | 5 * 0,4 * 1 | [6 empty] | m3 | 2
rowek pod rurociąg; dł. 30,0 m; szer. 0,4 m; gł. 1,0 m
[13 empty] | RAZEM | 2
89 d.7.3 |  |  | KNR 19-01 0118-03 |  | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km, grunt kat. III | [6 empty] | m3
[5 empty] | 5 * 0,4 * (0,1 + 0,1) | [6 empty] | m3 | 0.4
wywóz ziemi z terenu zajętej przez nasypany piasek pod i nad rurociągiem
[13 empty] | RAZEM | 0.4
90 d.7.3 |  |  | KNR 2-31 0807-01 |  | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | [6 empty] | m2
[5 empty] | 5 * 1 | [6 empty] | m2 | 5
rozebranie kostki brukowej na parkingu i chodniku przy budynku; szerokość rozbiórki 1,0 m
[13 empty] | RAZEM | 5
91 d.7.3 |  |  | KNR-W 2-18 0511-01 |  | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 10 cm | [6 empty] | m3
[5 empty] | 5 * 0,4 * 0,1 | [6 empty] | m3 | 0.2
podsypka pod rurociągiem o grubości 0,10 m; szer. wykopu: 0,4 m
[13 empty] | RAZEM | 0.2
92 d.7.3 |  |  | KNR-W 2-18 0408-01 |  | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm | [6 empty] | m
[5 empty] | 5 | [6 empty] | m | 5
[13 empty] | RAZEM | 5
93 d.7.3 |  |  | KNR-W 2-01 0609-01 |  | Obsypka z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa | [6 empty] | m3
[5 empty] | 5 * 0,4 * 0,1 | [6 empty] | m3 | 0.2
obsypka nad rurociągiem o grubości 0,10 m
[13 empty] | RAZEM | 0.2
94 d.7.3 |  |  | KNR-W 2-01 0312-0201 |  | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV | [6 empty] | m3
[5 empty] | 5 * 0,4 * 1 | [6 empty] | m3 | 2
[13 empty] | RAZEM | 2
95 d.7.3 |  |  | KNNR 6 0502-04(anal ogia) |  | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem; ponowne ułożenie wcześniej rozebranej kostki | [6 empty] | m2
[5 empty] | 5 * 1 | [6 empty] | m2 | 5
[13 empty] | RAZEM | 5
8 |  |  |  |  | Instalacja spalinowa (M)
96 d.8 |  |  | KNR-W 2-05 0206-01 analogia |  | Dwuścienny izolowany system spalinowy DN400 | [6 empty] | kpl.
[5 empty] | 2 | [6 empty] | kpl. | 2
[13 empty] | RAZEM | 2
9 |  |  |  |  | Instalacja wentylacyjna (N)
9.1 |  |  |  |  | Kotłownia nawiew
97 d.9.1 |  |  | KNR 4-01 0333-11 |  | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | [6 empty] | szt.
[5 empty] | 1 | [6 empty] | szt. | 1
[13 empty] | RAZEM | 1
98 d.9.1 |  |  | KNR-W 2-17 0106-05 |  | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/II o obwodzie do 1800 mm - udział kształtek do 65 % | [6 empty] | m2
[5 empty] | (0,4 + 0,4 + 0,4 + 0,4) * 0,65 | [6 empty] | m2 | 1.04
[13 empty] | RAZEM | 1.04
99 d.9.1 |  |  | KNR 2-17 0134-01 |  | Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ A i B do przewodów o obwodzie do 1800 mm | [6 empty] | szt.
[5 empty] | 1 | [6 empty] | szt. | 1
[13 empty] | RAZEM | 1
100 d.9.1 |  |  | KNR 2-17 0146-03 analogia |  | Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne typ A o obwodzie do 2060 mm | [6 empty] | szt.
[5 empty] | 1 | [6 empty] | szt. | 1
[13 empty] | RAZEM | 1
101 d.9.1 |  |  | KNR 2-17 0130-04 analogia |  | jenopłaszczyznowe klapy odcinające z termowyzwalaczem; 400x400 mm; EIS 60 | [6 empty] | szt.
[5 empty] | 1 | [6 empty] | szt. | 1
[13 empty] | RAZEM | 1
9.2 |  |  |  |  | Skład opału nawiew
102 d.9.2 |  |  | KNR-W 2-17 0122-02 |  | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr. do 200 mm - udział kształtek do 35 % | [6 empty] | m2
[5 empty] | 2 * 1 * (2 * 3,14 * 0,08) | [6 empty] | m2 | 1.005
[13 empty] | RAZEM | 1.005
103 d.9.2 |  |  | KNR 2-17 0147-01 |  | Czerpnie lub wyrzutnie ścienne kołowe typ B i C o śr. do 315 mm | [6 empty] | szt.
[5 empty] | 2 | [6 empty] | szt. | 2
[13 empty] | RAZEM | 2
9.3 |  |  |  |  | Skład opału A wywiew
104 d.9.3 |  |  | KNR-W 2-17 0137-01 |  | Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych | [6 empty] | szt.
[5 empty] | 2 | [6 empty] | szt. | 2
[13 empty] | RAZEM | 2
9.4 |  |  |  |  | Skład opału B wywiew
105 d.9.4 |  |  | KNR-W 2-17 0122-02 |  | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr. do 200 mm - udział kształtek do 35 % | [6 empty] | m2
[5 empty] | 7 * (2 * 3,14 * 0,08) | [6 empty] | m2 | 3.517
[13 empty] | RAZEM | 3.517
106 d.9.4 |  |  | KNR-W 2-17 0122-02 |  | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr. do 200 mm - udział kształtek do 35 % | [6 empty] | m2
[5 empty] | 7 * (2 * 3,14 * 0,08) | [6 empty] | m2 | 3.517
[13 empty] | RAZEM | 3.517
10 |  |  |  |  | Opomiarowanie
107 d.10 |  |  | KNR 0-35 0216-07 |  | Manometry techniczne; śr. nom. 15 mm | [6 empty] | szt.
[5 empty] | 7 | [6 empty] | szt. | 7
[13 empty] | RAZEM | 7
108 d.10 |  |  | KNR 0-35 0216-06 |  | Termometry techniczne; śr. nom. 15 mm | [6 empty] | szt.
[5 empty] | 15 | [6 empty] | szt. | 15
[13 empty] | RAZEM | 15
109 d.10 |  |  | KNR 0-35 0216-08 |  | Termomanometry techniczne; śr. nom. 15 mm | [6 empty] | szt.
[5 empty] | 15 | [6 empty] | szt. | 15
[13 empty] | RAZEM | 15
11 |  |  |  |  | Armatura
11.1 |  |  |  |  | Armatura gwintowana
110 d.11.1 |  |  | KNR 0-35 0217-02 |  | Zawory kulowe przelotowe, gwintowane do c.o.; śr. nom. 15 mm | [6 empty] | szt.
[5 empty] | 13 | [6 empty] | szt. | 13
[13 empty] | RAZEM | 13
111 d.11.1 |  |  | KNR 0-35 0217-03 |  | Zawory kulowe przelotowe, gwintowane do c.o.; śr. nom. 20 mm | [6 empty] | szt.
[5 empty] | 8 | [6 empty] | szt. | 8
[13 empty] | RAZEM | 8
112 d.11.1 |  |  | KNR 0-35 0217-04 |  | Zawory kulowe przelotowe, gwintowane do c.o.; śr. nom. 25 mm | [6 empty] | szt.
[5 empty] | 12 | [6 empty] | szt. | 12
[13 empty] | RAZEM | 12
113 d.11.1 |  |  | KNR 0-35 0217-05 |  | Zawory kulowe przelotowe, gwintowane do c.o.; śr. nom. 32 mm | [6 empty] | szt.
[5 empty] | 24 | [6 empty] | szt. | 24
[13 empty] | RAZEM | 24
114 d.11.1 |  |  | KNR 0-35 0217-06 |  | Zawory kulowe przelotowe, gwintowane do c.o.; śr. nom. 40 mm | [6 empty] | szt.
[5 empty] | 11 | [6 empty] | szt. | 11
[13 empty] | RAZEM | 11
115 d.11.1 |  |  | KNR 0-35 0217-07 |  | Zawory kulowe przelotowe, gwintowane do c.o.; śr. nom. 50 mm | [6 empty] | szt.
[5 empty] | 16 | [6 empty] | szt. | 16
[13 empty] | RAZEM | 16
116 d.11.1 |  |  | KNR 0-35 0217-02 |  | Zawory zwrotne przelotowe, gwintowane do c.o.; śr. nom. 15 mm | [6 empty] | szt.
[5 empty] | 2 | [6 empty] | szt. | 2
[13 empty] | RAZEM | 2
117 d.11.1 |  |  | KNR 0-35 0217-03 |  | Zawory zwrotne przelotowe, gwintowane do c.o.; śr. nom. 20 mm | [6 empty] | szt.
[5 empty] | 2 | [6 empty] | szt. | 2
[13 empty] | RAZEM | 2
118 d.11.1 |  |  | KNR 0-35 0217-04 |  | Zawory zwrotne przelotowe, gwintowane do c.o.; śr. nom. 25 mm | [6 empty] | szt.
[5 empty] | 3 | [6 empty] | szt. | 3
[13 empty] | RAZEM | 3
119 d.11.1 |  |  | KNR 0-35 0217-05 |  | Zawory zwrotne przelotowe, gwintowane do c.o.; śr. nom. 32 mm | [6 empty] | szt.
[5 empty] | 3 | [6 empty] | szt. | 3
[13 empty] | RAZEM | 3
120 d.11.1 |  |  | KNR 0-35 0217-06 |  | Zawory zwrotne przelotowe, gwintowane do c.o.; śr. nom. 40 mm | [6 empty] | szt.
[5 empty] | 1 | [6 empty] | szt. | 1
[13 empty] | RAZEM | 1
121 d.11.1 |  |  | KNR 0-35 0217-07 |  | Zawory zwrotne przelotowe, gwintowane do c.o.; śr. nom. 50 mm | [6 empty] | szt.
[5 empty] | 5 | [6 empty] | szt. | 5
[13 empty] | RAZEM | 5
122 d.11.1 |  |  | KNR 0-35 0216-10 |  | Filtry osadnikowe siatkowe; śr. nom. 20 mm | [6 empty] | szt.
[5 empty] | 1 | [6 empty] | szt. | 1
[13 empty] | RAZEM | 1
123 d.11.1 |  |  | KNR 0-35 0216-11 |  | Filtry osadnikowe siatkowe; śr. nom. 25 mm | [6 empty] | szt.
[5 empty] | 3 | [6 empty] | szt. | 3
[13 empty] | RAZEM | 3
124 d.11.1 |  |  | KNR 0-35 0216-12 |  | Filtry osadnikowe siatkowe; śr. nom. 32 mm | [6 empty] | szt.
[5 empty] | 4 | [6 empty] | szt. | 4
[13 empty] | RAZEM | 4
125 d.11.1 |  |  | KNR 0-35 0216-13 analogia |  | Filtry osadnikowe siatkowe; śr. nom. 40 mm | [6 empty] | szt.
[5 empty] | 1 | [6 empty] | szt. | 1
[13 empty] | RAZEM | 1
126 d.11.1 |  |  | KNR 0-35 0216-14 analogia |  | Filtry osadnikowe siatkowe; śr. nom. 50 mm | [6 empty] | szt.
[5 empty] | 5 | [6 empty] | szt. | 5
[13 empty] | RAZEM | 5
127 d.11.1 |  |  | KNR-W 2-15 0412-07 |  | Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm | [6 empty] | szt.
[5 empty] | 30 | [6 empty] | szt. | 30
[13 empty] | RAZEM | 30
11.2 |  |  |  |  | Armatura kołnierzowa
128 d.11.2 |  |  | KNR-W 2-15 0518-02 |  | Zawory zaporowe żeliwne dla ciśnień 0.6 MPa o śr. nominalnej 65 mm | [6 empty] | szt.
[5 empty] | 4 | [6 empty] | szt. | 4
[13 empty] | RAZEM | 4
129 d.11.2 |  |  | KNR-W 2-15 0518-03 |  | Zawory zaporowe żeliwne dla ciśnień 0.6 MPa o śr. nominalnej 80 mm | [6 empty] | szt.
[5 empty] | 6 | [6 empty] | szt. | 6
[13 empty] | RAZEM | 6
130 d.11.2 |  |  | KNR-W 2-15 0518-04 |  | Zawory zaporowe żeliwne dla ciśnień 0.6 MPa o śr. nominalnej 100 mm | [6 empty] | szt.
[5 empty] | 7 | [6 empty] | szt. | 7
[13 empty] | RAZEM | 7
131 d.11.2 |  |  | KNR-W 2-15 0522-03 |  | Zawory zwrotne żeliwne, grzybkowe, dla ciśnień 1.6 MPa o śr. nominalnej 65 mm | [6 empty] | szt.
[5 empty] | 1 | [6 empty] | szt. | 1
[13 empty] | RAZEM | 1
132 d.11.2 |  |  | KNR-W 2-15 0522-04 |  | Zawory zwrotne żeliwne, grzybkowe, dla ciśnień 1.6 MPa o śr. nominalnej 80 mm | [6 empty] | szt.
[5 empty] | 2 | [6 empty] | szt. | 2
[13 empty] | RAZEM | 2
133 d.11.2 |  |  | KNR-W 2-15 0527-05 |  | Odmulacze (osadniki) żeliwne kołnierzowe o śr. rur przyłącznych 65 mm | [6 empty] | szt.
[5 empty] | 1 | [6 empty] | szt. | 1
[13 empty] | RAZEM | 1
134 d.11.2 |  |  | KNR-W 2-15 0527-05 |  | Odmulacze (osadniki) żeliwne kołnierzowe o śr. rur przyłącznych 80 mm | [6 empty] | szt.
[5 empty] | 2 | [6 empty] | szt. | 2
[13 empty] | RAZEM | 2
12 |  |  |  |  | Rurociągi
135 d.12 |  |  | KNR 2-15 0509-01 |  | Rozdzielacze do kotłów i instalacji c.o. z rur o śr.do 150 mm | [6 empty] | m
[5 empty] | 8 | [6 empty] | m | 8
[13 empty] | RAZEM | 8
136 d.12 |  |  | KNR-W 2-15 0403-01 |  | Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 15 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach | [6 empty] | m
[5 empty] | 16 | [6 empty] | m | 16
[13 empty] | RAZEM | 16
137 d.12 |  |  | KNR-W 2-15 0403-02 |  | Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 20 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach | [6 empty] | m
[5 empty] | 14 | [6 empty] | m | 14
[13 empty] | RAZEM | 14
138 d.12 |  |  | KNR-W 2-15 0403-03 |  | Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 25 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach | [6 empty] | m
[5 empty] | 24 | [6 empty] | m | 24
[13 empty] | RAZEM | 24
139 d.12 |  |  | KNR-W 2-15 0403-04 |  | Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 32 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach | [6 empty] | m
[5 empty] | 70 | [6 empty] | m | 70
[13 empty] | RAZEM | 70
140 d.12 |  |  | KNR-W 2-15 0403-05 |  | Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 40 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach | [6 empty] | m
[5 empty] | 40 | [6 empty] | m | 40
[13 empty] | RAZEM | 40
141 d.12 |  |  | KNR-W 2-15 0403-06 |  | Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 50 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach | [6 empty] | m
[5 empty] | 22 | [6 empty] | m | 22
[13 empty] | RAZEM | 22
142 d.12 |  |  | KNR-W 2-15 0403-07 |  | Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 65 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach | [6 empty] | m
[5 empty] | 22 | [6 empty] | m | 22
[13 empty] | RAZEM | 22
143 d.12 |  |  | KNR-W 2-15 0403-08 |  | Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 80 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach | [6 empty] | m
[5 empty] | 22 | [6 empty] | m | 22
[13 empty] | RAZEM | 22
144 d.12 |  |  | KNR-W 2-15 0403-09 |  | Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 100 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach | [6 empty] | m
[5 empty] | 26 | [6 empty] | m | 26
[13 empty] | RAZEM | 26
145 d.12 |  |  | KNR-W 2-15 0106-03 |  | Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 25 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | [6 empty] | m
[5 empty] | 24 | [6 empty] | m | 24
[13 empty] | RAZEM | 24
146 d.12 |  |  | KNR-W 2-15 0106-05 |  | Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 40 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | [6 empty] | m
[5 empty] | 32 | [6 empty] | m | 32
[13 empty] | RAZEM | 32
147 d.12 |  |  | KNR-W 2-15 0106-06 |  | Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 50 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | [6 empty] | m
[5 empty] | 20 | [6 empty] | m | 20
[13 empty] | RAZEM | 20
148 d.12 |  |  | KNZ-15 28-03 analogia |  | Montaż otulin termoizolacyjnych poliuretanowych dla rurociągów o śr. 15 mm, gr. izolacji 20 mm | [6 empty] | m
[5 empty] | 16 | [6 empty] | m | 16
[13 empty] | RAZEM | 16
149 d.12 |  |  | KNZ-15 27-03 analogia |  | Montaż otulin termoizolacyjnych poliuretanowych dla rurociągów o śr. 25 mm, gr. izolacji 30 mm | [6 empty] | m
[5 empty] | 14 | [6 empty] | m | 14
[13 empty] | RAZEM | 14
150 d.12 |  |  | KNZ-15 28-03 analogia |  | Montaż otulin termoizolacyjnych poliuretanowych dla rurociągów o śr. 32 mm, gr. izolacji 30 mm | [6 empty] | m
[5 empty] | 48 | [6 empty] | m | 48
[13 empty] | RAZEM | 48
151 d.12 |  |  | KNZ-15 28-03 analogia |  | Montaż otulin termoizolacyjnych poliuretanowych dla rurociągów o śr. 40 mm, gr. izolacji 40 mm | [6 empty] | m
[5 empty] | 70 | [6 empty] | m | 70
[13 empty] | RAZEM | 70
152 d.12 |  |  | KNZ-15 28-03 analogia |  | Montaż otulin termoizolacyjnych poliuretanowych dla rurociągów o śr. 50 mm, gr. izolacji 50 mm | [6 empty] | m
[5 empty] | 72 | [6 empty] | m | 72
[13 empty] | RAZEM | 72
153 d.12 |  |  | KNZ-15 31-04 analogia |  | Montaż otulin termoizolacyjnych poliuretanowych dla rurociągów o śr. 65 mm, gr. izolacji 40 mm | [6 empty] | m
[5 empty] | 42 | [6 empty] | m | 42
[13 empty] | RAZEM | 42
154 d.12 |  |  | KNZ-15 32-04 analogia |  | Montaż otulin termoizolacyjnych poliuretanowych dla rurociągów o śr. 80 mm, gr. izolacji 40 mm | [6 empty] | m
[5 empty] | 22 | [6 empty] | m | 22
[13 empty] | RAZEM | 22
155 d.12 |  |  | KNZ-15 33-04 analogia |  | Montaż otulin termoizolacyjnych poliuretanowych dla rurociągów o śr. 100 mm, gr. izolacji 40 mm | [6 empty] | m
[5 empty] | 26 | [6 empty] | m | 26
[13 empty] | RAZEM | 26
156 d.12 |  |  | KNR-W 2-15 0406-02 |  | Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych | [6 empty] | m
[5 empty] | 256 | [6 empty] | m | 256
[5 empty] | Obmiar dodatkowy: | [6 empty] | próba
[5 empty] | 0 | [6 empty] | próba | 0
[13 empty] | RAZEM | 256
[13 empty] | RAZEM | 0
157 d.12 |  |  | KNR-W 2-15 0126-04 |  | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm) | [6 empty] | m
[5 empty] | 76 | [6 empty] | m | 76
[5 empty] | Obmiar dodatkowy: | [6 empty] | prób.
[5 empty] | 0 | [6 empty] | prób. | 0
[5 empty] | łączna długość rurociągu | [7 empty] | RAZEM | 76
[13 empty] | RAZEM | 0
13 |  |  |  |  | Zabezpieczenia ppoż.
158 d.13 |  |  | kalk. własna |  | Gaśnice proszkowe; ABC; min. 4 kg + koce gaśnicze | [6 empty] | kpl
[5 empty] | 3 | [6 empty] | kpl | 3
[13 empty] | RAZEM | 3
159 d.13 |  |  | wycena indywidualna |  | Zabezpieczenie ppoż. przepustów instalacyjnych | [6 empty] | kpl.
[5 empty] | 1 | [6 empty] | kpl. | 1
[13 empty] | RAZEM | 1
14 |  |  |  |  | Inne
160 d.14 |  |  | KNR-W 2-15 0229-04 analogia |  | Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na ścianie | [6 empty] | szt.
[5 empty] | 1 | [6 empty] | szt. | 1
[13 empty] | RAZEM | 1