STAVEBNO KONŠTRUKČNÉ POSÚDENIE

TECHNICKÁ SPRÁVA

Názov stavby:	Vybudovanie kanalizačnej prípojky a odstránenie havarijného stavu objektu – Ondrejský cintorín, BA

Miesto stavby:		parc.č. 9782, kat.úz. Staré Mesto, Bratislava

Okres:				Bratislava

Snehová oblasť:		Neuvažuje sa

Vetrová oblasť:			Neuvažuje sa

Seizmická oblasť:		Neuvažuje sa

Posudok vypracoval:		J.T.Office, s.r.o., Zohorská 976/25; LOZORNO

Zodpovedný projektant:	Ing. Peter Trnka, SKSI 6520*I3

Objednávateľ:	Marianum  - Pohrebníctvo mesta Bratislavy

Stupeň PD:			PSP+VPP

Časť:				Stavebno konštrukčné riešenie

Arch. číslo:			12A2025

Dátum:				12/2025

Počet strán:			4

OBSAH:

1	Popis konštrukcie	3

2	Identifikácia porúch a návrh opravy	3

2.1	Zvislé nosné konštrukcie – porucha č.1	3

2.2	Vodorovné nosné konštrukcie – porucha č.2	3

3	Použité materiály	4

4	Záver	4

Predpoklady statického riešenia:

Použitá literatúra:

STN EN 1990	-	„Zásady navrhovania konštrukcií“

STN EN 1991	-	„Zaťaženia konštrukcií“

STN ISO 13822	-	„Hodnotenie existujúcich konštrukcií“

Podklady ku riešeniu statiky:

- Osobná obhliadka stavby z 4.9.2025

- Zameranie existujúceho stavu objektu, Ing. Lukáš Beňo z 11.2025

- Fotodokumentácia existujúcich konštrukcií

Použitý software:

- Microsoft office

- Scia engineer

# Popis konštrukcie

Jedná sa o prízemný objekt obdĺžnikového tvaru s plochou strechou. Stavebno-technický prieskum nebol vykonaný, projektová dokumentácia nebola dodaná. Na základe osobnej obhliadky som identifikoval zvislé nosné konštrukcie v podobe murovaných stien neznámej šírky a pevnosti. Základy neboli identifikované. Strešná konštrukcia nebola identifikovaná.

# Identifikácia porúch a návrh opravy

Zvislé nosné konštrukcie – porucha č.1

Momentálne je oblasť porušenia zvislej nosnej konštrukcie na severozápadnej stene objektu, kde vplyvom prenikania vody do základových častí prišlo k odplaveniu základovej zeminy a došlo k poklesu steny (vzniku klenbového efektu a trhlín) a prepadnutiu podlahy v interiéri.

Oprava bude spočívať:

- V identifikácii objemu kaverny, ktorá vznikla vplyvom odplavenia základovej pôdy. Odkopať terén v blízkom okolí súčasného prepadu.

- Z interiéru vybúrať časť podlahy, ktorá súvisí s obnažením kaverny.

- Do kaverny zhotoviť nový základ pod obvodovú stenu s rozšírením smerom dovnútra objektu o 150mm. Na odskoku bude uložená nová ŽB podlahová doska v hr. 150mm.

- Trhliny v murive zaistiť helikálnou výstužou z dôvodu, aby nedochádzalo k ďalšiemu otváraniu trhlín vplyvom dosadnutia nového základu.

Vodorovné nosné konštrukcie – porucha č.2

Na železobetónovej rímse sa oddeľuje omietka od betónovej časti. Hrozí nebezpečenstvo škody na majetku a zdraví.

Vykonať bezodkladné opatrenie v podobe osekania uvoľnených častí omietky a kontrola poklepom kladivom zostávajúcej omietky na rímse po obvode celého objektu.

# Použité materiály

- betón C20/25-XC2, betonárska výstuž B500B

- helikálna výstuž, napr. helifix

# Záver

Bezodkladné opatrenia pre opravu platia pre poruchu č.2.

Opravu poruchy č.1 vykonať do 3 mesiacov od zhotovenia posúdenia, prípadne v závislosti od priaznivého počasia – pri výkopoch nesmie dôjsť k namŕzaniu základovej pôdy a prenikaniu vody do nového výkopu.

Pri výstavbe dodržať bezpečnostné predpisy v stavebníctve vydané v zákone č. 124/2006 z 2.februára 2006 a doplňujúcom zákone č. 154/2013 z 23.mája 2013 o bezpečnosti a ochrane zdravia v práci a vo vyhláške 398/2013 a 508/2009 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci s technickými zariadeniami. Pri akýchkoľvek nejasnostiach je potrebné vzniknuté otázky konzultovať so statikom.

V Lozorne 5. decembra 2025					....................................

Ing. Peter Trnka