Vykurovanie

PROJEKT PRE REALIZÁCIU STABY

Technické riešenie

- Systém ÚK

Objekt má existujúci systém teplovodného vykurovania dvojrúrového s núteným obehom vody.

V riešených priestoorch je vedené existujúce potrubie stúpacie, na ktoré sú napojené vykurovaie telesá. Na základe rekonštrukcie hygienických priestorov sa existujúce radiatory zdemontujú a nahradia sa novými vykurovacími telesami.

# 2. Vykurovacie telesá	a armatúry existujúce.

- Podla požiadaviek investora a na základe zmeny dispozícii sa na 2.NP kuchynka m.č. 2.29 vid pôdorys 2.NP sa ponechá existujúci radiator.

- Podla požiadaviek investora a na základe zmeny dispozícii sa na 1.NP až 5.NP vid pôdorys zdemontujú existujúce radiatory. Existujúce radiatorvé ventily a šróbnia sa zdemontujú.

- Nepotrebné potrubie existujúce sa zdemontuje a zaslepí podla požiadaviek investora a podla projektu vid pôdorys 1.NP-5.N.P.

# 3. Vykurovacie telesá	a armatúry navrhované.

Klasické radiátorové vykurovanie je navrhnuté nízkotlaké teplovodné s núteným obehom vykurovacej vody o teplotnom spáde 80/60°C.

Ako vykurovacie telesá sú navrhnuté oceľové panelové radiátory napr. TYP typ RADIK KLASIK-R.

Ako vykurovacie teleso je navrhnuté oceľový panelový radiátor SO STREDNÝM NAPOJENÍM, napr. typ RADIK PLAN VERTIKAL-M.

Radiátory typ RADIK KLASIK-R budú pripojené cez navrhované ocelové potrubie pripojovacie na existujúce ocelové stupacie potrubie pomocou - Jemne prednastavitelné TRV teleso typ VS uhlové Lavé DN15, - ROHOVÉ alebo priame, a S TERMOSTATICKOU HAVICOU Thera-4 klasik s kvapal.snímačom, obj.č.T3001 a Verafix-E radiátorový regulačný ventil do spiatočky - ROHOVÉ DN15 a priame.

- Radiátor panelový bude pripojený cez navrhované potrubie na existujúce potrubie - RADIATOROVÝ VENTIL napr. Verafix-VKE, uzatváracie šróbenie H-blok s vonkajším závitom Eurokonus pre vykurovacie telesá typu ventil-kompakt, rohové (do steny) DN15, TERMOSTATICKÁ HLAVICA napr Thera-4 klasik  s kvapal.snímačom, obj.č.T3001.

## 4. Izolácie

## Určené pripojovacie potrubia k vykurovacím telesám je potrebné izolovať izolačnými trubicami.

Potrubie bude izolované izolačnými trubicami o hr. 20 mm do DN 20.

Potrubie bude zavesené na typových závesoch

5. Nátery

Oceľové potrubie bude natreté 1x základným náterom a 1x syntetickým náterom.

- Skúšky zariadenia

- Skúška zariadenia sa vykoná podľa STN 12828. Každé zmontované zariadenie musí mať pred uvedením do prevádzky vykonanú :

- skúšku tesnosti

- skúšku prevádzkovú

- Pred samotnými skúškami je potrebné zariadenie prepláchnuť.

# 6.1   Skúška tesnosti

Zariadenie sa napustí vodou a po dosiahnutí pracovného pretlaku sa celý rozvod prehliadne. Všetky spoje nesmú vykazovať viditeľné netesnosti. V zariadeniach sa udržuje tlak po dobu 6 hodín, po ktorých sa vykoná nová prehliadka zariadenia. Výsledok skúšky sa považuje za úspešný , ak sa pri prehliadke neobjavia netesnosti a pokles tlaku v systéme. Skúška sa vykoná za účasti investora a o jej výsledku sa spraví zápis do stavebného denníka.

# 6.2   Skúška prevádzková

- Vykonáva sa za účelom zistenia správnej funkcie nastavenia a zoradenia zariadenia. Vykoná sa po tlakovej skúške. Vykurovacia skúška trvá bez prestávky 72 hodín.

- Počas skúšky sa vykoná kontrola:

- správnej funkcie zariadenia jednotlivo i ako celku v súlade s projektom a prevádzkovými podmienkami,

- správnej funkcie armatúr

- Skúška sa vykoná za účasti investora a o jej výsledku sa spraví zápis do stavebného denníka.

Uvedenie kompletného systému vykurovania do prevádzky nasleduje bezprostredne po odbornej montáži a obsahuje celý rad špecifických postupov typických pre klasické vykurovanie. Pre potrubia v objekte sa tlaková skúška zrealizuje klasicky, tak ako je to bežné u akéhokoľvek konvenčného vykurovania.

▪ Poznámka :

Všetky zariadenia a priestory, ktoré môžu ohroziť zdravie je nutné opatriť výstražnými štítkami a nápismi.

K odovzdaniu technológického zariadenia užívateľovi do užívania budú predchádzať individuálne skúšky, komplexné skúšky, odovzdanie a prevádzka zariadenia a skúšobná prevádzka.

Pred napustením vykurovacej vody do systému doporučujeme naliať do systému inhibítor  pre   zmäkčenie vody. Množstvo inhibítora dávkovať a  dopľňať podľa návodu výrobcu.

Každú zmenu voči tomuto projektu je nutné konzultovať s projektantom.

Vykurovaciu sústavu bude treba hydraulicky vyregulovať tak, aby pri polovičnej dodávke   tepla všetky vykurovacie telesá rovnomerne nabiehali.

- PRED UVEDENÍM SYSTÉMU DO PREVÁDZKY JE POTREBNÉ VYKONAŤ DÔKLADNÝ PREPLACH SYSTÉMU S VYČISTENÍM VŠETKÝCH FILTROV NA ROZVODE

- PO NAPUSTENÍ SYSTÉMU JE POTREBNÉ VYKONAŤ JEHO ODVZDUŠNENIE

- TERMOSTATICKÉ VENTILY , ANI VYKUROVACIE TELESÁ NESMÚ BYŤ ZAKRYTÉ ZÁVESMI, ŽALÚZIAMI, ALEBO INÝMI DEKORAČNÝMI PREDMETMI

- EXISTUJÚCE VENTILY A ZÁVITOVÉ SPOJKY SA ZDEMONTUJÚ v rekonštruovaných priestoroch.

- VŠETKY URČENÉ EXISTUJÚCE VYKUROVACIE TELESÁ BUDÚ V PÔVODNEJ POLOHE

- URČENÉ EXISTUJÚCE VYKUROVACIE TELESÁ ,KTORÉ NEBUDÚ POTREBNÉ Z DÔVODU ŽIVOTNOSTI, ZMENY DISPOZÍCIE SA ZDEMONTUJÚ

Upozornenie:

- Inštalácie strojných zariadení a potrubných rozvodov a systému vykurovania je potrebné previesť podľa montážnych predpisov výrobcov jednotlivých zariadení.

Technické a ekonomické  zhodnotenie riešenia navrhnutých zariadení vychádza z požiadaviek a ekonomických možností investora, a vyhovuje platným STN, vyhláškam a zákonom.

Pri stavebných a montážnych prácach je nutné dodržiavať zásady ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci (B1, B3-B6) v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Montážne firmy musia dodržať montážne predpisy použitých materiálov. Všetky zabudované výrobky musia byť certifikované v zmysle platných právnych predpisov pre SR.

Projektant nezodpovedá za chyby vzniknuté nedodržaním náplne a pokynov tejto projektovej dokumentácie, preto je potrebné každú zmenu vopred konzultovať s projektantom.

Projektová dokumentácia je spracovaná podľa požiadaviek investora.

V Bratislave dňa 12/2019

Ing. Norbert Jókay