Skladové kontajnery pre nebezpečné látky s požiarnou odolnosťou

Všeobecné vymedzenie predmetu zákazky

Predmetom tejto zákazky je nákup skladových kontajnerov pre nebezpečné látky s požiarnou odolnosťou.

Predmet zákazky

Zabezpečenie skladových kontajnerov pre nebezpečné látky s požiarnou odolnosťou je nevyhnutné pre úložiská materiálu pre výkon  pyrotechnických činností pre pracoviská KEÚ PZ  Bratislava, Slovenská Ľupča a Košice.

Miesta dodania predmetu zákazky:

- Areál Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Rampová ulica č. 7, Košice, Kontajnerové úložisko (stojisko) KEÚ PZ v BA, pracovisko Košice a KR PZ KE,

- Príboj 559, Slovenská Ľupča, Slovenská Ľupča VTU, vybudovanie kontajnerového úložiska,

- Areál Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Sklabinská 1, Bratislava, Bratislava KEÚ PZ, vybudovanie kontajnerového úložiska

Predpokladané množstvo tovaru spolu: 12 kusov skladových kontajnerov z toho:

- 4 ks - Areál Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Rampová ulica č. 7, Košice,

- 4 ks - Príboj 559, Slovenská Ľupča,

- 4 ks - Areál Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Sklabinská 1, Bratislava.

Minimálne technické parametre predmetu zákazky:

| Názov tovaru, typ a jeho špecifikácia |  | Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Skladový kontajner pre nebezpečné látky s požiarnou odolnosťou |  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie „áno/nie“ |
| Požadované minimálne technické parametre, funkcionality |  |  |  |
| Charakteristika | Skladový kontajner pre nebezpečné látky s požiarnou odolnosťou. | N/A | (Doplní uchádzač) |
| Rozmer | Celkové vonkajšie rozmery (bez prídavných zariadení): šírka: 2800 - 3100 mm hĺbka: 2500 – 2800 mm výška: 2 100 – 2500 mm | (Doplní uchádzač) | N/A |
| Hrúbka steny/typ steny | Izolačný sendvičový panel hrúbky min. 90 mm | (Doplní uchádzač) | N/A |
| Zaťaženie podlahy | Min. 1 000 kg / m2 | (Doplní uchádzač) | N/A |
| Celková hmotnosť prázdneho kontajnera | Max. 2 800 kg | (Doplní uchádzač) | N/A |
| Požiarna odolnosť | Min. 90 minút (pri vonkajšom požiarnom zaťažení) | N/A | (Doplní uchádzač) |
| Max zaťaženie strechy snehom | Min. 100 kg/m² | (Doplní uchádzač) | N/A |
| Svetlý rozmer dverí | Min. 1 100 x 1 900 mm ( š x v ) | (Doplní uchádzač) | N/A |
| Typ dverí | požiarna odolnosť min. 90 min (pri vonkajšom požiarnom zaťažení), dva bezpečnostné zámky bez možnosti uzamykania zvnútra (vyžadované podľa vyhlášky č. 288/2015), protipanikové kovanie umožňujúce rýchle a bezpečné otvorenie z vnútra, zariadenie na aretáciu otvorených dverí | N/A | (Doplní uchádzač) |
| Typ podlahy | Pevná antistatická podlaha bez škár. | N/A | (Doplní uchádzač) |
| Vetranie | Vstupný vetrací otvor prierezu minimálne 75 cm2 v spodnej časti dverí, výstupný pri strope protiľahlej steny, vetracie otvory prekryté pletivom s okami max. 2 mm. Ventilátor v nevýbušnom vyhotovení min. IP 55, 230 V, vypínač na vonkajšej stene kontajnera IP 65 | (Doplní uchádzač) | N/A |
| Osvetlenie | Stropné led svietidlo, min. 1 900 lm, teplota svetla 3 000 – 4 000K, stupeň ochrany IP65. Vypínač IP65 na vonkajšej strane kontajnera | (Doplní uchádzač) | N/A |
| Výška prahu | Max. 200 mm | (Doplní uchádzač) | N/A |
| Vnútorné vybavenie kontajnera | Regál na dvoch stenách (zadná a bočná) s troma úrovňami prestaviteľných políc. Sklopná pracovná doska (stolík) vedľa vstupných dverí, minimálne 40 x 60 cm, vo výške v rozpätí od 75 až 85 cm nad podlahou. | (Doplní uchádzač) | N/A |
| Podmienky pre pripojenie | Pripojenie zariadenia k el. sieti z vonkajšej strany pohyblivým prívodom. Ochrana prívodného kábla prúdovým chráničom 300mA Uzemňovacia svorka Umiestnenie prívodného kábla a uzemňovacej svorky kontajnera bude prispôsobené rozmiestneniu pripájacích bodov na konkrétnom stojisku. Súčasťou objednávky kontajnerov bude aj príloha - Výkres rozmiestnenia pripájacích bodov. | N/A | (Doplní uchádzač) |

Záruka

Doba poskytovanej záruky musí byť minimálne 48 mesiacov na všetky komponenty. Záruka musí začať plynúť odo dňa prevzatia predmetu zákazky kupujúcim pričom rozhodujúcim je dátum uvedený na preberacom a odovzdávacom protokole.

Ďalšie požiadavky na predmet zákazky pri plnení rámcovej dohody:

- Súčasťou dodávky predmetu zákazky musí byť užívateľská dokumentácia výrobku (návod na použitie, údržbu, servis).

- Revízna správa všetkých elektrických zariadení/komponentov predmetu zákazky.

Iné požiadavky na predmet zákazky, resp. vlastný návrh plnenia:

- Informácia výrobcu o požiarnej odolnosti skladového kontajnera najmenej 90 min., doložená Certifikátom od oprávnenej osoby na posudzovanie tohto parametra.

Všetky požadované dokumenty musia byť predložené v slovenskom jazyku (akceptovateľný je aj český jazyk).

Pokiaľ sa originálna jazyková mutácia nevyskytuje v slovenskom alebo v českom jazyku, vyžaduje sa úradný preklad do slovenského jazyka.

Informácie a požiadavky na predmet zákazky

Pokiaľ by sa v opise predmetu zákazky nachádzali technické požiadavky, ktoré odkazujú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby a ak by tým dochádzalo k znevýhodneniu alebo vylúčeniu určitých záujemcov alebo tovarov, tak verejný obstarávateľ dopĺňa takýto odkaz slovami „alebo ekvivalentný“, Uchádzač v takomto prípade vo svojej ponuke môže použiť technické riešenie ekvivalentné, ktoré spĺňa kvalitatívne, úžitkové, funkčné a prevádzkové charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktorý sú požadované výrobky určené a to na rovnakej a vyššej úrovni, ako je uvedené v tejto časti súťažných podkladov, túto skutočnosť však musí preukázať uchádzač.

Tovar musí byť nový, nepoužívaný, nepoškodený a nesmie byť recyklovaný, repasovaný či renovovaný.

Všetky komponenty uvedené v technickej špecifikácií musia byť vzájomne kompatibilné,  zmontovateľné a demontovateľné a opakovane použiteľné.

Celková ponúknutá cena musí zahŕňať všetky náklady s tým súvisiace a to najmä dodanie tovaru spolu s balným, vyložením na miesto dodania s finálnou montážou a uvedením do prevádzky.

Dodávateľ zabezpečí na príslušných miestach dodania osadenie kontajnerov na spevnenú plochu pomocou zdvíhacej techniky, ich zapojenie do NN a uzemnenie.

Ďalšie informácie:

- Trvanie rámcovej dohody je stanovené na 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti rámcovej dohody.

- Tovar musí byť dodaný do 60 dní od doručenia objednávky.