## 611-00
STAVBA: |  |  | Rýchlostná cesta R2 Šaca - Košické Olšany - I. úsek
OBJEKT : |  |  | 611-00 | Preložka VN-6,3kV linky v km 5,527 R2
KS : |  | 2214
POLOŽKA |  |  |  | VÝKAZ VÝMER |  | M.J. | MNOŽ.
Č. | KÓD AP |  | KÓD PP
| 45.11.11 |  |  | DEMOLAČNÉ PRÁCE
1 |  | 05010104 |  | Búranie konštrukcií základov, betónových |  | m3 | 176
|  |  |  | stož. JB (2*2*2)*6ks | 48
|  |  |  | stož. priehradový (4*4*2)*4ks | 128
2 |  | 05020340 |  | Vybúranie, odstránenie konštrukcií - inštalačného vedenia a príslušenstva elektroinštalačného |  | m | 3360
|  |  | 0502034007 | Vybúranie, odstránenie konštrukcií - inštalačného vedenia elektroinštalačného silnoprúdového vonkajšieho |  | m | 3360
|  |  |  | vodiče (2*3*560) | 3360
3 |  | 05020339 |  | Vybúranie, odstránenie konštrukcií - inštalačného vedenia a príslušenstva elektroinštalačného |  | ks | 10
|  |  | 0502033908 | Vybúranie, odstránenie konštrukcií - inštalačného príslušenstva elektroinštalačného silnoprúdového vonkajšieho |  | ks | 10
|  |  |  | stožiar betónový vrátane výzbroje | 6
|  |  |  | stožiar priehradový vrátane výzbroje | 4
4 |  | 05080200 |  | Doprava vybúraných hmôt vodorovná |  | t | 421
|  |  | 0508020003 | Doprava vybúraných hmôt vodorovná, nad 1 km |  | t | 421
|  |  |  | vodiče 0,00017*m | 1
|  |  |  | stožiare 2t*ks | 20
|  |  |  | základy m3*2,3 | 400
| 45.11.20 |  |  | VÝKOPOVÉ ZEMNÉ PRÁCE A PRESUN ZEMÍN
5 |  | 01030102 |  | Hĺbené vykopávky - jám - nezapažených |  | m3 | 88.36
|  |  | 0103010207 | Hĺbené vykopávky - jám - nezapažených - tr. horniny 1-4 |  | m3 | 88.36
|  |  |  | výkop pre základy PB komplet | 88.36
6 |  | 01030201 |  | Hĺbené vykopávky - rýh - š. do 600 mm |  | m3 | 471
|  |  | 0103020103 | Hĺbené vykopávky - rýh - š. do 600 mm - tr.horniny 4 |  | m3 | 471
|  |  |  | ryha pre vedenie (0,5*1,2*785) | 471
7 |  | 01040401 |  | Konštrukcie z hornín - zásypy bez zhutnenia |  | m3 | 78.5
|  |  | 0104040102 | Konštrukcie z hornín - zásypy bez zhutnenia - tr.horniny 3 |  | m3 | 78.5
|  |  |  | pieskové lôžko (0,5*0,2*(800-15)) | 78.5 | m3
|  |  |  | piesok v tonách (m3*1600/1000 t) | 125.6 | t
8 |  | 01040402 |  | Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením |  | m3 | 433.8
|  |  | 0104040207 | Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením - tr. horniny 1-4 |  | m3 | 433.8
|  |  |  | zásyp pre základy PB komplet | 41.3
|  |  |  | zásyp ryhy | 392.5
|  |  |  | Spolu: | 433.8
9 |  | 01060203 |  | Premiestnenie - vodorovné - do 5 000 m |  | m3 | 47.06
|  |  | 0106020301 | Premiestnenie - vodorovné - do 5 000 m - tr. horniny 1-4 |  | m3 | 47.06
|  |  |  | odvoz prebytočnej zeminy | 47.06
10 |  | 01060700 |  | Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie |  | m3 | 94.12
|  |  | 0106070001 | Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie - tr. horniny 1-4 |  | m3 | 94.12
|  |  |  | výkop*2 | 94.12
11 |  | 01090301 |  | Pretláčanie potrubia - z plastických hmôt - tr. hor. 1-4 |  | m | 15
|  |  | 0109030101 | Pretláčanie potrubia - z plastických hmôt - tr. hor. 1-4 - DN do 200 mm |  | m | 15
|  |  |  | pretláčanie rúry HDPE160 vrátane štartovacej a cieľovej jamy, komplet | 15
| 45.26.23 |  |  | BETONÁRSKE PRÁCE
12 |  | 11010101 |  | Základy, pásy z betónu prostého |  | m3 | 48.02
|  |  | 1101010105 | Základy, pásy z betónu prostého, tr. C 20/25 (B 25) |  | m3 | 48.02
|  |  |  | základy pre PB komplet vrátane izolačného náteru a debnenia | 45.9
|  |  | 1101010107 | Základy, pásy z betónu prostého, tr. C 30/37 (B 35) |  | m3
|  |  |  | základy pre PB komplet vrátane izolačného náteru a debnenia | 2.12
| 45.23.33 |  |  | PRÁCE NA SPODNEJ STAVBE DIAĽNÍC, CIEST, ULÍC A CHODNÍKOV
13 |  | 22251261 |  | Doplňujúce konštrukcie, kábelovody z betonových tvárnic |  | m | 70
|  |  | 22251261 | Doplňujúce konštrukcie, kábelovody z betonových tvárnic |  | m | 70
|  |  |  | káblový žľab betónový TK-2 | 70
14 |  | 22251284 |  | Doplňujúce konštrukcie, kábelovody z rúr plastových |  | m | 116
|  |  | 2225128401 | Doplňujúce konštrukcie, kábelovody z rúr plastových z polyetylénu |  | m | 116
|  |  |  | hladká chránička HDPE DN 160 - ochrana zvodu na podpernom bode (2*10) | 10
|  |  |  | hladká chránička HDPE DN 160 - káblové podchody pod komunikáciami (2* (15+25+13) ) | 106
| 45.31.54 |  |  | INŠTALOVANIE VYSOKÉHO NAPÄTIA
15 |  | 91050104 |  | Vedenia nadzemné VN - stožiare jednoduché oceľové, priehradové, zvárané |  | ks | 2
|  |  | 9105010401 | Vedenia nadzemné VN - stožiare jednoduché oceľové, priehradové, zvárané pozinkované |  | ks | 2
|  |  |  | stožiar priehradový 11/V78(60) | 2
16 |  | 91050301 |  | Vedenia nadzemné VN - vodiče holé fázové |  | m | 15
|  |  | 9105030102 | Vedenia nadzemné VN - vodiče holé fázové do 120 mm2 |  | m | 15
|  |  |  | preponky AMO 120mm2 3x5m | 15
17 |  | 91050603 |  | Vedenia nadzemné VN - konzoly na stožiare kovové, mrežové |  | ks | 5
|  |  | 9105060301 | Vedenia nadzemné VN - konzoly na stožiare kovové, mrežové kovové, pozinkované |  | ks | 5
|  |  |  | konzola na priehradový stožiar A3 | 2
|  |  |  | konzola káblových koncoviek | 2
|  |  |  | konzola pre zvodiče prepätia | 1
18 |  | 91051401 |  | Vedenia nadzemné VN - izolátorové reťazce VN - kotvové |  | ks | 6
|  |  | 9105140101 | Vedenia nadzemné VN - izolátorové reťazce VN - kotvové - jednoduché |  | ks | 3
|  |  |  | jednoduchý kotevný reťazec komplet | 3
|  |  | 9105140102 | Vedenia nadzemné VN - izolátorové reťazce VN - kotvové - dvojité |  | ks | 3
|  |  |  | dvojitý kotevný reťazec komplet | 3
19 |  | 91051601 |  | Vedenia nadzemné VN - spoje vodičov prúdové |  | ks | 12
|  |  | 9105160102 | Vedenia nadzemné VN - spoje vodičov prúdové, spojkou lisovanou |  | ks | 12
|  |  |  | spojka prúdová do preponky pre lano 110mm2 | 12
20 |  | 91052004 |  | Vedenia nadzemné VN - úsekové odpínače - na stožiare mrežové |  | ks | 1
|  |  | 9105200402 | Vedenia nadzemné VN - úsekové odpínače - na stožiare mrežové - do 400 A |  | ks | 1
|  |  |  | úsekový odpínač OTE 25/400A - PPN+HDA24MA, vrátane napojenia vodičmi AMO, svoriek PPN, pohonu, vrátane uzemnenia a úradnej skúšky, zostava podľa výkresu č.3 | 1
21 |  | 91052201 |  | Vedenia nadzemné VN - tabuľky číslovacie |  | ks | 1
|  |  | 9105220103 | Vedenia nadzemné VN - tabuľky číslovacie na stožiare betónové |  | ks | 1
|  |  |  | smaltovaná tabuľka | 1
22 |  | 91052202 |  | Vedenia nadzemné VN - tabuľky výstražné |  | ks | 1
|  |  | 9105220203 | Vedenia nadzemné VN - tabuľky výstražné na stožiare betónové |  | ks | 1
|  |  |  | smaltovaná tabuľka | 1
23 |  | 91090201 |  | Káble Al - VN - káble silové |  | m | 2400
|  |  | 9109020108 | Káble Al - VN - káble silové - ulož. V chráničkách |  | m | 2400
|  |  |  | NA2XS(F)2Y 1x150mm2 vrátane káblových príchytiek o priehradový stožiar KOZ (10ks) vrátane vystražnej fólie šírky 33cm a plastovej dosky KAD (3*800) | 2400
24 |  | 91090214 |  | Káble Al - VN - označovacie štítky káblov |  | ks | 10
|  |  | 9109021401 | Káble Al - VN - označovacie štítky káblov - jednožilových |  | ks | 10
|  |  |  | betónový stĺpik na označenie trasy VN kábla | 10
25 |  | 91052101 |  | Vedenia nadzemné VN - ochrany prepäťové VN - ventilové |  | ks | 6
|  |  | 9105210102 | Vedenia nadzemné VN - ochrany prepäťové VN - ventilové - vonkajšie |  | ks | 6
|  |  |  | bleskoistky HDA 24MA | 6
26 |  | 91100202 |  | Káblové súbory, ukončenie vodičov - VN - káblové koncovky vonkajšie |  | ks | 6
|  |  | 9110020201 | Káblové súbory, ukončenie vodičov - VN káblové koncovky vonkajšie jednožilové |  | ks | 6
|  |  |  | koncovka MVTO 5131 | 6
27 |  | 91100203 |  | Káblové súbory, ukončenie vodičov - VN - káblové spojky priame |  | ks | 5
|  |  | 9110020301 | Káblové súbory, ukončenie vodičov - VN - káblové spojky priame - jednožilové |  | ks | 5
|  |  |  | technologické VN spojky | 5
28 |  | 91220702 |  | Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - svorky - pre vedenia v zemi |  | ks | 26
|  |  | 9122070201 | Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - svorky - pre vedenia v zemi - FeZn |  | ks | 26
|  |  |  | uzemňovacie svorky SR02 | 24
|  |  |  | skúšobné svorky SZ | 2
29 |  | 91221001 |  | Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vedenia v zemi - FeZn |  | ks | 16
|  |  | 9122100101 | Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vedenia v zemi - FeZn - tyčové |  | ks | 16
|  |  |  | tyčový zemnič 2m | 16
30 |  | 91221001 |  | Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vedenia v zemi - FeZn |  | m | 80
|  |  | 9122100103 | Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vedenia v zemi - FeZn - pásové |  | m | 80
|  |  |  | uzemňovací pás FeZn 30x4 (2x40) | 80
31 |  | 91221401 |  | Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - meranie - rezistencie uzemnenia |  | ks | 2
|  |  | 9122140101 | Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - meranie - rezistencie uzemnenia - jedného zvodu |  | ks | 2
|  |  |  | meranie rezistencie uzemnenia | 2
32 |  | 91221501 |  | Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - revízie - bleskozvodu |  | ks | 2
|  |  | 9122140101 | Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - revízie - bleskozvodu - za jeden zvod |  | ks | 2
|  |  |  | revízie | 2

## 611-00 SP (hidden)
1 | 611-00 | Preložka VN-6,3kV linky v km 5,527 R2 | 45.11.11 | 05010104 | 45.11.115010104 | Búranie konštrukcií základov, betónových | m3 | 176 | 0 | 0
2 | 611-00 | Preložka VN-6,3kV linky v km 5,527 R2 | 45.11.11 | 05020340 | 45.11.115020340 | Vybúranie, odstránenie konštrukcií - inštalačného vedenia a príslušenstva elektroinštalačného | m | 3360 | 0 | 0
3 | 611-00 | Preložka VN-6,3kV linky v km 5,527 R2 | 45.11.11 | 05020340 | 45.11.115020340 | Vybúranie, odstránenie konštrukcií - inštalačného vedenia a príslušenstva elektroinštalačného | ks | 10 | 0 | 0
4 | 611-00 | Preložka VN-6,3kV linky v km 5,527 R2 | 45.11.11 | 05080200 | 45.11.115080200 | Doprava vybúraných hmôt vodorovná | t | 421 | 0 | 0
5 | 611-00 | Preložka VN-6,3kV linky v km 5,527 R2 | 45.11.20 | 01030102 | 45.11.201030102 | Hĺbené vykopávky - jám - nezapažených | m3 | 88.36 | 0 | 0
6 | 611-00 | Preložka VN-6,3kV linky v km 5,527 R2 | 45.11.20 | 01040402 | 45.11.201040402 | Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením | m3 | 41.3 | 0 | 0
7 | 611-00 | Preložka VN-6,3kV linky v km 5,527 R2 | 45.11.20 | 01060203 | 45.11.201060203 | Premiestnenie - vodorovné - do 5 000 m | m3 | 47.06 | 0 | 0
8 | 611-00 | Preložka VN-6,3kV linky v km 5,527 R2 | 45.11.20 | 01060700 | 45.11.201060700 | Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie | m3 | 94.12 | 0 | 0
9 | 611-00 | Preložka VN-6,3kV linky v km 5,527 R2 | 45.11.20 | 01090301 | 45.11.201090301 | Pretláčanie potrubia - z plastických hmôt - tr. hor. 1-4 | m | 15 | 0 | 0
10 | 611-00 | Preložka VN-6,3kV linky v km 5,527 R2 | 45.26.23 | 11010101 | 45.26.2311010101 | Základy, pásy z betónu prostého | m3 | 48.02 | 0 | 0
11 | 611-00 | Preložka VN-6,3kV linky v km 5,527 R2 | 45.23.33 | 22251261 | 45.23.3322251261 | Doplňujúce konštrukcie, kábelovody z betonových tvárnic | m | 70 | 0 | 0
12 | 611-00 | Preložka VN-6,3kV linky v km 5,527 R2 | 45.23.33 | 22251284 | 45.23.3322251284 | Doplňujúce konštrukcie, kábelovody z rúr plastových | m | 116 | 0 | 0
13 | 611-00 | Preložka VN-6,3kV linky v km 5,527 R2 | 45.31.54 | 91050104 | 45.31.5491050104 | Vedenia nadzemné VN - stožiare jednoduché oceľové, priehradové, zvárané | ks | 2 | 0 | 0
14 | 611-00 | Preložka VN-6,3kV linky v km 5,527 R2 | 45.31.54 | 91050301 | 45.31.5491050301 | Vedenia nadzemné VN - vodiče holé fázové | m | 15 | 0 | 0
15 | 611-00 | Preložka VN-6,3kV linky v km 5,527 R2 | 45.31.54 | 91050603 | 45.31.5491050603 | Vedenia nadzemné VN - konzoly na stožiare kovové, mrežové | ks | 5 | 0 | 0
16 | 611-00 | Preložka VN-6,3kV linky v km 5,527 R2 | 45.31.54 | 91051401 | 45.31.5491051401 | Vedenia nadzemné VN - izolátorové reťazce VN - kotvové | ks | 6 | 0 | 0
17 | 611-00 | Preložka VN-6,3kV linky v km 5,527 R2 | 45.31.54 | 91051601 | 45.31.5491051601 | Vedenia nadzemné VN - spoje vodičov prúdové | ks | 12 | 0 | 0
18 | 611-00 | Preložka VN-6,3kV linky v km 5,527 R2 | 45.31.54 | 91052004 | 45.31.5491052004 | Vedenia nadzemné VN - úsekové odpínače - na stožiare mrežové | ks | 1 | 0 | 0
19 | 611-00 | Preložka VN-6,3kV linky v km 5,527 R2 | 45.31.54 | 91052201 | 45.31.5491052201 | Vedenia nadzemné VN - tabuľky číslovacie | ks | 1 | 0 | 0
20 | 611-00 | Preložka VN-6,3kV linky v km 5,527 R2 | 45.31.54 | 91052202 | 45.31.5491052202 | Vedenia nadzemné VN - tabuľky výstražné | ks | 1 | 0 | 0
21 | 611-00 | Preložka VN-6,3kV linky v km 5,527 R2 | 45.31.54 | 91090201 | 45.31.5491090201 | Káble Al - VN - káble silové | m | 2400 | 0 | 0
22 | 611-00 | Preložka VN-6,3kV linky v km 5,527 R2 | 45.31.54 | 91090214 | 45.31.5491090214 | Káble Al - VN - označovacie štítky káblov | ks | 10 | 0 | 0
23 | 611-00 | Preložka VN-6,3kV linky v km 5,527 R2 | 45.31.54 | 91052101 | 45.31.5491052101 | Vedenia nadzemné VN - ochrany prepäťové VN - ventilové | ks | 6 | 0 | 0
24 | 611-00 | Preložka VN-6,3kV linky v km 5,527 R2 | 45.31.54 | 91100202 | 45.31.5491100202 | Káblové súbory, ukončenie vodičov - VN - káblové koncovky vonkajšie | ks | 6 | 0 | 0
25 | 611-00 | Preložka VN-6,3kV linky v km 5,527 R2 | 45.31.54 | 91100203 | 45.31.5491100203 | Káblové súbory, ukončenie vodičov - VN - káblové spojky priame | ks | 5 | 0 | 0
26 | 611-00 | Preložka VN-6,3kV linky v km 5,527 R2 | 45.31.54 | 91220702 | 45.31.5491220702 | Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - svorky - pre vedenia v zemi | ks | 26 | 0 | 0
27 | 611-00 | Preložka VN-6,3kV linky v km 5,527 R2 | 45.31.54 | 91221001 | 45.31.5491221001 | Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vedenia v zemi - FeZn | ks | 16 | 0 | 0
28 | 611-00 | Preložka VN-6,3kV linky v km 5,527 R2 | 45.31.54 | 91221001 | 45.31.5491221001 | Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vedenia v zemi - FeZn | m | 80 | 0 | 0
29 | 611-00 | Preložka VN-6,3kV linky v km 5,527 R2 | 45.31.54 | 91221401 | 45.31.5491221401 | Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - meranie - rezistencie uzemnenia | ks | 2 | 0 | 0
30 | 611-00 | Preložka VN-6,3kV linky v km 5,527 R2 | 45.31.54 | 91221501 | 45.31.5491221501 | Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - revízie - bleskozvodu | ks | 2 | 0 | 0
|  | Celkom za objekt | [7 empty] | 0