## 626-00
STAVBA: |  |  | Rýchlostná cesta R2 Šaca - Košické Olšany, I. úsek
OBJEKT : |  |  | 626-00 | VN-22kV prípojka pre trafostanicu v križovatke Ľudvíkov dvor
KS : |  | 2224
POLOŽKA |  |  |  | VÝKAZ VÝMER |  | M.J. | MNOŽ.
Č. | KÓD AP |  | KÓD PP
| 45.11.20 |  |  | VÝKOPOVÉ ZEMNÉ PRÁCE A PRESUN ZEMÍN
1 |  | 01030201 |  | Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm |  | m3 | 180
|  |  | 0103020103 | Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm, tr.horniny 4 |  | m3 | 180
|  |  |  | pod spevnenými komunikáciami (0,5*1,2*(0)) | 0
|  |  |  | voľný terén (0,5*1,2*(300)) | 180
2 |  | 01040401 |  | Konštrukcie z hornín - zásypy bez zhutnenia |  | m3 | 45
|  |  | 0104040102 | Konštrukcie z hornín - zásypy bez zhutnenia - tr.horniny 3 |  | m3 | 45
|  |  |  | pieskové lôžko (0,5*0,3*(300)) m3 | 45
|  |  |  | piesok v tonách (m3*1600/1000) t | 72
3 |  | 01040402 |  | Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením |  | m3 | 135
|  |  | 0104040207 | Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením - tr. horniny 1-4 |  | m3 | 135
|  |  |  | výkop-(pieskové lôžko+obetónovanie chráničiek) (180)-(45) | 135
4 |  | 01060203 |  | Premiestnenie - vodorovné - do 5 000 m |  | m3 | 45
|  |  | 0106020301 | Premiestnenie - vodorovné - do 5 000 m - tr. horniny 1-4 |  | m3 | 45
|  |  |  | vytlačená zemina=pieskové lôžko+obetónovanie chráničiek | 45
5 |  | 01060700 |  | Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie |  | m3 | 90
|  |  | 0106070001 | Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie - tr. horniny 1-4 |  | m3 | 90
|  |  |  | premiestnenie*2 | 90
| 45.23.33 |  |  | PRÁCE NA SPODNEJ STAVBE DIAĽNÍC, CIEST, ULÍC A CHODNÍKOV
6 |  | 22251284 |  | Doplňujúce konštrukcie, kábelovody z rúr plastových |  | m | 5
|  |  | 2225128401 | Doplňujúce konštrukcie, kábelovody z rúr plastových z polyetylénu |  | m | 5
|  |  |  | hladká chránička HDPE DN 160 - ochrana zvodu na podpernom bode (2*10) | 5
| 45.31.54 |  |  | INŠTALOVANIE VYSOKÉHO NAPÄTIA
7 |  | 91050603 |  | Vedenia nadzemné VN - konzoly na stožiare kovové, mrežové |  | ks | 2
|  |  | 9105060301 | Vedenia nadzemné VN - konzoly na stožiare kovové, mrežové kovové, pozinkované |  | ks | 2
|  |  |  | konzola káblových koncoviek na priehradový stožiar | 1
|  |  |  | konzola pre bleskoistky na priehradový stožiar | 1
8 |  | 91090201 |  | Káble Al - VN - káble silové |  | m | 990
|  |  | 9109020101 | Káble Al - VN - káble silové - ulož, voľne |  | m | 990
|  |  |  | NA2XS(F)2Y 1x150mm2 vrátane káblových príchytiek o priehradový stožiar KOZ (10ks) vrátane vystražnej fólie šírky 33cm a plastovej dosky KAD (3*330) | 990
9 |  | 91090214 |  | Káble Al - VN - označovacie štítky káblov |  | ks | 10
|  |  | 9109021401 | Káble Al - VN - označovacie štítky káblov - jednožilových |  | ks | 10
|  |  |  | betónový stĺpik na označenie trasy VN kábla | 10
10 |  | 91052101 |  | Vedenia nadzemné VN - ochrany prepäťové VN - ventilové |  | ks | 6
|  |  | 9105210102 | Vedenia nadzemné VN - ochrany prepäťové VN - ventilové - vonkajšie |  | ks | 6
|  |  |  | bleskoistky HDA 24MA | 6
11 |  | 91100201 |  | Káblové súbory, ukončenie vodičov - VN káblové koncovky staničné |  | ks | 3
|  |  | 9110020101 | Káblové súbory, ukončenie vodičov - VN káblové koncovky staničné jednožilové |  | ks | 3
|  |  |  | koncovka MVTI-5131 | 3
12 |  | 91100202 |  | Káblové súbory, ukončenie vodičov - VN káblové koncovky vonkajšie |  | ks | 3
|  |  | 9110020201 | Káblové súbory, ukončenie vodičov - VN káblové koncovky vonkajšie jednožilové |  | ks | 3
|  |  |  | koncovka MVTO 5131 | 3
13 |  | 91221001 |  | Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vedenia v zemi - FeZn |  | m | 150
|  |  | 9122100103 | Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vedenia v zemi - FeZn - pásové |  | m | 150
|  |  |  | uzemňovací pás FeZn 30x4 | 150

## 626-00 SP (hidden)
1 | 626-00 | VN-22kV prípojka pre trafostanicu v križovatke Ľudvíkov dvor | 45.11.20 | 01030201 | 45.11.201030201 | Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm | m3 | 180 | 0 | 0
2 | 626-00 | VN-22kV prípojka pre trafostanicu v križovatke Ľudvíkov dvor | 45.11.20 | 01040401 | 45.11.201040401 | Konštrukcie z hornín - zásypy bez zhutnenia | m3 | 45 | 0 | 0
3 | 626-00 | VN-22kV prípojka pre trafostanicu v križovatke Ľudvíkov dvor | 45.11.20 | 01040402 | 45.11.201040402 | Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením | m3 | 135 | 0 | 0
4 | 626-00 | VN-22kV prípojka pre trafostanicu v križovatke Ľudvíkov dvor | 45.11.20 | 01060203 | 45.11.201060203 | Premiestnenie - vodorovné - do 5 000 m | m3 | 45 | 0 | 0
5 | 626-00 | VN-22kV prípojka pre trafostanicu v križovatke Ľudvíkov dvor | 45.11.20 | 01060700 | 45.11.201060700 | Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie | m3 | 90 | 0 | 0
6 | 626-00 | VN-22kV prípojka pre trafostanicu v križovatke Ľudvíkov dvor | 45.23.33 | 22251284 | 45.23.3322251284 | Doplňujúce konštrukcie, kábelovody z rúr plastových | m | 5 | 0 | 0
7 | 626-00 | VN-22kV prípojka pre trafostanicu v križovatke Ľudvíkov dvor | 45.31.54 | 91050603 | 45.31.5491050603 | Vedenia nadzemné VN - konzoly na stožiare kovové, mrežové | ks | 2 | 0 | 0
8 | 626-00 | VN-22kV prípojka pre trafostanicu v križovatke Ľudvíkov dvor | 45.31.54 | 91090201 | 45.31.5491090201 | Káble Al - VN - káble silové | m | 990 | 0 | 0
9 | 626-00 | VN-22kV prípojka pre trafostanicu v križovatke Ľudvíkov dvor | 45.31.54 | 91090214 | 45.31.5491090214 | Káble Al - VN - označovacie štítky káblov | ks | 10 | 0 | 0
10 | 626-00 | VN-22kV prípojka pre trafostanicu v križovatke Ľudvíkov dvor | 45.31.54 | 91052101 | 45.31.5491052101 | Vedenia nadzemné VN - ochrany prepäťové VN - ventilové | ks | 6 | 0 | 0
11 | 626-00 | VN-22kV prípojka pre trafostanicu v križovatke Ľudvíkov dvor | 45.31.54 | 91100201 | 45.31.5491100201 | Káblové súbory, ukončenie vodičov - VN káblové koncovky staničné | ks | 3 | 0 | 0
12 | 626-00 | VN-22kV prípojka pre trafostanicu v križovatke Ľudvíkov dvor | 45.31.54 | 91100202 | 45.31.5491100202 | Káblové súbory, ukončenie vodičov - VN káblové koncovky vonkajšie | ks | 3 | 0 | 0
13 | 626-00 | VN-22kV prípojka pre trafostanicu v križovatke Ľudvíkov dvor | 45.31.54 | 91221001 | 45.31.5491221001 | Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vedenia v zemi - FeZn | m | 150 | 0 | 0
|  | Celkom za objekt | [7 empty] | 0