Technická správa:

1.Kanalizácia:

1.1 Dažďová kanalizácia od sifónových šácht

Dažďové vody od sifónových šácht budú vedené samostatnou dažďovou kanalizáciou do zbernej nádrže o objeme 24m3, ktorá je tvorená dvoma prepojenými akumulačnými nádržami o objeme 12m3 umiestnenej na severnej strane objektu pri príjazdovej ceste. Akumulačná nádrž bude vybavená hladinovým snímačom nádrže na vodu, ktorý pri dosiahnutí 90% plnosti, ohlási nutnosť odčerpať nádrž s odvezením technickej vody na najbližšiu čističku odpadových vôd.

1.2 Zásobná nádrž úžitkovej vody:

Na pozemku sa vybuduje zberná nádrž o objeme 24m3 (2x akumulačná nádrž o objeme 12m3 spolu prepojené). Jedna akumulačná nádrž nádrž je navrhnutá ako štvorhranný podzemný objekt. Vonkajšie pôdorysné rozmery sú 2600 x 3600 mm, svetlá výška min. 1820 mm. Vstup do šachty je zabezpečený liatinovým poklopom 600x600 mm, ktorý je zateplený tepelnou izoláciou. Šachta sa odvodní cez šupátko so zemnou súpravou a poklopom do trativodu.

1.3 Dažďová kanalizácia zo spevnených plôch

Dažďové vody v objekte zo spevnených plôch SO 01,SO 02,SO 03,SO 05 sa budú odvádzať otvoreným odvodňovacím žľabom do kanalizačnej vpuste UVP1 dažďovej kanalizácie a následne do odlučovača ropných látok KLARTEC KL 30/1sII o kapacite Q= 30 l/s, s čistením do 0,1 mg/l NEL. Dažďové vody za odlučovačom ropných látok budú dažďovou kanalizáciou cez spádiskovú šachtu odvádzané do vsakovacieho zariadenia cez filtračnú šachtu. Vsakovacie zariadenie je tvorené Drenblokmi DB60 (600x600x600mm) v počte 90ks, ktoré tvoria vsakovacie teleso o rozmere 5,4x3,0x1,2m.

1.4 Dažďová kanalizácia zo striech

Dažďové vody zo strechy objektu SO02 budú odvádzané otvoreným odvodňovacím žľabom do kanalizačnej vpuste UVP2 dažďovej kanalizácie za objektom a pomocou navrhovanej dažďovej kanalizácie do dažďovej kanalizácie s napojením za ORL

Na dažďovú kanalizáciu sa použije potrubie kanalizačné hrdlové PVC D125   dĺžky cca 8,2m o spáde min. 3%, kanalizačné hrdlové PVC D200 dĺžky cca 96,6m o spáde min.1-6% a potrubie kanalizačné hrdlové PVC D250 dĺžky cca 14,8m o spáde min. 1-5,5%.

Potrubie sa uloží do zapaženej ryhy šírky min. 1,0m do hĺbky min 1,0m pod terén. Uloženie potrubia je nutné realizovať podľa postupu stanoveného pre daný rúrový materiál. Kanalizačnú prípojku osadiť do lôžka hr. 15cm s obsypom 30cm nad kanalizačným potrubím ŠK frakcie 0 – 22mm. Pred zasypaním ryhy sa musí vykonať skúška vodotesnosti kanalizácie v zmysle STN 73 6716.

1.5 Produkcia odpadových dažďových vôd :

Max. odtokové množstvo dažďovej vody zo spevnených plôch na UVP1

Qd = 0,1563 x 160 x 1,0 = 25,01 l/s

Max. odtokové množstvo dažďovej vody zo strechy na UVP2

Qd = 0,0154 x 160 x 1,0 = 2,4 l/s

1.5 Akumulačná nádrž:

Na pozemku investora sa vybuduje 2x akumulačná nádrž, z ktorej jedna bude slúžiť pre akumuláciu znečistenej vody z kompostoviska a druhá ako akumuláciu dažďovej vody. Prefabrikovaná zásobná nádrž je navrhnutá ako štvorhranný podzemný objekt. Vonkajšie pôdorysné rozmery sú 5500 x 2800 mm, výška 2000 mm. Objem šachty je 20m3. Vstup do šachty je zabezpečený liatinovým poklopom 600 mm, ktorý je zateplený tepelnou izoláciou.

1.6 Odlučovač ropných látok (ORL)

Základná konštrukcia ORL je vyhotovená zo železobetónovej jednej alebo viacerých nádrží, obdĺžnikového alebo kruhového pôdorysu. Nádrže sa vyrábajú ako prefabrikáty z betónu triedy C 35/45 v zmysle STN EN 206-1.

Jednotlivé nádrže pozostávajú zo samotnej nádrže (vane), deliacich stien (priečok) a zákrytovej stropnej dosky. Priamo pri výrobe nádrže sa v mieste prechodu nátokového a výtokového potrubia zabudujú šachtové púzdra s olejuvzdorným tesniacim krúžkom požadovaného DN.

Vnútorný povrch nádrže je ošetrený trojzložkovým polyuretánovým náterom (iba na  vyžiadanie) aplikovaným v dvoch vrstvách. Náter znižuje priľnavosť ropnej látky na povrchu stien ORL a tým uľahčuje jeho čistenie. Všetkytechnologické zariadenia vo vnútri odlučovača sú z nerezového plechu a z plastu.

Jednotlivé komory odlučovača sú prístupné na údržbu a kontrolu cez kruhové alebo elipsové vstupné otvorynachádzajúce sa v zákrytových stropných doskách. Pri osadení odlučovača do väčších hĺbok sa vstupné šachty budujú z kanalizačných skruží. Vstupná šachta je uzatvorená liatinovým poklopom priemeru 600 mm, triedy D 400 s označením LAPAČ.

## Jednotlivé časti odlučovacieho zariadenia:

### Kalová nádrž (kalojem)

Podľa typu ORL môže byť integrovaná do odlučovača alebo sériovo zaradená pred odlučovač. Jej hlavnou funkciou je zachytávanie pevných látok napr. kalu, piesku, oter z pneumatík vozidiel, lístie a podobne. Na princípe využitia rozdielnych objemových hmotností kvapalín prichádza už v kalojeme k odlúčeniu ľahkých minerálnych kvapalín od pevných častíc. 

Objem kalovej nádrže je v základnom prevedení ORL stanovený prepočtom 100xNS.
Kalová nádrž je vybavená koagulačnou bariérou na zvýšenie koagulačného účinku, čiže zhlukovania ropných látok. Olejové kvapky splývajú do väčších a tak rýchlejšie vystupujú na povrch hladiny.

### Koalescenčný odlučovač

Odlučuje jemné voľné ropné látky. Z kalojemu preteká voda do odlučovacieho priestoru, kde je umiestnený koalescenčný filter. V póroch filtračnej hmoty dochádza k zhlukovaniu najjemnejších olejových častíc a k zachytávaniu jemných kalových nečistôt. Olejové kvapky vyplávajú na hladinu, kde časom vytvoria olejovú vrstvu. Samočinný bezpečnostný plavákový uzáver je umiestnený vo vnútri koalescenčného filtra. Plavákový uzáver jeovládaný nahromadenou ropnou látkou a zabraňuje preniknutiu už odlúčenej ropnej látky do kanalizačného systému.

### Kontrolná šachta

Za odlučovačom ropných látok bude osadená revízna plastová kanalizačná šachta DN600 s poklopom a teleskopickou rúrou pre úpravu na požadovanú výšku vzhľadom na upravený terén. Šachta bude slúžiť na odber vzoriek.

1.7 Plastová kanalizačná šachta

Osadí sa na vyústení kanalizácie z objektu a na lomoch. Použije sa spadisková šachta DN 600 a šachta priemeru DN400 a DN600 s liatinovým poklopom a teleskopickou rúrou pre úpravu na požadovanú výšku vzhľadom na upravený terén.

1.8 Filtračná šachta

Pred vstupom dažďovej vody do vsakovacieho systému sa osadí filtračná šachta. Použije sa šachta priemeru DN1000.

1.9 Skúšanie vnútornej kanalizácie

Skúšanie vnútornej kanalizácie pozostáva:

a) z technickej prehliadky

b) zo skúšky vodotesnosti zvodného potrubia

c) zo skúšky plynotesnosti odpadového pripojovacieho a vetracieho potrubia

Technická prehliadka, skúška vodotesnosti a plynotesnosti sa robí po jednotlivých zmontovaných častiach alebo celku  a vykonáva sa zhora nadol. Do vykonania prehliadky a skúšky musí sa ponechať potrubie prístupné, očistené a to tak , aby spoje boli v plnom rozsahu viditeľné. Pred začatím skúšky vodotesnosti sa zvody skúšaného celku plnia vodou tak, aby sa všetok vzduch z potrubia voľne vytlačil a aby sa dosiahol  približný tlak potrebný na vlastnú skúšku daného úseku. Zvodné potrubie vnútornej kanalizácie sa skúša na vodotesnosť vodou pretlakom najmenej 3 kPa , najviac 50kPa.

Skúška vodotesností trvá 1 hod. Vodotesnosť  zvodného potrubia  vnútornej kanalizácie  je vyhovujúca, ak únik vody vzťahujúci sa na 10 m vnútornej plochy potrubia nepresiah. 0,5l.h.

Skúška plynatosti sa robí po dočasnom utesnení odpadového potrubia v najnižších miestach čistiacich rúr. Vetracie potrubie ostane predbežne otvorené až do začiatku unikania skúšobného plynu.

Skúška plynotesnosti je vyhovujúca, ak v celom objekte po 0,5 hod. od naplnenia plynom nie je cítiť alebo vidieť prítomnosť skúšobného plynu.

3. Bezpečnosť práce:

Pri realizácii stavby treba dodržovať zásady bezpečnosti práce v zmysle zákona č. 124/2006 o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, najmä časti týkajúce sa bezpečnosti pri zemných prácach vykonávaných strojmi,   montážne práce, práce vo výškach, lešenárske práce atd. Investor musí zabezpečiť pred zahájením stavby vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa § 4 odst. 2 písm. b. Naradenia vlády SR o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

4. Zemné práce

Pre navrhovanie a vykonávanie zemných prác platí STN 73 3050 a STN 73 66005.

Podsyp v ryhe sa musí vykonať a zhutniť tak, aby sa potrubie oprelo o lôžko z piesku celým povrchom. Pred obsypom previesť geodetické zameranie. Hĺbka podsypu najmenej 150 mm , hrúbka zásypu najmenej 200 mm nad vonkajším priemerom prípojky. Uzávery a armatúry sa zasypávajú pieskom až do výšky podkladových betónových poklopov ,ale až po tlakovej skúške.

5. Montážne práce

Zásadne pred začatím montážnych prác sa musí vykonať kontrola priechodnosti rúr a ich čistenie, kontrola označenia, rozmerov, povrchu a tvaroviek. Poškodenie povrchu rúr nesmie prekročiť 10% menovitej hrúbky steny. Montážne práce s rúrami, tvarovkami a uzávermi okrem zvárania je možné vykonať len do teploty ovzdušia +5°C. Neodporúča sa vykonať montážne práce pri teplote vzduchu  pod 0°C. Ak sú rúry, tvarovky a armatúry premiestnené z priestoru , v ktorom je teplota nižšia ako 0oC,je potrebné ich temperovať aspoň 2 hod. pred začiatkom montáže. Zváranie rúr sa vykonáva na teréne. Iba tam, kde je to technicky odvodnené, možno zvárať v ryhe. Pri zváraní musí byť použité predpísané upevňovacie náradie. Pri montážnych prácach a pred položením potrubia do výkopu musia byť voľné konce tesne uzavreté. Potrubie sa po uložení do výkopu nesmie opierať o iné tvrdé predmety. Zakázané je vykonávať montážne práce vo výkopoch zaplavených vodou. Armatúry montovať do potrubia až po jeho uložení vo výkope.

KATEGORIZÁCIA ODPADOV POČAS VÝSTAVBY :

### ZATRIEDENIE ODPADU                                          DOPORUČENÉ ZNEŠKODNENIE

### Č. 08 01 11  - odpadové farby a laky obsahujúce

org. rozpúšťadlá a iné nebezpečné látky                 / oprávnená organizácia/

č. 08 01 12   -  odpadové farby a laky iné ako uvedené                              / riadená skládka /

v 08 01 11

č. 08 04 09  - odpadové lepidlá a tesniace materiály

obsahujúce org. rozpúšťadlá alebo iné nebezp. látky     / oprávnená organizácia/

č. 08 04 10 – odpadové lepidlá a tesniace materiály iné ako

uvedené v 08 04 09                                                                  / riadená skládka /

č.  15 01 01 – obaly z papiera a lepenky                                                    / riadená skládka /

č.  15 01 02 – obaly z plastov                                                                    / riadená skládka /

č.  17 06 01 – drevo                                                                                   / riadená skládka /

č.  17 06 04 – izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 / riadená skládka /

č.  17 09 04 – zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné

ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03                     / riadená skládka /