Technická specifikace předmětu veřejné zakázky:

„Dodávka a montáž IRTN a vodoměrů s dálkovým odečtem v bytových domech a nebytových

prostorách, které jsou v majetku města Znojma“

Předmětem zakázky je:

1. výměna 1002 ks elektronických indikátorů topných nákladů (dále jen IRTN) pro jednotlivé byty dle

seznamu objektů pro výměnu měřidel.

Požadujeme:

• odečet stávajícího IRTN a zápis hodnoty do odečtového formuláře

• demontáž stávajícího IRTN

• montáž nového IRTN

• zaplombování montážní plombou

• podpis montážního protokolu

• kompatibilita se stávající sběrnicí Smart HUB a s informačním systémem ista 24.

• strojově čitelný seznam (ve formátu CSV/XLS) obsahující adresu, číslo bytu a číslo měřidla

Požadavky na indikátor tepla

a) Indikátorem se rozumí indikátor splňující požadavky normy ČSN EN 834

b) Indikátor musí pracovat dvousnímačovou metodou a údaj indikátoru je bezrozměrný (čl. 4.9 této

normy) a není v indikátoru vyhodnocen za použití vyhodnocovacích koeficientů podle čl 4.18 této

normy ani korekcí podle ustanovení § 4, odst. 3 vyhlášky č 372/2001 Sb., v platném znění.

c) Indikátor musí umožňovat dálkový přenos měřené veličiny pomocí radiového přenosu v pásmu 868 MHz, a to s periodou odesílání minimálně 1 x měsíčně

d) Životnost baterie deklarovaná výrobcem musí být nejméně 10 let v běžném provozu

2. montáž a výměna celkem 932 ks vodoměrů na studenou i teplou vodu s dálkovým odečtem, pro

jednotlivé byty a nebytové prostory dle seznamu objektů pro výměnu měřidel.

Požadujeme:

• odečet a demontáž stávajících vodoměrů,

• montáž a vyhotovení protokolu o montáži

• zaplombování nových vodoměrů,

• dodání a montáž zpětné klapky

• kompatibilitu s informačním systémem ista 24

• strojově čitelný seznam (ve formátu CSV/XLS) obsahující adresu, číslo bytu a číslo měřidla

Jedná se o:

• 466 ks vodoměrů na studenou vodu

• 466 ks vodoměrů na teplou vodu

Požadavky na vodoměr s dálkovým odečtem

a) vodoměr bude mít mosazné tělo a nedigitální číselník umožňující i vizuální odečty

b) vodoměr musí umožňovat dálkový přenos měřené veličiny pomocí radiového přenosu v pásmu 868 MHz, a to s periodou odesílání minimálně 1 x denně s obousměrnou rádiovou komunikaci

c) Životnost baterie deklarovaná výrobcem musí být nejméně 10 let v běžném provozu

d) vodoměrem se rozumí vodoměr splňující požadavky platných norem

e) vodoměr s rádiovým modulem musí umožňovat funkci detekci úniku vody

Stávající bytové vodoměry mají radiový modul. Nové bytové vodoměry musí být se stávajícími kompatibilní, tak aby byl umožněn jednotný odečtový systém pomocí sběrnic pro všechny prvky.

Technické údaje vodoměru:

Typ a označení

Konstrukční typ - jednovtokový lopatkový vodoměr

Bytový vodoměr TV, Q3= 2,5 m3/h, 110 mm, 3/4", R50H/R40V, trvalý průtok (Q3) 2,5 m3/h nebo 4 m3/h, zesílená antimagnetická ochrana plus čtyřpólové magnetické odstínění, speciální způsob plombování vylučuje možnost neoprávněné manipulace

Bytový vodoměr SV, Q3= 2,5 m3/h, 110 mm, 3/4", R50H/R40V, trvalý průtok (Q3) 2,5 m3/h nebo 4 m3/h, zesílená antimagnetická ochrana plus čtyřpólové magnetické odstínění, speciální způsob plombování vylučuje možnost neoprávněné manipulace

Požadavky na systém:

- Technologie přenosu dat sběrnice NB IoT

- Zvolená technologie musí být schopna přenosu dat s ista 24 a účetním systémem zadavatele – využití komunikace REST API

- Součástí dodávky bude online přístup k datům přes webové rozhraní a mobilní aplikaci – oddělený admin přístup pro zadavatele a přístup pro jednotlivé vlastníky odběrných míst

- V mobilní aplikaci / webovém rozhraní je zobrazen údaj o stavu spotřeb

- Dostupnost dat 365/366/dní/rok

- Bateriový provoz, minimální životnost baterie 120 měsíců od instalace

Realizace:

- Kompletní realizace musí být provedena nejpozději do konce roku 2026

Dále Zadavatel požaduje:

Technologie přenosu dat:

Technologie sběrnice NB IoT (Narrow Band Internet of Things) – mobilní operátoři v ČR

NB IoT je standardem v rámci mobilních sítí. NB-IoT je nová bezdrátová úzkopásmová LPWA technologie speciálně vyvinutá pro internet věcí v pásmech GSM a LTE. NarrowBand IoT poskytuje pokrytí velkého území, případně budov, podporu masivního počtu zařízení, velmi nízkou cenu koncových zařízení i jejich spotřebu energie a také optimalizovanou architekturu sítě. Mezi významné parametry lze uvést zvýšenou citlivost přijímače až okolo -150 dB, možnost provozu v režimu half-duplex, přenosovou rychlost 50 kbps při šířce pásma 200 kHz. Dostupnost služby je velmi vysoká, lze realizovat sběr dat pod úrovní terénu s dostupností až 90%.

Technologie zpracování dat (webová aplikace, APP)

Provozování

- Dodavatel zajistí pro zadavatele (uživatele systému) služby podpory při užívání služeb prostřednictvím telefonu nebo e-mailu,

- veškerá́ dodaná́ zařízení́ musí́ plně̌ odpovídat právním předpisům platným v České́ republice a příslušným českým technickým a harmonizovaným českým technickým normám,

- na veškerou dodanou komunikační / hardwarovou infrastrukturu musí́ být poskytnuta záruka za jakost v délce minimálně̌ 10 let, a to bez ohledu na případně poskytovanou kratší záruku ze strany jejich výrobců (dodavatelů),

- veškerá údržba, opravy, výměny a servis předmětu zakázky a jeho jednotlivých součástí, dobu provozu součástí předmětu zakázky (plnění uchazeče) a tedy i celkové smluvní́ ceny předmětu veřejné zakázky, tj. nesmí být účtovány zvlášť, tj. nad rámec sjednané́ celkové smluvní́ ceny předmětu zakázky. Výjimku tvoří poruchy či poškození dotčených dodaných zařízení́ způsobené zadavatelem nebo jejich uživateli,

- veškeré nezbytné opravy nebo výměny musí́ být provedeny bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne vzniku nebo nahlášení poruchy, podle toho, co nastane nejdříve,

- doba uzavření smlouvy musí́ být taková, aby byl zajištěn shora uvedený sedmiletý provoz s tím, ze smluvní́ strany vylučují́ moznost jednostranné́ výpovědi takové́ smlouvy.

Service level agreement (SLA) služby

    - SLA na služby přenosu dat

- Roční dostupnost této dílčí služby je vyšší než 90%, maximální doba výpadku služby nesmí překročit 10 pracovních dnů.

- Standardní perioda vysílání zpráv z radiových zařízení činí 24 hodin

    - SLA na služby centrálního systému sběru dat

„Centrální systém sběru dat“ (dále „Systém“) je souhrn technických prostředků a počítačových programů.

Na základě výše uvedených opatření poskytuje dodavatel pro služby centrálního systému sběru dat tyto garance SLA:

- 	roční dostupnost služby centrálního systému v běžném provozu činí minimálně 99 %

Základní technickou podmínkou je plná kompatibilita nabízeného řešení se stávajícím systémem. Tato podmínka není stanovena za účelem omezení hospodářské soutěže, ale za účelem zachování jednotného odečtového systému, zamezení vzniku paralelních systémů, duplicitních provozních nákladů a komplikací při vyúčtování spotřeb.

Jedná se o doplnění již fungující technické infrastruktury budovy. Nově pořizované prvky musí navazovat na stávající systém tak, aby celek fungoval jednotně, hospodárně a bez nutnosti provozovat vedle sebe dvě samostatná technická řešení.