## opis predmetu zákazky

- Zoznam skratiek

BOZP	bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

EM 		energetický manažment

EPBD	smernica o energetickej hospodárnosti zmluvy (Energy Performance of Buildings Directive)

FVE	fotovoltická elektráreň

GES 	garantovaná energetická služba

IKT		informačno-komunikačné technológie

IPMVP	International Performance Measurement and Verification Protocol

MaR	meranie a regulácia

MV SR 	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

M&V	meranie a verifikácia (Measurement and Verification)

NPV	čistá súčasná hodnota (Net Present Value)

nZEB	budova s takmer nulovou spotrebou energie (nearly Zero-Energy Building)

OO PZ 	Obvodné oddelenie Policajného zboru

SP		súťažné podklady

TÚV	teplá úžitková voda

- Úvodné ustanovenia

  - Názov zákazky

Názov zákazky: „Michalovce – OO PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu pomocou GES.“

  - Identifikácia objektu a vlastníckych vzťahov

Predmetom zákazky je administratívna budova Obvodného oddelenia Policajného zboru so sídlom Ľudovíta Štúra 45/1, 071 01 Michalovce, postavená na parcele registra „C“ s parc. č. 206, okres: Michalovce, obec: Michalovce, katastrálne územie: Michalovce. Uvedená nehnuteľnosť je zapísaná na liste vlastníctva č. 3899, vedenom Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom, okres: Michalovce, obec: Michalovce, katastrálne územie: Michalovce, vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, v podiele 1/1 (ďalej len „budova“).

Budova je samostatne stojaci trojpodlažný objekt využívaný na administratívne účely a výkon stálej služby Policajného zboru, vrátane skladových a archívnych priestorov.

  - Stručný cieľ projektu

Cieľom projektu je komplexná modernizácia energetického hospodárstva budovy formou garantovanej energetickej služby (ďalej len „GES“) podľa zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 321/2014“)a vykonávacej vyhlášky č. 99/2015 Z. z. Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti pri poskytovaní podpornej energetickej služby a garantovanej energetickej služby (ďalej len „vyhláška č. 99/2015“)a v súlade s Analýzou vhodnosti pre GES, spojená s realizáciou nevyhnutných stavebno-technických opatrení a interiérových opráv. Projekt má zabezpečiť:

- dosiahnutie preukázateľných úspor dodávanej energie a zníženie prevádzkových nákladov budovy,

- zlepšenie technického stavu a predĺženie životnosti budovy a technických zariadení,

- zlepšenie kvality vnútorného prostredia pre zamestnancov a prevádzku Policajného zboru.

  - Právny rámec

Projekt sa realizuje v súlade so zákonom č. 321/2014 Z. z., súvisiacimi vykonávacími predpismi a osobitnými predpismi v oblasti verejného obstarávania a stavebného práva a pravidlami oprávnenosti výdavkov podľa Programu Slovensko 2021-2027.

- Predmet zákazky – vecný opis

Tento opis predmetu zákazky tvorí Prílohu č. 1 SP pre verejné obstarávanie „Michalovce – OO PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu pomocou GES“.

  - Vymedzenie GES

Predmetom zákazky je poskytnutie GES podľa zákona č. 321/2014 Z. z. a vyhlášky č. 99/2015. formou Zmluvy uzatvorenej medzi Ministerstvom vnútra SR ako prijímateľom služby a úspešným uchádzačom ako poskytovateľom GES.

GES spočíva v návrhu, financovaní, realizácii a dlhodobej prevádzke súboru energeticky úsporných opatrení v budove OO PZ Michalovce, vrátane merania a verifikácie dosiahnutých úspor podľa zásad IPMVP, pri ktorých poskytovateľ GES preberá záväzok dosiahnuť a udržať dohodnutú úroveň úspor energie a v prípade jej nedosiahnutia uhradiť zmluvne dohodnutú finančnú kompenzáciu.

  - Vymedzenie stavebných prác a interiérových opráv

Súčasťou predmetu zákazky sú okrem energeticky úsporných opatrení aj vybrané stavebné práce a interiérové opravy v budove, ktoré zabezpečia:

- stavebno-technické predpoklady na realizáciu GES (napr. oprava alebo zosilnenie strešnej konštrukcie pred inštaláciou fotovoltickej elektrárne, úprava rozvodov, stavebné zásahy vyvolané výmenou technických zariadení),

- modernizáciu vybraných vnútorných priestorov (podlahy, povrchy stien a stropov, dvere, sociálne zariadenia, vnútorné inštalácie a ďalšie interiérové úpravy), ktoré nesúvisia priamo s dosahovaním garantovaných energetických úspor, ale sú z hľadiska funkčnosti a prevádzky budovy potrebné.

Konkrétne interiérové opatrenia sú na účely tejto zákazky vymedzené najmä nasledovne:

- úprava povrchov – omietky v rozsahu 6 600 m2,

- maľby vnútorných stien a stropov v rozsahu 6 600 m2,

- ostatné konštrukcie a práce (búranie), ak budú pre realizáciu opatrení relevantné,

- obnova sociálnych zariadení v rozsahu 6 kpl,

- rekonštrukcia rozvodov ZTI (voda, kanalizácia) vrátane stúpačiek v rozsahu 10 kpl,

- výmena elektroinštalácie vrátane navýšenia počtu zásuviek v rozsahu 4 kpl.

Predpokladaná súhrnná hodnota týchto opatrení na zlepšenie vnútorného prostredia predstavuje 439 464,44 EUR bez DPH. Táto hodnota slúži ako orientačný rozpočtový rámec pre spracovanie ponuky a jej konečné vecné a finančné rozčlenenie je uchádzač povinný uviesť v štruktúrovanom rozpočte.

Stavebné práce a interiérové opravy budú realizované tak, aby boli zmluvne a rozpočtovo odlíšené od jadra GES, v súlade so štruktúrovaným rozpočtom a zmluvnou štruktúrou podľa Prílohy č. 3 – Návrh zmluvy.

Časť interiérových opatrení, ktorá smeruje k zlepšeniu kvality vnútorného prostredia budovy, môže byť pri splnení podmienok príslušného finančného nástroja a pravidiel oprávnenosti výdavkov Programu Slovensko 2021 – 2027 považovaná za potenciálne oprávnený investičný výdavok, ak ide najmä o opatrenia súvisiace so zabezpečením kvality vnútorného vzduchu, tepelnej pohody, svetelnej pohody, hygienického štandardu, zdravia a základného komfortu užívania budovy.

Za takéto potenciálne oprávnené opatrenia možno považovať najmä podlahové krytiny, interiérové omietky a farby, interiérové dvere, základnú sanitu a súvisiace rozvody a odstránenie zdravotných rizík, ak budú spĺňať podmienky oprávnenosti podľa príslušnej výzvy alebo finančného nástroja. Nábytok, dekoračné prvky a iné obdobné vybavenie sa za oprávnené výdavky nepovažujú.

  - Rozdelenie opatrení

Predmet zákazky sa z hľadiska vecného vymedzenia a financovania člení na tri kategórie opatrení:

- Opatrenia GES (jadro GES)

Opatrenia GES sú také stavebné a technologické opatrenia, ktoré sú priamo viazané na dosahovanie garantovaných úspor energie a budú súčasťou Zmluvy o GES.

- Opatrenia vyvolané GES

Opatrenia vyvolané GES sú stavebné a technické opatrenia, ktoré samy osebe neprinášajú priamu energetickú úsporu, ale sú nevyhnutnou podmienkou realizácie alebo bezpečnej a spoľahlivej prevádzky opatrení GES podľa bodu 3.3 písm. a) tejto prílohy. Tieto opatrenia budú zmluvne riešené v rámci Zmluvy o GES, finančne odlíšené od jadra GES podľa štruktúrovaného rozpočtu (Príloha č. 2 - Vzor štruktúrovaného rozpočtu a formulár ponukovej ceny SP).

- Opatrenia mimo GES

Opatrenia mimo GES sú opatrenia, ktoré nemajú priamu väzbu na dosahovanie garantovaných energetických úspor a nepredstavujú podmienku realizácie opatrení GES podľa bodu 3.3 písm. a) tejto prílohy ani opatrení vyvolaných GES podľa 3.3 písm. b) tejto prílohy. Pre budovu ide najmä o tieto interiérové a inštalačné práce:

- úprava povrchov – omietky v rozsahu 6 600 m2,

- úprava povrchov – omietky v rozsahu 6 600 m2,

- ostatné konštrukcie a práce (búranie), ak budú pre realizáciu opatrení relevantné,

- obnova sociálnych zariadení v rozsahu 6 kpl,

- rekonštrukcia rozvodov ZTI (voda, kanalizácia) vrátane stúpačiek v rozsahu 10 kpl,

- výmena elektroinštalácie vrátane navýšenia počtu zásuviek v rozsahu 4 kpl.

V rámci opatrení mimo GES sa osobitne rozlišujú:

- opatrenia na zlepšenie kvality vnútorného prostredia, , ktorými sa rozumejú opatrenia smerujúce k zabezpečeniu požadovanej kvality vnútorného vzduchu, tepelnej pohody, svetelnej pohody, hygienického štandardu, zdravia a základného komfortu užívania budovy; tieto opatrenia môžu byť pri splnení podmienok príslušnej výzvy alebo finančného nástroja považované za potenciálne oprávnené investičné výdavky,

- ostatné opatrenia mimo GES, , ktoré nespĺňajú podmienky podľa predchádzajúceho bodu a budú hradené z iných zdrojov verejného obstarávateľa alebo iným prípustným spôsobom financovania.

Uchádzač je povinný pri spracovaní ponuky identifikovať opatrenia podľa bodov i) a ii) osobitne a zreteľne ich oddeliť v štruktúrovanom rozpočte a v návrhu finančného modelu.

Verejný obstarávateľ výslovne pripúšťa, že časť opatrení mimo GES, ktoré smerujú k zlepšeniu kvality vnútorného prostredia, môže byť pri splnení podmienok príslušného finančného nástroja financovaného prostredníctvom SIH považovaná za potenciálne oprávnený investičný výdavok. Uchádzač je preto povinný tieto položky v ponuke a v štruktúrovanom rozpočte samostatne identifikovať, a to oddelene od ostatných opatrení mimo GES a oddelene od priebežných služieb energetického manažmentu.

  - Vzťah medzi GES a stavebnými prácami

Opatrenia GES, opatrenia vyvolané GES a opatrenia mimo GES tvoria vzájomne prepojený, ale zmluvne a rozpočtovo oddelený celok. Uchádzač je povinný pri spracovaní návrhu riešenia zabezpečiť, aby neboli medzi týmito kategóriami prenášané náklady a aby boli dodržané zásady oddelenia podľa bodov 3.3, 5 a 6 Prílohy č. 1 – Opis predmetu zákazky SP.

- Východiskový stav objektu

  - Základné technické údaje o budove

Budova je samostatne stojaci trojpodlažný administratívny objekt s čiastočným suterénom, obdĺžnikového pôdorysu s čiastočnými výklenkami na južnej strane. Celková vykurovaná podlahová plocha je 1 649,36 m², obostavaný vykurovaný priestor 6 244,01 m³ a plocha ochladzovaných konštrukcií 2 414,19 m². Priemerná podlažná výška je 3,75 m. Budova bola postavená v 40. rokoch 20. storočia a slúži ako administratívny objekt Policajného zboru so stálou službou, s bežnou prevádzkou v pracovných dňoch a vybranými priestormi v režime 24/7.

Nosný systém tvoria obvodové a vnútorné nosné murivo z plných tehál a pravdepodobne murovaných betónových tvárnic, suterénne steny a základy sa predpokladajú železobetónové. Najväčšia časť budovy je prestrešená sedlovou strechou s dreveným krovom a asfaltovou šindľovou krytinou, časť na južnej strane má pultové strechy s malým sklonom a plechovou krytinou.

Okenné a vstupné dverné konštrukcie prešli v roku 2012 kompletnou obnovou – sú osadené plastové a hliníkové výplne s izolačným trojsklom, pri oknách sú doplnené oceľové mreže.

Tepelno-technické vlastnosti obalových konštrukcií nezodpovedajú súčasným požiadavkám STN 73 0540-2. Obvodové steny, stropy do nevykurovaných priestorov, podlahy nad suterénom a strešné konštrukcie nie sú dodatočne zateplené. Priemerný súčiniteľ prechodu tepla obalových konštrukcií Ue,m je 1,30 W·m⁻²·K⁻¹, čo nezodpovedá požiadavkám STN 73 0540-2.

  - Súčasný stav energetického hospodárstva

V budove sa využíva elektrická energia, zemný plyn a pitná voda z verejného vodovodu. Elektrina je dodávaná na napäťovej úrovni NN cez jedno fakturačné meracie miesto bez podružného merania. Ročná priemerná spotreba za obdobie 2022 – 2024 je 44,48 MWh pri priemerných ročných nákladoch 9 175,01 € bez DPH. Zemný plyn je odoberaný v tarife M8, slúži výlučne na vykurovanie. Priemerná ročná spotreba po prepočte na klimaticky normálny rok je 436,00 MWh pri priemernej cene 109,33 €/MWh bez DPH.

Priemerná ročná spotreba vody je 923,33 m³, priemerná cena je 2,83 €/m³ bez DPH. Priemerná spotreba vody na osobu je 14,9 m³/osobu·rok, čo je mierne pod smernou hodnotou podľa vyhlášky č. 397/2003 Z. z. pre daný typ budovy. V budove pracuje cca 62 zamestnancov.

Zdrojom tepla je centrálna plynová kotolňa v suteréne budovy s dvoma teplovodnými kotlami Protherm Grizzly 150 KLO EKO (150 kW, rok výroby 2011) a Protherm Grizzly 100 KLO EKO (99 kW, rok výroby 2015). Kotly pracujú s uvažovanou účinnosťou 84 – 87%, vykurovacia sústava je dvojrúrková s núteným obehom, s ekvitermickou reguláciou, bez hydraulického vyregulovania.

Vykurovacie telesá tvoria pôvodné liatinové radiátory a doskové oceľové radiátory. Celkovo je inštalovaných 72 vykurovacích telies, pričom približne 5 – 10% je vybavených termostatickými ventilmi (najmä na 1. NP). Príprava teplej vody je zabezpečená dvomi elektrickými zásobníkovými ohrievačmi s objemom po 300 litrov (rok výroby 1994).

Vzduchotechnické zariadenie je v budove inštalované, avšak je dlhodobo nefunkčné. Chladenie je zabezpečené lokálne klimatizačnou jednotkou typu split s chladiacim výkonom 3,4 kW v priestore dispečingu stálej služby na 1. NP.

Osvetlenie tvoria prevažne lineárne žiarivkové svietidlá s predradníkmi. Menej ako 12% zo 144 svietidiel je nahradených LED svietidlami. Celkový inštalovaný príkon osvetlenia je 4,93 kW, vypočítaná ročná spotreba elektriny na osvetlenie je 5,16 MWh.

Technologické zariadenia majú charakter bežných administratívnych a kuchynských spotrebičov. Celkový inštalovaný príkon týchto spotrebičov bol stanovený odborným prepočtom na 11,0 kW. Pri vstupe do objektu, kde sa nachádza budova je inštalovaná AC nabíjacia stanica AgeVolt 2×22 kW (uvedená do prevádzky v roku 2023) pre služobné elektromobily, s ročnou spotrebou elektriny 6 144,59 kWh v roku 2024.

  - Súčasný stav stavebno-technických konštrukcií a interiérov

Obvodové steny z plných pálených tehál bez dodatočnej tepelnej izolácie majú súčiniteľ prechodu tepla U = 1,53 W·m⁻²·K⁻¹. Strop do nevykurovanej povaly U = 1,77 W·m⁻²·K⁻¹; plochá strecha U = 1,68 W·m⁻²·K⁻¹; podlaha nad nevykurovaným suterénom U = 1,13 W·m⁻²·K⁻¹. Tieto hodnoty nevyhovujú normalizovaným ani odporúčaným hodnotám podľa STN 73 0540-2.

Otvorové konštrukcie – plastové okná a dvere s izolačným trojsklom – majú súčiniteľ prechodu tepla U = 0,85 W·m⁻²·K⁻¹. Aj tieto konštrukcie nevyhovujú odporúčanej hodnote podľa STN 73 0540-2, avšak zodpovedajú realizovanej obnove z roku 2012. Budova neprešla po uvedení do prevádzky významnejšou obnovou obalových konštrukcií okrem výmeny otvorových výplní a strešnej krytiny. Tepelno-technické vlastnosti zodpovedajú dobe výstavby.

Podľa technickej analýzy sú vnútorné omietky, maľby stien a stropov, podlahové vrstvy, schodiskové konštrukcie, sociálne zariadenia a vnútorné rozvody vody, kanalizácie a elektroinštalácie v pôvodnom stave a vyžadujú komplexnú obnovu. Analýza výslovne identifikuje potrebu obnovy omietok a vnútorných náterov, výmeny podláh a úprav schodísk, obnovy sociálnych zariadení, rekonštrukcie vnútorných rozvodov vody a kanalizácie vrátane stúpačiek, výmeny elektroinštalácie vrátane navýšenia počtu zásuviek a vykonania búracích a súvisiacich konštrukčných prác. Pre účely tejto zákazky verejný obstarávateľ rámcovo vyčíslil potrebu obnovy vnútorného prostredia nasledovne: úprava povrchov – omietky 6 600 m2, maľby vnútorných stien a stropov 6 600 m2, ostatné konštrukcie a práce (búranie) 1 kpl, obnova sociálnych zariadení 6 kpl, rekonštrukcia rozvodov ZTI vrátane stúpačiek 10 kpl a výmena elektroinštalácie vrátane navýšenia počtu zásuviek 4 kpl, pri celkovej orientačnej hodnote 439 464,44 EUR bez DPH. Tieto údaje slúžia ako podklad pre vymedzenie opatrení mimo GES a pre spracovanie štruktúrovaného rozpočtu uchádzača

Opis stavebno-technického stavu budovy a tepelno-technických vlastností obalových konštrukcií vychádza zo spracovanej Analýzy vhodnosti pre GES z roku 2025.. Pre účely návrhu opatrení a garantovaných úspor sa za rozhodujúci považuje súčasný stav budovy a údaje uvedené v Analýze vhodnosti pre GES.

  - Strešný plášť a jeho tepelno-technické vlastnosti

Najväčšia časť budovy je prestrešená sedlovou strechou s dreveným krovom. Vonkajšia úprava strešného plášťa je z asfaltových šindľov. Strechy výklenkov na južnej strane budovy sú riešené ako ploché/pultové strechy s minimálnym sklonom a povrchovou vrstvou z oceľového plechu.

Stropná konštrukcia do nevykurovaného priestoru (povala) nie je dodatočne zateplená. Súčiniteľ prechodu tepla tejto konštrukcie je U = 1,77 W·m⁻²·K⁻¹, pričom normalizovaná hodnota podľa STN 73 0540-2 je 0,20 W·m⁻²·K⁻¹ a odporúčaná hodnota 0,10 W·m⁻²·K⁻¹. Plochá strecha má súčiniteľ prechodu tepla U = 1,68 W·m⁻²·K⁻¹ oproti normalizovanej hodnote 0,15 W·m⁻²·K⁻¹ a odporúčanej hodnote 0,10 W·m⁻²·K⁻¹; hodnotenie oboch konštrukcií je „nevyhovuje“.

Tepelno-technické vlastnosti strešného plášťa a stropu do nevykurovaného priestoru tak zodpovedajú pôvodnej dobe výstavby a neplnia súčasné požiadavky na energetickú hospodárnosť budov. Zateplenie týchto konštrukcií je predmetom navrhovaných opatrení v časti stavebných opatrení GES.

  - Zhrnutie východiskového stavu

Budova má z hľadiska energetickej hospodárnosti a stavebno-technického stavu významný potenciál úspor energie a potrebu obnovy vnútorných priestorov. Tento východiskový stav je základom pre návrh opatrení GES, vyvolaných opatrení a opatrení mimo GES podľa ďalších kapitol tohto Opisu predmetu zákazky.

- Požadované opatrenia GES

Požadované opatrenia GES sa určujú ako záväzný minimálny technický štandard, ktorý musí uchádzač v návrhu GES dodržať.

  - Minimálny rozsah stavebných opatrení (obal, konštrukcie)

Uchádzač je povinný do návrhu GES zahrnúť minimálne tieto stavebné opatrenia:

- zateplenie obvodových stien objektu kontaktným zatepľovacím systémom s tepelnou izoláciou hrúbky minimálne 150 mm (λ ≤ 0,036 W·m⁻¹·K⁻¹) na ploche približne 1 160 m² tak, aby výsledný súčiniteľ prechodu tepla obvodových stien neprekročil hodnotu 0,22 W·m⁻²·K⁻¹ podľa STN 73 0540-2,

- zateplenie strešného plášťa a stropu do nevykurovaného priestoru: plochej strechy o ploche cca 59 m² tepelnou izoláciou z minerálnej vlny hrúbky minimálne 220 mm (λ ≤ 0,036 W·m⁻¹·K⁻¹) s cieľom dosiahnuť U ≤ 0,15 W·m⁻²·K⁻¹ a stropu do nevykurovanej povaly o ploche cca 531 m² tepelnou izoláciou hrúbky minimálne 160 mm (λ ≤ 0,038 W·m⁻¹·K⁻¹) s cieľom dosiahnuť U ≤ 0,20 W·m⁻²·K⁻¹.

  - Minimálny rozsah opatrení na technické zariadenia budovy

Uchádzač je povinný do návrhu GES zahrnúť minimálne nasledujúce opatrenia na technické zariadenia budovy:

- Vykurovanie a príprava teplej úžitkovej vody (TÚV):

- hydraulické vyregulovanie celej vykurovacej sústavy vrátane výmeny a doplnenia armatúr, nastavenia regulačných prvkov a osadenia termostatických ventilov na všetky vykurovacie telesá (72 ks),

- rekonštrukciu plynovej kotolne spočívajúcu vo výmene existujúcich kotlov za kondenzačné plynové kotly s celkovým výkonom cca 100 kW, vrátane nového hydraulického zapojenia, odvodu spalín, expanzného zariadenia, bezpečnostných prvkov a riadiaceho systému kotolne,

- napojenie zásobníka teplej úžitkovej vody (TÚV) na nové kondenzačné kotly a zrušenie existujúcich elektrických zásobníkových ohrievačov TÚV (2 × 300 l).

Uchádzač je povinný navrhnúť modernizáciu zdroja tepla (kotolne) pre vykurovanie a prípravu TÚV tak, aby došlo k preukázateľnému zníženiu potreby energie na vykurovanie a TÚV v súlade s požadovanými garantovanými úsporami. Konkrétny typ zdroja tepla (kondenzačné plynové kotly, tepelné čerpadlo alebo ich kombinácia) určí uchádzač vo svojom návrhu, pričom musí rešpektovať pravidlá oprávnenosti výdavkov podľa Programu Slovensko a ďalších zdrojov financovania.

Opatrenia posudzované v analýze ako samostatný variant modernizácie zdroja tepla (opatrenie č. 4 – rekonštrukcia plynovej kotolne s kondenzačnými kotlami, opatrenie č. 5 – tepelné čerpadlo s bivalentným zdrojom) a opatrenie č. 6 (výmena vnútorného osvetlenia) slúžia ako podklad pre návrh riešenia. Verejný obstarávateľ nimi nepredurčuje konkrétny typ zdroja tepla ani povinnosť realizácie výmeny vnútorného osvetlenia v rámci jadra GES.

- Fotovoltická elektráreň

- inštaláciu fotovoltickej elektrárne na streche objektu s minimálnym inštalovaným výkonom 11,0 kWp na ploche približne 33,7 m² šikmej strechy, pripojenú na vnútornú elektroinštaláciu objektu, s predpokladanou ročnou výrobou elektriny 11,78 MWh

- Meranie, regulácia a monitoring

- zavedenie systému merania a regulácie (MaR) pre zdroj tepla, vykurovaciu sústavu a ostatné významné spotreby energie vrátane potrebných snímačov, riadiacich prvkov a podružných meraní,

- zriadenie energetického monitoringu s automatickým zberom, archiváciou a vyhodnocovaním dát o spotrebe energie v členení minimálne podľa jednotlivých médií a hlavných technologických celkov.

  - Požiadavky na energetický manažment a prevádzku (GES služba)

Uchádzač je povinný v rámci služby GES zabezpečiť energetický manažment (ďalej len „EM“) objektu v tomto minimálnom rozsahu:

- zavedenie systematického EM založeného na pravidelnom plánovaní, monitorovaní a vyhodnocovaní spotreby energie, identifikácii odchýlok a návrhu nápravných opatrení,

- využívanie dát zo systému MaR a energetického monitoringu na priebežnú kontrolu plnenia garantovaných úspor počas celého obdobia trvania zmluvy,

- zabezpečenie spolupráce s poverenými zamestnancami verejného obstarávateľa vrátane školení k obsluhe zariadení a k energeticky hospodárnej prevádzke,

- vypracúvanie pravidelných správ o energetickej hospodárnosti budovy a o plnení garantovaných úspor podľa metodiky, ktorá bude záväzne upravená v zmluve o GES.

Tento rozsah energetického manažmentu tvorí povinnú súčasť plnenia GES; uchádzač je povinný zahrnúť náklady na energetický manažment do svojej ponuky tak, aby bol počas celého trvania zmluvy zabezpečený výkon všetkých činností podľa tohto bodu.

- Opatrenia vyvolané GES

  - Opatrenia vyvolané GES

Uchádzač je povinný pri spracovaní návrhu GES identifikovať stavebno-technické zásahy nevyhnutné na realizáciu a bezpečnú prevádzku opatrení GES (ďalej len „vyvolané opatrenia“), najmä:

- statické posúdenie nosných konštrukcií obvodového plášťa a strešných konštrukcií a realizáciu prípadných sanácií alebo zosilňujúcich zásahov potrebných na nesenie dodatočného zaťaženia zatepľovacieho systému, fotovoltickej elektrárne a ďalších zariadení GES,

- miestne opravy strešného plášťa, prestupov, atík, odvodnenia strechy a súvisiacich detailov v rozsahu nevyhnutnom na zabránenie zatekaniu a na bezpečnú montáž zateplenia strechy a fotovoltickej elektrárne,

- úpravy a/alebo výmenu existujúcich rozvodov tepla, armatúr, meracích a regulačných prvkov v kotolni a v rozvodoch vykurovacej sústavy, ktoré sú technicky nevyhnutné v dôsledku modernizácie zdroja tepla, hydraulického vyregulovania a zavedenia merania a regulácie,

- stavebné a inštalačné úpravy vyvolané požiadavkami požiarnej bezpečnosti stavby v súvislosti so zateplením obvodového plášťa a strechy, prestupmi rozvodov a inštaláciou technických zariadení (úpravy požiarnych úsekov, zamedzenie šírenia požiaru, odvetranie, poistné prvky),

- ďalšie nevyhnutné zásahy do stavebných konštrukcií a vnútorných rozvodov objektu, ktoré sú technicky neoddeliteľne spojené s realizáciou jadra opatrení GES, majú preukázateľnú väzbu na konkrétne opatrenie GES a svojím rozsahom nepresahujú rámec nevyhnutný na jeho bezpečnú realizáciu alebo prevádzku.

  - Zásady vymedzenia a financovania vyvolaných opatrení

Na účely tejto zákazky sa vyvolanými opatreniami rozumejú stavebno-technické zásahy podľa bodu 5.1, ktoré nie sú samostatným energetickým opatrením GES, ale sú technicky nevyhnutné na realizáciu a prevádzku jadra opatrení GES.

Verejný obstarávateľ v tomto opise predmetu zákazky rámcovo vymedzí typy vyvolaných opatrení. Uchádzač je povinný v zmysle tohto rámca identifikovať, doplniť a kvantifikovať konkrétne vyvolané opatrenia vo svojom návrhu GES a jednoznačne uviesť ich väzbu na jednotlivé opatrenia GES.

Vyvolané opatrenia sa zmluvne a finančne odlišujú od jadra opatrení GES tak, že budú samostatne špecifikované v zmluve o GES a v nadväzujúcich zmluvách o dielo. Náklady na vyvolané opatrenia sa nezapočítavajú do investičných nákladov, z ktorých sa určujú garantované úspory energie a ekonomické parametre GES.

Náklady na vyvolané opatrenia môžu byť považované za oprávnené výdavky len v rozsahu, v akom budú podľa pravidiel oprávnenosti výdavkov Programu Slovensko 2021 – 2027 a podmienok príslušnej výzvy výslovne uznané ako nevyhnutné súvisiace práce technicky neoddeliteľné od energetických opatrení. Uchádzač je povinný pri spracovaní ponuky zohľadniť príslušnú výzvu a pravidlá oprávnenosti a v štruktúre ceny jasne oddeliť časť nákladov, ktoré navrhuje hradiť z Programu Slovensko, od nákladov hradených z iných zdrojov verejného obstarávateľa.

Uchádzač nesmie medzi vyvolané opatrenia zaradiť práce, ktoré majú povahu samostatných energetických opatrení (napr. dodatočné OZE, rozšírené zateplenie mimo definovaného rozsahu) ani interiérové a estetické úpravy nesúvisiace s funkčnou realizáciou opatrení GES. Takéto práce musia byť, ak sú predmetom zákazky, vymedzené osobitne ako opatrenia mimo GES.

Uchádzač je povinný v ponuke pre každé vyvolané opatrenie preukázateľne zdôvodniť jeho technickú nevyhnutnosť vo vzťahu ku konkrétnemu opatreniu GES a uviesť jeho zaradenie v cenovej štruktúre. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo posúdiť primeranosť rozsahu a nákladov vyvolaných opatrení a požadovať ich úpravu. V odôvodnených prípadoch môže takéto vyvolané opatrenia z rozsahu zmluvy vylúčiť alebo ich zaradiť medzi opatrenia mimo GES.

- Opatrenia mimo GES (interiérové opravy)

  - Všeobecný opis interiérových opráv

Opatreniami mimo GES (interiérové opravy) sa na účely tejto zákazky rozumejú stavebné a inštalačné zásahy vo vnútornom prostredí budovy, ktoré nemajú charakter energeticky úsporných opatrení GES, najmä:

- úpravy vnútorných dispozícií priestorov (premiestnenie, zriaďovanie alebo rušenie deliacich priečok, zmeny usporiadania kancelárií, archívov, sociálnych a prevádzkových priestorov),

- obnovy a nové povrchové úpravy vnútorných konštrukcií (stierky, obklady, nátery, podlahy, podhľady) vrátane súvisiacich drobných stavebných prác,

- modernizácia a obnova sociálnych zariadení (WC, sprchy, šatne) a zázemia (kuchynky, umyvárne), vrátane zdravotnotechnických inštalácií,

- modernizácia vnútorných inštalácií, ktoré nie sú súčasťou energetického jadra GES (silnoprúd, slaboprúd, vnútorné rozvody vody a kanalizácie, osvetlenie nad rámec energetického opatrenia GES, vnútorné rozvody pre IT a bezpečnostné systémy),

- ďalšie interiérové stavebné a inštalačné úpravy, ktoré smerujú k zlepšeniu funkčného, hygienického alebo estetického stavu vnútorného prostredia budovy, ale nemajú priamy vplyv na výpočet garantovaných úspor energie.

  - Zásady oddelenia od jadra GES

Interiérové opravy sa na účely tejto zákazky považujú za opatrenia mimo GES a z hľadiska technického rozsahu, rozpočtu a zmluvných vzťahov sa oddeľujú od jadra opatrení GES a od vyvolaných opatrení.

Uchádzač je povinný v cenovej štruktúre ponuky jednoznačne oddeliť:

- investičné náklady na opatrenia GES (jadro GES),

- náklady na opatrenia vyvolané GES,

- náklady na opatrenia mimo GES (interiérové opravy)

tak, aby bolo možné samostatne posúdiť primeranosť a financovanie každej kategórie. Podrobné členenie a forma uvedenia ceny sú určené v Prílohe č. 2 – Vzor štruktúrovaného rozpočtu a formulár ponukovej ceny týchto SP.

Neenergetické opatrenia a Opatrenia vyvolané GES budú realizované v rámci jednej Zmluvy o GES, a to podľa osobitného režimu uvedeného v jej prílohe. Tým nie je dotknuté, že na tieto plnenia sa v rozsahu ich povahy primerane použijú ustanovenia o diele, odovzdaní a prevzatí, vadách, fakturácii a zodpovednosti podľa Zmluvy, Interiérové opravy budú predmetom samostatnej časti Zmluvy/Zmlúv o dielo nadväzujúcich na Zmluvu o GES, pričom:

- nebudú vstupovať do výpočtu garantovaných úspor energie ani ekonomických ukazovateľov projektu GES (NPV, doba návratnosti jadra GES),

- budú financované z rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa alebo iných zdrojov, v súlade s pravidlami oprávnenosti príslušných finančných nástrojov,

Uchádzač nesmie do opatrení mimo GES zahrnúť práce, ktoré patria do jadra opatrení GES alebo do vyvolaných opatrení. Akékoľvek energetické opatrenia (zateplenie, technologické zariadenia, FVE, MaR, energetický manažment) musia byť zaradené a ocenené v časti GES alebo vyvolaných opatrení podľa ich povahy. Náklady na opatrenia mimo GES nebudú zahrnuté do investičných nákladov, z ktorých sa vypočítavajú garantované úspory energie a ekonomické ukazovatele jadra GES, ani do žiadosti o príspevok z Programu Slovensko, pokiaľ podmienky príslušnej výzvy výslovne neustanovia inak.

Podrobné vymedzenie rozsahu interiérových opráv vrátane rozdelenia jednotlivých položiek na kategórie GES, opatrenia vyvolané GES a opatrenia mimo GES bude uvedené v Prílohe č.. 2 SP – Vzor štruktúrovaného rozpočtu a formulár ponukovej ceny. Počas rokovaní v rámci rokovacieho konania so zverejnením môžu byť zaradenia jednotlivých položiek do kategórií upresnené po dohode medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi. Finálne rozdelenie položiek do kategórií bude súčasťou konečnej ponuky a následne bude premietnuté do Zmluvy o GES. Zmluva o GES sa uzavrie v súlade s konečnou ponukou úspešného uchádzača a s týmito súťažnými podkladmi.

- Požadované cieľové parametre a indikátory

  - Minimálna požadovaná úroveň úspor energie

Uchádzač je povinný v rámci návrhu GES dosiahnuť minimálnu požadovanú úroveň úspor dodanej energie a primárnej energie za rok, a to:

- minimálnu absolútnu úsporu dodanej energie vyjadrenú v kWh/rok pre jednotlivé druhy energií (teplo, elektrina) a pre budovu ako celok,

- minimálnu finančnú úsporu nákladov na energiu vyjadrenú v eurách za rok pri použití referenčných jednotkových cien energií stanovených verejným obstarávateľom v opise predmetu zákazky,

- zníženie potreby primárnej energie budovy najmenej o 30% v porovnaní s východiskovým stavom budovy určeným podľa platnej metodiky energetickej hospodárnosti budov.

Minimálna požadovaná úroveň úspor dodanej energie a primárnej energie bola určená verejným obstarávateľom verejným obstarávateľom na základe výsledkov dokumentu  „Analýza vhodnosti pre GES – Obvodné oddelenie Policajného zboru, Michalovce“, spracovaného spoločnosťou Elprocon SK s. r. o. dňa 24. 10. 2025, ktorý tvorí podklad pre prípravu tohto verejného obstarávania a je súčasťou súťažných podkladov ako samostatná príloha č. 1a Opisu predmetu zákazky týchto SP, v súlade s podmienkami príslušnej výzvy Programu Slovensko 2021 – 2027. Ponuka uchádzača nesmie obsahovať nižšiu hodnotu garantovaných úspor ani nižšie zníženie potreby primárnej energie, ako je táto minimálna požadovaná úroveň. Uchádzač je povinný v ponuke preukázať súlad navrhovaných úspor s touto požadovanou úrovňou výpočtom podľa metodiky uvedenej v SP a v návrhu Zmluvy o GES.

Uchádzač je povinný v ponuke uviesť nielen hodnotu garantovaných úspor energie a nákladov na energiu za 1 rok, ale aj súhrnnú hodnotu garantovaných úspor za celé obdobie trvania Obdobia garancie podľa návrhu Zmluvy o GES (predpokladané trvanie 15 rokov), pričom sa vychádza z garantovanej ročnej úspory a dohodnutej metodiky merania a verifikácie. Uchádzač nesmie navrhovať také zmeny referenčných podmienok (baseline), ktoré by formálne zvyšovali vyčíslenú úsporu bez skutočného zníženia potreby energie.

  - Požiadavky na energetickú triedu

Uchádzač je povinný navrhnúť a realizovať súbor opatrení GES tak, aby rozsah obnovy budovy spĺňal podmienky významnej obnovy podľa príslušných právnych predpisov a príslušnej výzvy Programu Slovensko 2021 – 2027, t. j. aby bolo dosiahnuté zníženie potreby primárnej energie najmenej o 30% podľa bodu 8.1.

Navrhované opatrenia musia zároveň spĺňať záväzné technické požiadavky na tepelno-technické vlastnosti konštrukcií a na technické systémy budovy podľa platných technických noriem a vykonávacích predpisov.

Uchádzač je povinný v ponuke doložiť predbežný výpočet energetickej hospodárnosti budovy pred a po realizácii opatrení GES (napr. formou prepočtu energetického certifikátu alebo ekvivalentného výpočtu), z ktorého bude zrejmé splnenie požadovaného zníženia potreby primárnej energie a ostatných ukazovateľov podľa predchádzajúceho odseku. Požadovaná úroveň obnovy a zníženia primárnej energie bola určená verejným obstarávateľom na základe Analýzy vhodnosti pre GES a podmienok príslušnej výzvy Programu Slovensko; rozhodujúce sú však hodnoty uvedené v týchto súťažných podkladoch.

  - Indikátory kvality vnútorného prostredia

Uchádzač je povinný pri návrhu a realizácii opatrení GES zabezpečiť, aby kvalita vnútorného prostredia budovy spĺňala minimálne nasledujúce požiadavky:

- vnútorná teplota a teplotný komfort: zabezpečenie vnútorných teplôt vo vykurovaných priestoroch v rozsahu požadovanom príslušnými technickými normami pre administratívne budovy; navrhované opatrenia nesmú zhoršiť teplotný komfort oproti východiskovému stavu,

- osvetlenie: dodržanie požadovaných hodnôt osvetlenosti pracovných priestorov podľa príslušných technických noriem; v prípade výmeny osvetlenia musí navrhnuté riešenie zabezpečiť minimálne rovnakú alebo vyššiu úroveň vizuálneho komfortu ako východiskový stav,

- vetranie a kvalita vnútorného vzduchu: zabezpečenie minimálnych hygienických požiadaviek na výmenu vzduchu podľa príslušných technických noriem a osobitných predpisov; navrhované opatrenia nesmú znížiť úroveň vetrania alebo zhoršiť kvalitu vnútorného vzduchu oproti východiskovému stavu.

Verejný obstarávateľ môže v rámci hodnotiacich kritérií alebo zmluvných podmienok určiť konkrétne kvantifikované indikátory kvality vnútorného prostredia (napr. rozsahy vnútornej teploty v kľúčových priestoroch, minimálne požadované hodnoty osvetlenosti, maximálne prípustné koncentrácie CO₂), ktoré bude uchádzač povinný vo svojom návrhu rešpektovať a po realizácii opatrení preukázateľne splniť. Splnenie týchto požiadaviek sa bude overovať na základe meraní alebo prepočtov podľa príslušných technických noriem a bude predmetom výkonnostných ukazovateľov v Zmluve o GES, v rozsahu špecifikovanom v návrhu Zmluvy o GES tvoriacom prílohu týchto súťažných podkladov.

- Požiadavky na meranie a verifikáciu úspor (IPMVP)

  - Metodika merania a verifikácie

- Meranie a verifikácia (M&V) dosiahnutých úspor energie bude prebiehať v súlade s princípmi Medzinárodného protokolu pre meranie a verifikáciu výkonnosti (International Performance Measurement and Verification Protocol – IPMVP), a to najmä podľa prístupu „Option C – Whole Facility“.

- Prístup „Option C – Whole Facility“ znamená, že sa úspory energie určujú na základe porovnania skutočnej spotreby energie objektu v období po realizácii opatrení GES s referenčnou (východiskovou) spotrebou energie objektu, pričom sa zohľadnia vopred definované korekcie na rozdielne podmienky (najmä klimatické podmienky, využitie budovy, prevádzkové hodiny, významné zmeny technológií a pod.).

- Uchádzač je povinný v ponuke popísať zvolený prístup M&V v súlade s IPMVP (Option C), vrátane:

- definície meraných veličín (spotreba zemného plynu, tepla, elektriny a pod.),

- identifikácie použitých meracích miest a meracích zariadení,

- periodicity zberu a vyhodnocovania údajov,

- výpočtového postupu stanovenia ročných úspor energie a nákladov na energiu.

M&V plán musí byť navrhnutý tak, aby spĺňal základné zásady IPMVP (presnosť, úplnosť, konzervatívnosť, konzistentnosť, relevantnosť a transparentnosť)

  - Referenčné údaje o spotrebe energie a cenách

Referenčné energetické a cenové údaje pre spracovanie ponuky, návrh garantovaných úspor, finančného modelu a plánu merania a verifikácie úspor vychádzajú z Analýzy vhodnosti pre GES Obvodné oddelenie Policajného zboru Michalovce, spracovanej spoločnosťou Elprocon SK, s. r. o., zo dňa 24.10.2025.

Verejný obstarávateľ určuje ako záväzný podklad pre všetkých uchádzačov tieto údaje:

- mesačné množstvá dodanej elektriny, zemného plynu a vody za sledované obdobie 2022 – 2024,

- priemerné jednotkové ceny elektriny, zemného plynu a vody bez DPH použité v Analýze vhodnosti pre GES

- priemerné ročné množstvá dodanej energie a vody prepočítané na klimaticky normálny rok podľa Analýzy vhodnosti pre GES.

Tieto údaje sú uvedené v tabuľkách 9.2A až 9.2D tejto Prílohy a tvoria záväzný baseline pre výpočet garantovaných a skutočných úspor energie, ako aj pre návrh finančného modelu. Uchádzač je povinný pri spracovaní ponuky vychádzať z týchto hodnôt; prípadné spresnenia alebo rozpisy musia byť s týmito hodnotami v súlade.

Tabuľka 9.2A: Mesačné množstvá dodanej elektriny do objektu OO PZ Michalovce v sledovanom období 2022 – 2024 a priemer za sledované obdobie

| Mesiac | 2022 [MWh] | 2022 [€ bez DPH] | 2023 [MWh] | 2023 [€ bez DPH] | 2024 [MWh] | 2024 [€ bez DPH] | Priemer [MWh] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Január | 4,15 | 1 010,14 | 3,92 | 948,35 | 4,17 | 697,22 | 4,08 |
| Február | 3,47 | 848,71 | 3,58 | 853,09 | 3,71 | 559,28 | 3,59 |
| Marec | 3,92 | 955,85 | 3,75 | 768,59 | 4,34 | 660,13 | 4,00 |
| Apríl | 3,66 | 893,34 | 3,62 | 718,51 | 3,95 | 597,82 | 3,74 |
| Máj | 3,15 | 780,94 | 4,00 | 714,32 | 3,26 | 511,88 | 3,47 |
| Jún | 3,18 | 784,21 | 3,31 | 621,49 | 3,37 | 592,50 | 3,29 |
| Júl | 3,27 | 813,04 | 3,47 | 633,97 | 4,03 | 706,80 | 3,59 |
| August | 3,27 | 814,34 | 3,62 | 668,18 | 3,82 | 729,26 | 3,57 |
| September | 3,42 | 846,10 | 3,40 | 662,17 | 3,62 | 633,08 | 3,48 |
| Október | 3,67 | 903,63 | 4,11 | 808,13 | 3,63 | 629,84 | 3,80 |
| November | 3,55 | 875,35 | 4,06 | 795,40 | 3,82 | 862,43 | 3,81 |
| December | 3,86 | 948,81 | 4,24 | 728,55 | 4,10 | 949,57 | 4,07 |
| Celkom | 42,57 | 10 474,46 | 45,06 | 8 920,75 | 45,81 | 8 129,81 | 44,48 |

Zdroj: Analýza vhodnosti pre GES, tabuľka 5 a tabuľka 6

Tabuľka 9.2B: Mesačné množstvá dodaného zemného plynu do objektu OO PZ Michalovce v sledovanom období 2022 – 2024 a priemer za sledované obdobie

| Mesiac | 2022 [MWh] | 2022 [€ bez DPH] | 2023 [MWh] | 2023 [€ bez DPH] | 2024 [MWh] | 2024 [€ bez DPH] | Priemer [MWh] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Január | 110,82 | - | 63,98 | - | 95,47 | - | 90,09 |
| Február | 72,35 | - | 48,48 | - | 62,70 | - | 61,18 |
| Marec | 81,06 | - | 53,37 | - | 49,77 | - | 61,40 |
| Apríl | 43,23 | - | 22,80 | - | 21,98 | - | 29,34 |
| Máj | 2,16 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,72 |
| Jún | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 |
| Júl | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 |
| August | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 |
| September | 9,99 | - | 0,02 | - | 0,01 | - | 3,34 |
| Október | 30,24 | - | 36,60 | - | 51,31 | - | 39,38 |
| November | 54,26 | - | 44,14 | - | 59,27 | - | 52,56 |
| December | 50,33 | - | 69,58 | - | 39,48 | - | 53,13 |
| Celkom | 454,44 | 37 112,22 | 338,98 | 73 425,41 | 380,00 | 32 465,26 | 391,14 |

Zdroj: Analýza vhodnosti pre GES, tabuľka 8

Tabuľka 9.2C: Referenčné ročné množstvá dodanej vody a náklady na vodné a stočné v sledovanom období 2022 – 2024 a priemer za sledované obdobie

| Rok | Dodaná voda [m3] | Náklady na vodné a stočné bez DPH [€] | Merná cena [€/m3] |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 990,00 | 2 579,60 | 2,61 |
| 2023 | 1 033,00 | 3 054,20 | 2,96 |
| 2024 | 747,00 | 2 206,37 | 2,95 |
| Priemer | 923,33 | 2 613,39 | 2,83 |

Zdroj: Analýza vhodnosti pre GES, tabuľka 10.

Tabuľka 9.2D: Referenčné jednotkové ceny energií a vody bez DPH

| Komodita | 2022 | 2023 | 2024 | Priemer |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elektrina [€/MWh] | 246,04 | 197,96 | 177,45 | 206,26 |
| Zemný plyn [€/MWh] | 90,29 | 239,49 | 54,99 | 109,33 |
| Voda [€/m3] | 2,61 | 2,96 | 2,95 | 2,83 |

Zdroj: Analýza vhodnosti pre GES, tabuľka 6, tabuľka 9 a tabuľka 10.

Údaje uvedené v tabuľkách 9.2A až 9.2D tvoria referenčný podklad pre spracovanie ponuky, návrh garantovaných úspor, finančného modelu a plánu merania a verifikácie úspor. Uchádzač je povinný pri spracovaní ponuky z týchto údajov vychádzať; ak v návrhu použije podrobnejší rozpis alebo doplňujúce prepočty, tieto musia byť v súlade s uvedenými referenčnými hodnotami.

  - Výstupy, ktoré uchádzač predloží v ponuke (model, výpočet úspor)

- Uchádzač je povinný v ponuke predložiť:

- návrh metodiky merania a verifikácie v súlade s IPMVP (Option C) vo forme návrhu M&V plánu,

- opis použitých vstupných údajov a predpokladov pre stanovenie referenčnej spotreby energie,

- návrh matematického/štatistického modelu, na základe ktorého budú počítané úspory energie (vrátane vysvetlenia jednotlivých premenných a parametrov modelu) a preukázania jeho štatistickej významnosti a vhodnosti pre daný projekt

- Uchádzač je povinný predložiť orientačný výpočet predpokladaných ročných úspor energie a nákladov na energiu podľa navrhovaného modelu M&V, a to:

- osobitne pre jednotlivé druhy energie,

- pre budovu ako celok,

- v členení na ročné úspory a súhrnnú úsporu za celé obdobie trvania Obdobia garancie.

- Uchádzač je povinný v ponuke uviesť aj:

- popis meracích zariadení a meracích miest, ktoré navrhuje použiť (vrátane informácie, či ide o existujúce alebo novonavrhované merania),

- periodicitu reportovania dosiahnutých úspor (minimálne raz ročne) a rozsah výstupnej M&V správy,

- spôsob poskytovania dát verejnému obstarávateľovi (formát, dátová štruktúra, archivácia).

- Uchádzač berie na vedomie, že návrh M&V metodiky a modelu úspor predložený v ponuke bude po vyhodnotení zákazky tvoriť prílohu Zmluvy o GES (M&V plán) a bude záväzný pre určenie plnenia garancie úspor. Počas rokovaní v rámci rokovacieho konania so zverejnením môže verejný obstarávateľ požadovať od uchádzačov vysvetlenie, spresnenie alebo doplnenie návrhu M&V metodiky a modelu úspor. Finálna verzia M&V plánu musí byť súčasťou konečnej ponuky a Zmluva o GES sa uzavrie v súlade s ňou.

- Koordinácia s prevádzkou budovy a organizácia realizácie

  - Požiadavky na organizáciu výstavby a prevádzku budovy počas prác

Uchádzač je povinný organizovať realizáciu stavebných a montážnych prác tak, aby bola zabezpečená nepretržitá a bezpečná prevádzka budovy, vrátane výkonu služobných činností Policajného zboru a prístupu verejnosti podľa pokynov verejného obstarávateľa.

Uchádzač je povinný v ponuke opísať spôsob organizácie realizácie prác a po uzavretí zmluvy vypracovať podrobný harmonogram realizácie prác, ktorý bude zohľadňovať prevádzkové potreby budovy (pracovný čas, zmeny, kritické priestory, časovo citlivé činnosti). Harmonogram bude predmetom odsúhlasenia verejným obstarávateľom a uchádzač je povinný sa ním riadiť. Jeho zmeny sú prípustné len na základe predchádzajúceho písomného súhlasu verejného obstarávateľa.

Práce, ktoré by mohli významne obmedziť prevádzku budovy (najmä odstávky vykurovania, dodávky elektriny, vody, odstávky hlavných komunikačných trás, hlučné a prašné práce), je uchádzač povinný plánovať a vykonávať prednostne mimo bežného pracovného času alebo v termínoch dohodnutých s verejným obstarávateľom tak, aby bol negatívny dopad na prevádzku minimalizovaný.

Uchádzač je povinný priebežne koordinovať priebeh prác s povereným zástupcom verejného obstarávateľa (správcom objektu/určenou kontaktnou osobou), najmä pokiaľ ide o prístup do jednotlivých priestorov, plánované odstávky a obmedzenia, bezpečnostné obmedzenia a režim vstupu cudzích osôb do objektu budovy.

  - Požiadavky na BOZP, ochranu objektu, prístup do budovy

Uchádzač je povinný dodržiavať všetky právne predpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia, ako aj vnútorné predpisy verejného obstarávateľa týkajúce sa bezpečnostného a režimového poriadku v objektoch Policajného zboru.

Uchádzač zabezpečí, aby všetky osoby vykonávajúce práce v objekte budovy v jeho mene boli riadne poučené o pravidlách BOZP, požiarnej ochrany a bezpečnostnom režime a aby používali predpísané osobné ochranné pracovné prostriedky. Uchádzač zodpovedá za bezpečnosť týchto osôb aj za bezpečnosť tretích osôb, ktoré by mohli byť prácami dotknuté.

Vstup do objektu budovy a do jednotlivých priestorov podlieha režimovým opatreniam verejného obstarávateľa. Uchádzač je povinný zabezpečiť, aby sa do objektu budovy dostavili len vopred nahlásené a verejným obstarávateľom schválené osoby, ktoré sa preukážu požadovaným dokladom totožnosti a/alebo preukazom vydaným verejným obstarávateľom. Uchádzač je povinný viesť menný zoznam osôb, ktoré sa z jeho strany podieľajú na realizácii diela.

Uchádzač je povinný chrániť objekt, jeho vybavenie a majetok verejného obstarávateľa pred poškodením, znečistením alebo odcudzením. V prípade spôsobenia škody je uchádzač povinný ju na vlastné náklady bezodkladne odstrániť alebo nahradiť, a to v lehote dohodnutej s verejným obstarávateľom.

Stavenisko a pracoviská musia byť uchádzačom zreteľne vyznačené, zabezpečené proti vstupu nepovolaných osôb a udržiavané v čistote a poriadku. Počas celej doby realizácie musí byť zabezpečený bezpečný pohyb osôb a vozidiel verejného obstarávateľa v objekte budovy.

  - Osobitný režim pre režimové a utajované priestory

Uchádzač berie na vedomie, že v budove sa môžu nachádzať režimové priestory a priestory, v ktorých sa spracúva utajovaná skutočnosť alebo iné citlivé informácie, a že prístup do týchto priestorov podlieha osobitnému režimu podľa interných predpisov verejného obstarávateľa a osobitných právnych predpisov (napr. o ochrane utajovaných skutočností, o Policajnom zbore).

Uchádzač nie je oprávnený vstupovať do režimových alebo utajovaných priestorov budovy, pokiaľ to nie je nevyhnutné na realizáciu predmetu zákazky a pokiaľ to výslovne nepovolí verejný obstarávateľ. V takom prípade verejný obstarávateľ určí spôsob výkonu prác (napr. prítomnosť sprievodu, čas realizácie mimo prevádzky, rozsah povoleného pohybu).

V prípade, že povaha prác vyžaduje vstup osôb uchádzača do priestorov so sprísneným režimom, verejný obstarávateľ môže požadovať preukázanie bezúhonnosti, bezpečnostnej spoľahlivosti alebo iné preverenie týchto osôb v rozsahu povolenom právnymi predpismi. Uchádzač je povinný poskytnúť potrebnú súčinnosť (predloženie údajov, dokladov) a zabezpečiť, aby sa práce vykonávali len osobami, ktoré verejný obstarávateľ schválil.

Uchádzač je povinný zabezpečiť, aby osoby vykonávajúce práce v režimových/utajovaných priestoroch:

- boli vopred poučené o osobitných bezpečnostných pravidlách a povinnostiach mlčanlivosti,

- nevnášali do týchto priestorov nepovolené technické zariadenia (napr. záznamové zariadenia, fotoaparáty, vlastné IT zariadenia) bez písomného súhlasu verejného obstarávateľa,

- nevykonávali žiadne záznamy, fotodokumentáciu alebo iné úkony, ktoré by mohli viesť k úniku citlivých alebo utajovaných informácií.

Verejný obstarávateľ je oprávnený kedykoľvek jednostranne obmedziť alebo zakázať prístup osôb uchádzača do režimových/utajovaných priestorov, ak to vyžadujú bezpečnostné dôvody, a uchádzač je povinný tomu prispôsobiť organizáciu prác tak, aby bol predmet zákazky napriek tomu riadne dokončené.

  - Zákaz umiestňovania IT a komunikačných zariadení uchádzača

Uchádzač nesmie v objekte budovy pripájať ani umiestňovať vlastné komunikačné, výpočtové alebo iné informačno-komunikačné technológie (ďalej len „IKT zariadenia“) do dátových, komunikačných alebo informačných systémov verejného obstarávateľa, Ministerstva vnútra SR alebo Policajného zboru, a to ani do ich častí, pokiaľ verejný obstarávateľ výslovne a vopred písomne nepovolí opak.

Za vlastné IKT zariadenia uchádzača sa považujú najmä notebooky, počítače, servery, switche, routery, Wi-Fi prístupové body, modemy, mobilné telefóny, tablety, kamery, záznamové zariadenia, dátové úložiská a akékoľvek iné zariadenia umožňujúce prenos, spracovanie alebo ukladanie dát, s výnimkou bežných pracovných prostriedkov používaných mimo sietí verejného obstarávateľa (napr. notebook uchádzača využívaný len na vlastné účely bez pripojenia do siete verejného obstarávateľa).

Ak charakter predmetu zákazky vyžaduje inštaláciu meracích, regulačných alebo riadiacich zariadení (napr. MaR, merače spotreby energie, komunikačné moduly k technológiám), uchádzač je povinný v ponuke jednoznačne špecifikovať tieto zariadenia, spôsob ich prepojenia a integrovateľnosti so systémami verejného obstarávateľa; pripojenie týchto zariadení do sietí verejného obstarávateľa je prípustné len po predchádzajúcom písomnom schválení príslušnou zodpovednou zložkou verejného obstarávateľa.

Uchádzač nesmie v objekte budovy zriaďovať žiadne bezdrôtové siete (napr. Wi-Fi) ani používať vlastné prístupové body, hotspoty alebo obdobné zariadenia na poskytovanie prístupu do internetu alebo iných sietí, pokiaľ to nie je výslovne povolené verejným obstarávateľom a odsúhlasené zodpovednou zložkou kybernetickej a informačnej bezpečnosti verejného obstarávateľa.

V prípade, že verejný obstarávateľ výnimočne povolí použitie alebo pripojenie konkrétnych IKT zariadení uchádzača, uchádzač je povinný dodržať všetky podmienky a bezpečnostné opatrenia určené verejným obstarávateľom (napr. segmentácia siete, fyzické oddelenie, bezpečnostná konfigurácia, logovanie prístupov). Porušenie týchto podmienok sa považuje za závažné porušenie zmluvných povinností uchádzača.

  - Požiadavky na dokumentáciu skutočného vyhotovenia a odovzdanie diela

Uchádzač je povinný po ukončení realizácie predmetu zákazky vypracovať a verejnému obstarávateľovi odovzdať dokumentáciu skutočného vyhotovenia predmetu zákazky (as-built dokumentáciu), ktorá bude zodpovedať skutočne zrealizovanému stavu vrátane všetkých zmien oproti projektovej dokumentácii. Dokumentácia skutočného vyhotovenia sa odovzdáva v listinnej aj elektronickej forme. Elektronické súbory musia byť v bežne používaných formátoch, ktoré umožnia ďalšiu úpravu a archiváciu zo strany verejného obstarávateľa.

Dokumentácia skutočného vyhotovenia sa odovzdáva minimálne v tomto rozsahu:

- výkresová dokumentácia vo formáte PDF a v editovateľnej elektronickej forme (napr. DWG/DXF),

- technické listy a certifikáty hlavných zariadení a použitých materiálov,

- revízne správy a protokoly o skúškach a meraniach (elektro, plyn, tlakové skúšky, požiarna bezpečnosť a pod.),

- popis a nastavenia regulačných a meracích prvkov (MaR, ekvitermické krivky, parametre regulácie).

Súčasťou odovzdania predmetu zákazky uchádzačom je aj odovzdanie:

- prevádzkových a údržbových manuálov k jednotlivým zariadeniam a systémom,

- návrhu prevádzkových režimov (napr. nastavenie teplôt, časových programov, režimov osvetlenia),

- preukázateľného zaškolenia obsluhy a poverených zamestnancov verejného obstarávateľa, o ktorom sa vyhotoví písomný protokol podpísaný oboma stranami.

Rozsah a spôsob funkčného a komplexného vyskúšania sa riadi projektovou dokumentáciou a zmluvou o GES, pričom výsledky musia byť zdokumentované v protokoloch odovzdaných spolu s as-built dokumentáciou

Predmet zákazky sa považuje za odovzdané, ak uchádzač:

- úspešne vykonal funkčné a komplexné vyskúšanie všetkých zrealizovaných opatrení,

- odstránil všetky zjavné vady a nedorobky,

- odovzdal verejnému obstarávateľovi kompletnú dokumentáciu skutočného vyhotovenia a ostatné dokumenty podľa tejto kapitoly,

- podpísal spolu s verejným obstarávateľom odovzdávací protokol.

- Väzby na iné dokumenty

  - Väzby na Analýzu vhodnosti pre GES

Tento Opis predmetu zákazky vychádza z „Analýzy vhodnosti pre GES Obvodné oddelenie Policajného zboru Michalovce“ spracovanej spoločnosťou Elprocon SK, s.r.o., ktorá identifikovala potenciál úspor energie, navrhla súbor energeticky úsporných opatrení a vykonala ich technické a ekonomické zhodnotenie.

Uchádzač je povinný pri návrhu svojho riešenia zohľadniť výsledky Analýzy vhodnosti pre GES, najmä:

- východiskovú energetickú bilanciu budovy,

- navrhnuté opatrenia a ich synergie,

- východiskové ceny energií používané v analýze.

Uchádzač nie je viazaný rešpektovať návrh opatrení Elprocon v plnom rozsahu. Je oprávnený navrhnúť vlastný optimálny súbor opatrení GES, avšak musí preukázať, že nimi dosiahne požadovanú garantovanú úsporu energie a ďalšie parametre definované v SP a v návrhu Zmluvy o GES.

V prípade, že uchádzač navrhne technické riešenia výrazne odlišné od odporúčaní Analýzy vhodnosti pre GES, je povinný v ponuke stručne odôvodniť ich vhodnosť a uviesť vplyv na energetickú bilanciu, investičné náklady a prevádzkové riziká. V prípade rozporu medzi údajmi uvedenými v Analýze vhodnosti pre GES a aktuálnymi overenými údajmi (najmä o spotrebe energie a technickom stave), je uchádzač povinný vychádzať z aktuálnych údajov a tento rozpor v ponuke stručne vysvetliť.

  - Väzby na projektovú dokumentáciu a energetické audity

Verejný obstarávateľ nebude uchádzačom poskytovať staršie energetické audity ani staršiu projektovú dokumentáciu k objektu; uchádzač je povinný vychádzať z aktuálneho stavu budovy a z údajov, ktoré si v nevyhnutnom rozsahu sám zabezpečí (napr. obhliadkou objektu, získaním dostupných prevádzkových údajov o spotrebe energie). Orientačné technické a energetické informácie uvedené v Analýze vhodnosti pre GES môže uchádzač využiť len v rozsahu, v akom zodpovedajú aktuálnemu stavu, pričom v prípade rozdielov je rozhodujúci jeho vlastný aktuálny prieskum.

Uchádzač je povinný v ponuke uviesť, v akom rozsahu predpokladá spracovanie alebo aktualizáciu projektovej dokumentácie pre navrhované opatrenia. V prípade, že pre navrhované opatrenia projektová dokumentácia neexistuje alebo je neaktuálna, uchádzač je povinný zahrnúť do svojho riešenia vypracovanie potrebnej projektovej dokumentácie vo všetkých stupňoch požadovaných príslušnými právnymi predpismi a vzorovou Zmluvou o GES.

Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia (as-built) po realizácii predmetu zákazky bude tvoriť záväzný podklad pre meranie a verifikáciu úspor a pre plnenie garancie úspor podľa Zmluvy o GES. Náklady na vypracovanie alebo aktualizáciu projektovej dokumentácie sú súčasťou ponukovej ceny uchádzača a nebudú osobitne hradené verejným obstarávateľom

  - Väzby na návrh Zmluvy o GES, Zmluvy o dielo a štruktúrovaný rozpočet

Opatrenia a parametre požadované v tomto Opise predmetu zákazky musia byť plne konzistentné s návrhom Zmluvy o GES a so vzorom zmluvy/zmlúv o dielo uvedenými v Prílohe č. 3 súťažných podkladov. Uchádzač je povinný pri príprave ponuky vychádzať z tejto vzorovej zmluvnej dokumentácie.

Uchádzač je povinný vyplniť a predložiť štruktúrovaný rozpočet podľa Prílohy č. 2 súťažných podkladov tak, aby bol jednoznačne identifikovateľný:

- rozsah investičných nákladov na jednotlivé opatrenia GES a prípadné opatrenia mimo GES,

- rozlíšenie medzi Investičnými nákladmi a Odmenou za služby podľa Zmluvy o GES,

- väzba na navrhovaný finančný model platieb za GES.

Návrh technických opatrení, garantovaných ročných úspor a finančného modelu uvedený v ponuke uchádzača musí byť v súlade s mechanizmom merania a verifikácie úspor, so štruktúrou platieb za GES a s mechanizmom zúčtovania Prebytku spor a Vpadku spor podľa návrhu Zmluvy o GES (vrátane väzby na Prebytkový fond a opatrenia financované z Prebytkového fondu, ak sú relevantné).

Po ukončení verejného obstarávania bude ponuka úspešného uchádzača (vrátane štruktúrovaného rozpočtu a návrhu M&V metodiky) zapracovaná do Zmluvy o GES ako prílohy a stane sa záväzným podkladom na posudzovanie plnenia záväzkov uchádzača počas Obdobia obnovy a Obdobia garancie.

Ponuka uchádzača (vrátane štruktúrovaného rozpočtu a návrhu M&V metodiky) musí byť v súlade s minimálnymi požiadavkami uvedenými v týchto súťažných podkladoch a s podstatnými ustanoveniami návrhu Zmluvy o GES, najmä pokiaľ ide o:

- mechanizmus merania a verifikácie úspor,

- štruktúru platieb za GES (Investičné náklady a Odmena za služby),

- mechanizmus zúčtovania prebytku a výpadku úspor vrátane väzby na Prebytkový fond.

V prípade, že ponuka uchádzača nebude spĺňať tieto minimálne požiadavky, verejný obstarávateľ ju vyhodnotí ako nesúladnú s požiadavkami na predmet zákazky a uchádzača z verejného obstarávania vylúči.

  - Nadradenosť Zmluvy o GES

Analýza vhodnosti pre GES (Elprocon) a tento Opis predmetu zákazky majú rámcový a podporný charakter; v prípade rozporu medzi týmito dokumentmi a Zmluvou o GES je rozhodujúce a nadradené znenie Zmluvy o GES vrátane jej príloh.

- Prílohy:

Príloha č. 1a:	Analýza vhodnosti pre GES – Obvodné oddelenie Policajného zboru, Michalovce, spracovaná

spoločnosťou Elprocon SK s.r.o., zo dňa 24.10.2025