Príloha č. 2 - Špecifikácia Tovaru / Annex No. 2 Goods Specification

(Elektronické stavové prepočítavače množstva plynu (PTZ) batériové s integrovaným 4G modemom – jednokanálové a zdroje externého napájania určené pre tieto prepočítavače / Battery-powered electronic gas volume conversion devices (PTZ) with an integrated 4G modem - single-channel and external power sources for these converters)

Bilingválny dokument: slovenský originál a anglický preklad / Bilingual document: Slovak original and English translation

| Slovenský originál | English translation |
| --- | --- |
| Technická špecifikácia Tovaru: | Technical Specification of the Goods: |
| Tovarom sú Elektronické stavové prepočítavače množstva plynu (PTZ) s integrovaným 4G modemom bližšie špecifikované nižšie (ďalej aj ako „prepočítavače“ prípadne v jednotnom čísle „prepočítavač“) a zdroje externého napájania určené pre tieto prepočítavače (ďalej aj len ako “zdroje” alebo “v jednotnom čísle “zdroj” (ďalej prepočítavače a zdroje spolu aj ako „Tovar“). | The Goods are electronic gas volume conversion devices (PTZ) with an integrated 4G modem, further specified below (hereinafter also referred to as “converters”, or in the singular as a “converter”) and external power sources for these converters (hereinafter also referred to as “power sources”, or in the singular as a “power source”) (converters and power sources hereinafter also referred to as “Goods”). |
| 1. Všeobecné požiadavky | 1. General requirements |
| Konštrukčné vyhotovenie elektronických stavových prepočítavačov množstva plynu (PTZ) s integrovaným 4G modemom (Tovar), ich technické a metrologické charakteristiky musia spĺňať požiadavky uvedené najmä v Smernici Európskeho parlamentu a Rady 2014/32/EÚ z 26. februára 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupnenia meradiel na trhu, tzv. MID, Nariadení vlády SR č. 145/2016 Z.z. o sprístupňovaní meradiel na trhu v znení neskorších predpisov (ďalej len „Nariadenie vlády č. 145/2016 Z.z.“), v STN EN 12405-1 ako aj v nižšie uvedenej technickej špecifikácii. | The design of the electronic gas volume conversion devices (PTZ) with an integrated 4G modem (Goods), including their technical and metrological characteristics, shall comply with the requirements set out in particular in Directive 2014/32/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of measuring instruments, i.e. MID; Government Regulation of the Slovak Republic No. 145/2016 Coll. on the making available of measuring instruments on the market, as amended (hereinafter referred to as “Government Regulation No. 145/2016 Coll.”); STN EN 12405-1; and the technical specification set out below. |
| Predávajúci je povinný Kupujúcemu predložiť platné doklady o posúdení zhody prepočítavačov množstva plynu (PTZ) – posúdenie vykonané postupmi podľa modulov B+F, alebo B+D alebo H1 v zmysle Nariadenia vlády č. 145/2016 Z.z. (Directive 2014/32/EU - MID), ATEX certifikát k prepočítavačom a ku všetkým častiam tvoriacim súčasť dodávky v zmysle Nariadenia vlády SR č. 149/2016 Z.z. z 2.3.2016 o zariadeniach a ochranných systémoch určených na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu „Zóna 2“ (ATEX: minimálne EX II 3G Ex ib IIB T4 s obsahom vodíka v plyne do 25%) v znení neskorších predpisov (vydaného na základe Smernice 2014/34/EU – ATEX), vyhlásenie výrobcu o zhode podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/53/EÚ zo 16. apríla 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupňovania rádiových zariadení na trh (RED) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ z 8. júna 2011 o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (RoHS). | The Seller shall submit to the Buyer valid EU-type examination certificates for the gas volume conversion devices (PTZ) - assessment performed under the procedures according to modules B+F, B+D or H1 within the meaning of Government Regulation No. 145/2016 Coll. (Directive 2014/32/EU - MID); an ATEX certificate for the converters and for all parts forming part of the delivery within the meaning of Government Regulation of the Slovak Republic No. 149/2016 Coll. of 2 March 2016 on equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres “Zone 2” (ATEX: minimum EX II 3G Ex ib IIB T4 with a hydrogen content in the gas of up to 25%), as amended (issued on the basis of Directive 2014/34/EU - ATEX); the manufacturer’s declaration of conformity pursuant to Directive 2014/53/EU of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of radio equipment (RED); and Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (RoHS). |
| Prepočítavače množstva plynu (Tovar) musia spĺňať konštrukčné a funkčné požiadavky definované v STN EN 12405-1 a musia vyhovovať technickým a metrologickým požiadavkám, definovaným v prílohe č. 27 čl. 3, 4 a 5 k Vyhláške ÚNMS SR č.161/2019 Z.z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov. | The gas volume conversion devices (Goods) shall meet the construction design and functional requirements defined in STN EN 12405-1, and shall comply with the technical and metrological requirements defined in Annex No. 27, Articles 3, 4 and 5 to Decree of the Slovak Office of Standards, Metrology and Testing No. 161/2019 Coll. on measuring instruments and metrological control, as amended |
| Konštrukcia a vyhotovenie prepočítavača vrátane meracích prevodníkov a prepojovacích káblov musí byť také, aby každý zásah, ktorý by mohol ovplyvniť presnosť merania, spôsobil viditeľné poškodenie jeho zabezpečovacích, prípadne overovacích značiek alebo spustil a zaznamenal alarm. | The design and execution of the converter, including measuring transducers and connecting cables, shall be such that any intervention that could affect measurement accuracy, cause visible damage to its security marks and/or verification marks, or triggers and records an alarm. |
| Následné overenie prepočítavačov bude vykonávané periodicky každých 5 rokov. Do uplynutia doby overenia si prepočítavače, vrátane prevodníkov stavových veličín, musia zachovať deklarované metrologické parametre. | Subsequent verification of the converters shall be carried out periodically every 5 years. Until the expiry of the verification period, the converters, including the transducers of state variables, shall retain the declared metrological parameters. |
| 2. Technické požiadavky | 2. Technical requirements |
| Prepočítavače množstva plynu vrátane meracích prevodníkov musia spĺňať minimálne stupeň ochrany IP65 (STN EN 60529) a umožňovať štandardnú bezpečnú prevádzku v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu zatriedených do Zóny 2 v súlade s „Nariadením vlády SR č. 149/2016 Z.z. z 2.3.2016 o zariadeniach a ochranných systémoch určených na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu“ a STN EN 50020, STN EN 60079-0 a STN EN 60079-11. | The gas volume conversion devices, including measuring transducers, shall meet at least degree of protection IP65 (STN EN 60529) and enable standard safe operation in potentially explosive atmospheres classified as Zone 2 in accordance with “Government Regulation of the Slovak Republic No. 149/2016 Coll. of 2 March 2016 on equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres” and STN EN 50020, STN EN 60079-0 and STN EN 60079-11. |
| Prepočítavače musia obsahovať napájaciu batériu s batériovými článkami, ako ich súčasť. Tieto batériové články musia byť voľne vymeniteľné počas prevádzky prepočítavača. Predávajúci vo Výberovom konaní špecifikuje typ batériového zdroja a zároveň v návode na použitie definuje technické podmienky jeho výmeny. Tovar musí umožňovať použitie vymeniteľných batériových článkov odporúčaných výrobcom voľne dostupných na trhu. Tie isté podmienky platia aj pre batériové napájanie integrovaného modemu. | The converters will include a power supply battery with battery cells as part of the equipment. These battery cells shall be freely replaceable during operation of the converter. The Seller will specify the type of battery source in the Tender Procedure and also define the technical conditions for its replacement in the instructions for use (manual). The Goods shall allow the use of replaceable battery cells recommended by the manufacturer that are freely available on the market. The same conditions shall also apply to the battery power supply of the integrated modem. |
| Externý napájací zdroj musí umožňovať štandardnú bezpečnú prevádzku s prepočítavačom, umiestneným v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu, zatriedených do Zóny 2. | The external power supply shall enable standard safe operation with the converter located in a potentially explosive atmosphere classified as Zone 2. |
| Prepočítavače podľa „Časti 2 – Technickej špecifikácie“ musia obsahovať napájaciu batériu, ako ich súčasť. Ďalej Prepočítavače musia umožňovať pripojenie externého napájacieho zdroja pre napájanie prepočítavača a zároveň aj integrovaného modemu. | The converters according to “Part 2 - Technical Specification” shall include a power supply battery as part of the equipment. Furthermore, the converters shall allow connection of an external power supply for powering both the converter and the integrated modem. |
| Prepočítavač musí byť, okrem integrovaného 4G modemu, vybavený sériovým komunikačným rozhraním RS-485 alebo RS-232, alebo rozhraním konvertovateľným na RS-232 pre pripojenie k telemetrickému zariadeniu s komunikačným protokolom MODBUS (RTU transmisný mód, hierarchia v komunikácii - SLAVE) a ďalším nezávislým rozhraním pre pripojenie servisného PC. | In addition to the integrated 4G modem, the converter shall be equipped with an RS-485 or RS-232 serial communication interface, or with an interface convertible to RS-232, for connection to telemetry equipment using the MODBUS communication protocol (RTU transmission mode, communication hierarchy - SLAVE), and with another independent interface for connecting a service PC. |
| Prepočítavač musí umožňovať pripojenie externej antény na vonkajší kryt prepočítavača. | The converter shall allow connection of an external antenna to the outer housing of the converter. |
| Prepočítavač musí byť vybavený minimálne jedným elektronickým indikačným zariadením, ktoré spĺňa požiadavky čl. 6.3.1 STN EN 12405-1 na počítadlo pretečeného množstva plynu pri základných podmienkach a indikáciu ďalších informácií (hodnoty vstupných meraných veličín, zadaných parametrov, stavového čísla, návestí poruchových stavov a pod.). | The converter shall be equipped with at least one electronic indicating device that meets the requirements of Article 6.3.1 of STN EN 12405-1 for a counter of the gas volume passed under base conditions and for the indication of other information (values of input measured variables, entered parameters, conversion factor, fault status signals, etc.). |
| Požaduje sa možnosť nastavenia počiatočnej hodnoty počítadla pretečeného množstva plynu pri prevádzkových podmienkach zhodne so stavom počítadla pripojeného plynomera v užívateľskom móde, bez porušenia metrologickej plomby. | It shall be possible to set the initial value of the counter for the gas volume passed under operating conditions so that it corresponds to the counter reading of the connected gas meter in user mode, without breaking the metrological seal. |
| Zmeny parametrov výpočtu v prepočítavači môžu byť vykonávané len v samostatnom režime zápisu, ktorý sa aktivuje HW - zopnutím samostatného spínača a súčasne SW - zadaním prístupového hesla z klávesnice prepočítavača alebo cez jeho komunikačné rozhrania (sériové rozhranie, integrovaný modem) pre nastavenie registrov vybraných parametrov (napr. synchronizácia času a zmena zimného času na letný a späť, zmena kvalitatívnych parametrov plynu). | Changes to calculation parameters in the converter may only be performed in a separate write mode activated by HW - switching a separate switch - and simultaneously by SW - entering an access password from the converter keypad or via its communication interfaces (serial interface, integrated modem) to set registers of selected parameters (e.g. time synchronisation and change from winter time to daylight-saving time and back, change of gas quality parameters). |
| HW aktivácii režimu zápisu musí predchádzať porušenie zabezpečovacej, nie však overovacej značky prepočítavača. | HW activation of the write mode shall be preceded by breaking a security mark, but not a verification mark, of the converter. |
| Pri SW aktivácii režimu zápisu prepočítavač musí každú zmenu parametra automaticky zaznamenať do samostatnej pamäti s uvedením dátumu a času vykonania zmeny, identifikáciu meneného parametra, jeho novú a pôvodnú hodnotu. Po ukončení zadávania sa prepočítavač musí dať prepnúť do režimu ochrany. | Upon SW activation of the write mode, the converter shall automatically record each parameter change in a separate memory, stating the date and time of the change, identifying the parameter changed, and recording its new and previous value. After completion of the input, it shall be possible to switch the converter into protection mode. |
| Pri aktívnej poruche prepočítavača, s výnimkou indikácie blížiaceho sa konca životnosti batérie, musí byť počítadlo pretečeného množstva plynu pri základných podmienkach blokované. Množstvo plynu, pretečené počas poruchy, musí byť zaznamenávané do samostatného počítadla pre poruchové stavy. | In the event of an active converter fault, except for indication that the end of battery life is approaching, the counter of gas volume passed under base conditions shall be blocked. The quantity of gas that passed during the fault shall be recorded in a separate counter for fault conditions. |
| Prepočítavač PTZ musí vykonávať výpočet hodnôt koeficienta stlačiteľnosti podľa STN EN ISO 12213-3 (SGERG-88), STN EN ISO 12213-2 (AGA-8 92DC), SGERG-mod-H2, a prípadne aj podľa AGA NX19 mod3 – bez korekcie na spaľovacie teplo meraného plynu (metódou podľa modifikovanej normy VDI/VDE 2040 časť 2). Prepočítavač musí umožniť zadávanie kvalitatívnych parametrov plynu pre určenie dodaného objemu plynu v m3 a spaľovacieho tepla objemového v kWh/m3 alebo v MJ/m3 pri podmienkach: | The PTZ converter shall calculate the values of the compressibility factor according to STN EN ISO 12213-3 (SGERG-88), STN EN ISO 12213-2 (AGA-8 92DC), SGERG-mod-H2, and, where applicable, also according to AGA NX19 mod3 - without correction for the calorific value of the measured gas (using the method according to the modified standard VDI/VDE 2040 Part 2). The converter shall allow entry of gas quality parameters for determining the delivered gas volume in m3 and the volumetric calorific value in kWh/m3 or MJ/m3 under the following conditions: |
| - základná teplota na vyjadrenie objemu 15°C; - základný tlak na vyjadrenie objemu 101,325 kPa; - relatívna vlhkosť suchého plynu φ = 0; - referenčná teplota spaľovania 25°C. | - base temperature for expressing volume 15°C; - base pressure for expressing volume 101.325 kPa; - relative humidity of dry gas φ = 0; - reference combustion temperature 25°C. |
| Prepočítavač musí byť vybavený minimálne jedným impulzným výstupom priradeným pretečenému množstvu plynu pri základných podmienkach, s voliteľným impulzným číslom. | The converter shall be equipped with at least one pulse output assigned to the gas volume passed under base conditions, with a selectable pulse value. |
| Zákaznícke programové vybavenie (SW) pre nastavenie parametrov a prácu s archívmi prepočítavača, ako aj kalibračný postup meracích prevodníkov, vrátane programového vybavenia (ak je pre kalibráciu potrebné) musí spĺňať nasledovné požiadavky: | The customer software (SW) for parameter setting and work with the converter archives, as well as the calibration procedure for measuring transducers, including software (if required for calibration), shall meet the following requirements: |
| - inštalácia v prostredí Win11; - SW musí byť nainštalovaný tak, aby jeho funkčnosť nevyžadovala administrátorské oprávnenia a prístup do systémových registrov; Licencie pre parametrizačný program musia byť platné na všetok dodaný SW, počet samotných inštalácií aplikácie pre klientov / používateľov nesmie byť obmedzený. V tejto súvislosti sa vyžaduje dodať návod na inštaláciu a používanie SW v slovenskom jazyku. Neoddeliteľnou súčasťou dodávky SW bude je aj zaškolenie vybraných pracovníkov Kupujúceho. | - installation in the Win11 environment; - the SW shall be installed so that its functionality does not require administrator rights or access to system registries; Licences for the parameterisation program shall be valid for all delivered SW, and the number of installations of the application for clients/users shall not be limited. In this context, installation and user instructions for the SW in the Slovak language shall be supplied. Training of selected personnel of the Buyer is also an integral part of the SW delivery. |
| 3. Dodávky | 3. Deliveries |
| Prepočítavače budú dodávané vrátane prevodníkov tlaku a teploty, zodpovedajúcich nižšie uvedenej technickej špecifikácii, uvedenej v bode 6. | The converters shall be supplied including pressure and temperature transducers corresponding to the technical specification set out below in Section 6. |
| Súčasťou dodávky prepočítavačov podľa „Časti 1 – Technickej špecifikácie“ bude externý napájací zdroj a záložná batéria, ktorá musí byť súčasťou externého napájacieho zdroja, alebo prepočítavača. | The delivery of converters according to “Part 1 - Technical Specification” shall include an external power supply and a backup battery, which shall be part of either the external power supply or the converter. |
| Bezpečné oddelenie prepočítavača umiestneného v priestoroch so Zónou 2 od externého napájacieho zdroja, umiestneného v priestore bez nebezpečenstva výbuchu, môže byť riešené aj samostatným oddeľovacím zariadením, ktoré sa v tomto prípade stáva súčasťou dodávky a ceny prepočítavača. | Safe separation of the converter located in Zone 2 premises from the external power supply located in a non-hazardous area may also be provided by a separate isolation device, which in such case becomes part of the delivery and the price of the converter. |
| Predávajúci predloží Kupujúcemu technickú dokumentáciu oddeľovacieho zariadenia a doklad autorizovanej skúšobne. | The Seller shall submit the technical documentation of the isolation device and a document from an authorised testing laboratory to Buyer. |
| Súčasťou dodávky prepočítavačov je popis komunikačného protokolu prepočítavača pre komunikáciu s nadradeným systémom prostredníctvom integrovaného 4G modemu, popis komunikačného protokolu pre pripojenie k telemetrickému zariadeniu, technická dokumentácia pre montáž prevádzku a údržbu (Návod na obsluhu v slovenskom jazyku), zákaznícke programové vybavenie (SW) pre nastavenie parametrov a prácu s archívmi prepočítavača, ako aj kalibračný postup meracích prevodníkov vrátane programového vybavenia (ak je pre kalibráciu potrebné). | The delivery of the converters shall include a description of the converter communication protocol for communication with the superior system via the integrated 4G modem, a description of the communication protocol for connection to telemetry equipment, technical documentation for installation, operation and maintenance (Operating Manual in the Slovak language), customer software (SW) for parameter setting and work with the converter archives, as well as the calibration procedure for measuring transducers, including software (if required for calibration). |
| 4. Pozáručný servis | 4. Post-warranty ServiceP |
| Predávajúci garantuje zabezpečenie autorizovaného pozáručného servisu na dodaný Tovar na území SR po dobu minimálne 10 rokov po ukončení dodávok pre Kupujúceho a zaväzuje sa poskytnúť Kupujúcemu úplnú a aktuálnu dokumentáciu v slovenskom jazyku, nevyhnutnú pre realizáciu pozáručného servisu Tovaru a k tomuto účelu vyškolí pracovníkov opravovne Kupujúceho na servisné činnosti. | The Seller guarantees the provision of authorised post-warranty service for the delivered Goods within the territory of the Slovak Republic for at least 10 years after completion of deliveries for Buyer; the Seller undertakes to provide Buyer a complete and up-to-date documentation in the Slovak language necessary for the performance of post-warranty service of the Goods, and for this purpose shall train the personnel of the Buyer repair facility in service activities. |
| 5. Maximálne predpokladané množstvá Tovaru | 5. Maximum expected quantities of Goods |
| Uvedené v bode 1.6 Zmluvy. | Stated in point 1.6 of the Contract. |
| 6. Technická špecifikácia (požadované parametre) | 6. Technical specification (required parameters) |
| Časť 2. – Elektronické stavové prepočítavače množstva plynu (PTZ) – batériové s integrovaným 4G modemom – jednokanálové a zdroje externého napájania určené pre tieto prepočítavače | Part 2. - Battery-powered electronic gas volume conversion devices (PTZ) with an integrated 4G modem - single-channel and external power sources for these converters |
| Elektronické stavové prepočítavače množstva plynu (PTZ) – batériové – umožňujúce spracovanie výstupných signálov z prevodníkov pretečeného množstva, tlaku a teploty, vrátane výpočtu koeficienta stlačiteľnosti. | Battery-powered electronic gas volume conversion devices (PTZ) - enabling processing of output signals from transducers of passed volume, pressure and temperature, including calculation of the compressibility factor. |
| Parametre Časti 2 | Part 2 parameters |
| Základné podmienky, na ktoré bude vykonávaný prepočet objemového množstva plynu a spaľovacieho tepla objemového:; Pb = 101,325 kPa; tb = 15 °C; b = 0 %; tc = 25 °C;. Životnosť zabudovanej napájacej batérie:; min. 5 rokov, pri prevádzkovaní za podmienok : max. frekvenčný vstup z plynomera pri Qmax Pmax a Tmin meraného plynu minimálna prevádzková teplota okolia komunikácia 1× denne;. Externý napájací zdroj 230V:; Sieťový zdroj v samostatnej uzamykateľnej skrinke s možnosťou plombovania, s minimálnym stupňom ochrany IP 54; musí obsahovať minimálne napájací zdroj pre prepočítavač, napájací zdroj pre integrovaný modem, istič, prepäťovú ochranu; Napájací zdroj umiestnený v prostredí bez nebezpečenstva výbuchu musí byť z hľadiska bezpečnej prevádzky certifikovaný pre používanie s prepočítavačom množstva plynu umiestneným v Zóne 2;. Impulzný vstupný obvod:; pre minimálne jeden NF signál z plynomera s frekvenciou do 1 Hz;. Impulzný výstupný obvod:; minimálne jeden výstupný konfigurovateľný NF signál z prepočítavača;. Rozsah merania absolútneho tlaku:; ( 80 až 1000 ) kPa prevodníkmi s meracím rozsahom Pmax : Pmin = 2 : 1 alebo väčším;. Rozsah merania teploty:; minimálne ( -25 až +55 )°C;. Najväčšia dovolená chyba (MPE) prepočítavača s pripojenými prevodníkmi stavových veličín pri referenčných podmienkach (teplota okolia 20°C ± 3°C, relatívna vlhkosť okolia 60% ± 15% a nominálne hodnoty napájacieho zdroja):; menej ako 0,5 %;. Pracovné podmienky:; bežný rozsah – trieda 3, t.j. ( -25 až +55 )°C; pri relatívnej vlhkosti max. 93%. Najväčšia dovolená chyba (MPE) prepočítavača s pripojenými prevodníkmi stavových veličín pri pracovných podmienkach:; menej ako 1,0 %;. Interval zberu aktuálnych údajov z prepočítavačov:; 1× denne, (prenos obsahu denného archívu a archívu poruchových hlásení ), pri pripojení ext. zdroja minimálne každých 5 minút. Minimálny požadovaný rozsah archívov:; - archív hlásení poruchových stavov s kapacitou pre minimálne 100 záznamov; - archív pamäť zmien s kapacitou pre minimálne 100 záznamov; - archív prevádzkových parametrov zaznamenávaných s nastaviteľným intervalom minimálne 1 minúta; - archív prevádzkových parametrov zaznamenávaných v hodinovom intervale s kapacitou pre minimálne 185 dní; - archív prevádzkových parametrov zaznamenávaných v dennom intervale s kapacitou pre minimálne 370 dní.. Komunikačné rozhrania:; sériové rozhranie RS-232 / RS-485; optické rozhranie IEC 62056-21; integrovaný 4G LTE-Cat.1modem alebo 4G LTE Cat. M1 modem (LTE-M);. Komunikačné protokoly pre integrovaný modem - aspoň jeden z uvedených:; MODBUS TCP ELGAS GAZmodem DLMS/COSEM (IEC 62056). Záznam prevádzkových parametrov (musí obsahovať minimálne údaje):; Aktuálny stav počítadiel pretečeného množstva Vb, Vp, Va ( b – základné podmienky, p – prevádzkové podmienky, a – základné podmienky pri poruche ). Priemerné hodnoty prietoku Qb a Qp, tlaku a teploty, vrátane ich minimálnych a maximálnych hodnôt v danom intervale záznamu s uvedením času ich dosiahnutia.. Montážne príslušenstvo prepočítavača:; montážna doska vrátane skrutiek a podložiek, trojcestný ventil vrátane rúrok potrebných na prepojenie, rýchlospojka. | Base conditions to which the conversion of gas volume and volumetric calorific value will be performed:; Pb = 101.325 kPa; tb = 15 °C; b = 0%; tc = 25 °C;. Service life of the built-in power supply battery:; min. 5 years, when operated under the following conditions: maximum frequency input from the gas meter at Qmax Pmax and Tmin of the measured gas minimum operating ambient temperature communication once per day;. External 230 V power supply:; mains power supply in a separate lockable enclosure with the possibility of sealing, with a minimum degree of protection IP54; it shall contain at least the converter power supply, the integrated modem power supply, a circuit breaker and surge protection; the power supply located in a non-hazardous area shall be certified, from the perspective of safe operation, for use with a gas volume converter located in Zone 2;. Pulse input circuit:; for at least one LF signal from the gas meter with a frequency up to 1 Hz;. Pulse output circuit:; at least one configurable LF output signal from the converter;. Absolute pressure measuring range:; (80 to 1000) kPa with transducers having a measuring range Pmax : Pmin = 2 : 1 or greater;. Temperature measuring range:; mininmal (-25 to +55) °C;. Maximum permissible error (MPE) of the converter with connected transducers of state variables under reference conditions (ambient temperature 20°C ± 3°C, ambient relative humidity 60% ± 15% and nominal values of the power supply):; less than 0.5%;. Operating conditions:; normal range - class 3, i.e. (-25 to +55) °C; at relative humidity max. 93%. Maximum permissible error (MPE) of the converter with connected transducers of state variables under operating conditions:; less than 1.0%;. Interval for collecting current data from the converters:; once per day, (transfer of the content of the daily archive and fault message archive), when an external source is connected, at least every 5 minutes. Minimum required archive scope:; - archive of fault status messages with capacity for at least 100 records; - archive of change with capacity for at least 100 records; - archive of operating parameters recorded with an adjustable interval of at least 1 minute; - archive of operating parameters recorded at hourly intervals with capacity for at least 185 days; - archive of operating parameters recorded at daily intervals with capacity for at least 370 days. Communication interfaces:; serial interface RS-232 / RS-485; optical interface IEC 62056-21; integrated 4G LTE-Cat.1 modem or 4G LTE Cat. M1 modem (LTE-M);. Communication protocols for the integrated modem - at least one of the following:; MODBUS TCP ELGAS GAZmodem DLMS/COSEM (IEC 62056). Recording of operating parameters (shall contain at least the following data):; current reading of counters of passed volume Vb, Vp, Va (b - base conditions, p - operating conditions, a - base conditions during fault); average values of flow rate Qb and Qp, pressure and temperature, including their minimum and maximum values within the given recording interval, with the time of their occurrence.. Converter installation accessories:; mounting plate including screws and washers, three-way valve including tubes required for connection, pressure test point. |