## Annex 2 FVE
| Pierre Baguette s.r.o. Veľkoúľanská 1716/9 925 21 Sládkovičovo |  | TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA / TECHNICAL SPECIFICATION
Príloha č. 1 Zmluvy/Annex nr. 1 of Contract
Ponuku predkladá / The offer is submitted by:
| Obchodné meno / Company name: |  | dátum vypracovania ponuky / bid preparation date:
| Sídlo / Company address: |  | pečiatka a podpis / stamp and signature
IČO / Company registration number:
Platca DPH / VAT payer:
|  | Identifikácia ponúkaného zariadenia / Identification of the offered device: | Fotovoltická elektráreň (FVE) / Photovoltaic power plant (PV power plant)
Je uvedené zariadenie vyrábané na sklad (disponujete skladovými zásobami)? / Is the equpement produced to be in stock (do you have it in stock)? |  |  | NIE /NO
|  | Je ponúkané zariadenie katalógovým tovarom? / Is the offered equipment a catalog product? | NIE /NO
Doba dodania (kal. dní) / Delivery time (calendar days):
Cena ponúkaného zariadenia (EUR bez DPH / ks) / Price of offered equipment (EUR without VAT / pcs):
Zariadenie / Equipment:
| Názov / Name: | Fotovoltická elektráreň (FVE) / Photovoltaic power plant (PV power plant)
Predpokladaný objem / Expected quantity: |  | 1
Celok / Unit | Časť / Part | Parameter - slovensky | Parameter - English | Požadovaná hodnota technického parametra / Requred value of parameter | Požadovaná hodnota technického parametra / Requred value of parameter
Fotovoltická elektráreň (FVE) / Photovoltaic power plant (PV power plant) | Projekčné práce / Engineering | Projektová dokumentácia | Project Documentation | ÁNO / YES
|  | Inteligentný datalogger (Smart Logger) | Smart Logger | ÁNO / YES
|  | Elektromer (merač výkonu) | Power Meter | Janitza UMG103 alebo ekvivalent / Janitza UMG103 or eqvivalent
|  | Prúdové transformátory | Current Transformers | 1500/5
|  | Integrácia ASDR / SCADA | ASDR / SCADA Integration | ÁNO / YES
| Fotovoltické moduly / PV Modules | Fotovoltické (FV) moduly - technická špecifikácia | Photovoltaic (PV) Modules - technical specification | Bifaciálne (obojstranné), min. 550 Wp, minimálna účinnosť FV modulu: ≥ 21,5 % pri štandardných testovacích podmienkach. / Bifacial, min. 550Wp, Minimum PV module efficiency: ≥ 21.5% under Standard Test Conditions.
|  | Fotovoltické (FV) moduly - minimálny požadovaný inštalovaný výkon | Photovoltaic (PV) Modules - minimum required installed capacity | min 300 kWp
| Meniče / Inverters | Meniče - technická špecifikácia | String Inverters - technical specification | min. 100 kW, minimálna účinnosť meniča: ≥ 98,5 % (európska účinnosť), minimálny stupeň krytia meniča: IP65 / min 100 kW, Minimum inverter efficiency: ≥ 98.5% (European efficiency), Minimum inverter enclosure protection rating: IP65
|  | Meniče - minimálny požadovaný inštalovaný výkon | String Inverters - minimum required installed capacity | min 300 kW
|  | Zapojenie DC + trasovanie DC kabeláže | DC Stringing + DC Cable Routing | ÁNO / YES
| Nosná konštrukcia pre fotovoltické paney / PV Mounting System | Strešná nosná konštrukcia | Roof Mounting Structure | ÁNO / YES
| Systém DC / DC System | FV káble | PV Cables | 6 mm²
|  | Konektory MC4 | MC4 Connectors | ÁNO / YES
|  | Káblové žľaby | Cable Trays | ÁNO / YES
|  | UV-odolné káblové sťahovacie pásky | UV-Resistant Cable Ties | ÁNO / YES
| Systém AC / AC System | AC rozvádzač | AC Distribution Board | ÁNO / YES
|  | AC silové káble | AC Power Cables | AYKY 3x185+1x95
|  | AC kabeláž a pripojenia | AC Cabling and Connections | ÁNO / YES
| Systém uzemnenia / Grounding & Earthing System | Uzemňovací vodič | Earthing Conductor | AlMgSi
|  | Uzemňovací kábel | Earthing Cable | CYA 16 mm²
|  | Uzemňovacie komponenty HUS | HUS Grounding Components | ÁNO / YES
|  | Uzemňovacie svorky FV modulov | PV Module Earthing Clamps | ÁNO / YES
|  | Káblové oká | Cable Lugs | ÁNO / YES
|  | Svorky z nehrdzavejúcej ocele | Stainless Steel Clamps | ÁNO / YES