Cenová ponuka

| Názov zákazky: | Fotovoltika – inštalačný výkon 130 kWp |
| --- | --- |
| Obstarávateľ: | CH - FARM HN s. r. o. s.r.o., 962 65 HontianskeNemce 234, IČO: 47 567 201 Tel.: +421910 334 487 / mail: uctovnik@chfarm.sk |

| IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE potenciálneho dodávateľa: |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno: | /vyplní uchádzač/ |
| Sídlo | /vyplní uchádzač/ |
| IČO: | /vyplní uchádzač/ |
| Platca DPH: | ÁNO / NIE |
| Telefón a e-mail: | /vyplní uchádzač/ |

Technická špecifikácia predmetu zákazky:

| Technická špecifikácia - Požadované min. parametre |  |
| --- | --- |
| - Stroj / zariadenie: Fotovoltika – inštalačný výkon 130 kWp |  |
| Položka, parameter | Vyjadrenie uchádzača, či ponúkaný stroj spĺňa: ÁNO / NIE |
| - Panely monokryštál: 550 W – 236 ks | /vyplní uchádzač/ |
| - Konštrukcia: pozinkované oceľové/ hliníkové, profily na panely a montáž na plechovú strechu – 290ks | /vyplní uchádzač/ |
| - Menič 3x30KW + batériové úložisko 14x 16,08KWh spolu 225,12 kWh + inštalácia batérie | /vyplní uchádzač/ |
| - DC RVZ– 1 ks | /vyplní uchádzač/ |
| - AC RVZ – 1 ks | /vyplní uchádzač/ |
| - AC/DC kabeláž – 1 ks | /vyplní uchádzač/ |
| - Žľaby, podpory, úprava bleskozvodu – 1 ks | /vyplní uchádzač/ |
| - Optimalizér s príslušenstvom pre jeden panel 236ks | /vyplní uchádzač/ |
| - Montáž, inštalačné práce a technický dozor a Inžiniering – 1 súbor | /vyplní uchádzač/ |
| - Prvá odborná prehliadka a skúška (revízia) a projektová dokumentácia – 1 ks | /vyplní uchádzač/ |
| - Doprava a vykládka – 1 súbor | /vyplní uchádzač/ |
| Doplňujúce minimálne technické, záručné a servisné požiadavky: • Presná špecifikácia ponuky: Uchádzač uvedie výrobcu, typové označenie, počet kusov a technické listy všetkých hlavných komponentov, najmä FV panelov, meniča, batériových modulov, optimalizérov, konštrukcie a ochranných prvkov. • Kompatibilita a kompletnosť: Ponuka musí zahŕňať všetky komponenty, licencie, práce, pomocný materiál, nastavenia a úkony potrebné na úplnú, bezpečnú a funkčnú prevádzku systému, aj keď nie sú výslovne uvedené v položkovom zozname. • Výkon FV systému: Celkový inštalovaný špičkový výkon FV panelov musí byť minimálne 130 kWp. Dodávateľ predloží výpočet predpokladanej ročnej výroby elektriny pre miesto realizácie vrátane použitých vstupov, strát a predpokladaného špecifického výnosu. • FV panely: Minimálny výkon jedného panela 550 Wp; kladná výkonová tolerancia; účinnosť minimálne 21 %; odolnosť voči PID; krytie prípojnej skrinky minimálne IP68; produktová záruka minimálne 15 rokov; lineárna výkonová záruka minimálne 25 rokov, pričom garantovaný výkon na konci záručnej doby bude minimálne 84 % pôvodného výkonu. • Menič: Trojfázový menič kompatibilný s navrhovaným FV poľom a batériovým úložiskom; účinnosť minimálne 97,5 %; krytie minimálne IP65; možnosť lokálneho aj vzdialeného monitoringu; produktová záruka minimálne 10 rokov. • Batériové úložisko: Využiteľná kapacita minimálne 225,12 kWh. Uchádzač uvedie menovitú aj využiteľnú kapacitu, typ článkov, hĺbku vybitia, menovitý výkon nabíjania/vybíjania, účinnosť cyklu, prevádzkové teploty a spôsob tepelného manažmentu. Batéria musí obsahovať BMS a ochranu proti preťaženiu, skratu, prehriatiu a nadmernému vybitiu/nabitiu. • Životnosť batérie: Záruka minimálne 10 rokov alebo minimálne 6 000 úplných ekvivalentných cyklov podľa toho, čo nastane skôr. Garantovaná zostatková využiteľná kapacita na konci záručnej doby minimálne 70 % počiatočnej využiteľnej kapacity. • Požiarna a elektrická bezpečnosť: Riešenie musí spĺňať platné právne predpisy a technické normy pre FV zariadenia, elektrické inštalácie, ochranu pred bleskom a prepätím, požiarne riešenie a batériové úložiská. Dodávateľ predloží EÚ vyhlásenia o zhode, certifikáty a bezpečnostné listy batérie. • Konštrukcia a statika: Nosná konštrukcia musí byť korózne odolná, určená pre konkrétny typ strechy a navrhnutá s ohľadom na miestne zaťaženie vetrom a snehom. Súčasťou dodávky bude statické posúdenie alebo potvrdenie oprávneného projektanta/statika o vhodnosti riešenia a spôsobu kotvenia. • Monitoring a dátové rozhranie: Systém musí zobrazovať aktuálny výkon, výrobu, spotrebu, tok energie, stav nabitia batérie, históriu a poruchové hlásenia. Prístup obstarávateľa bude bez časového obmedzenia a bez povinných dodatočných licenčných poplatkov minimálne 10 rokov. Dáta musia byť exportovateľné minimálne vo formáte CSV alebo cez otvorené API/štandardné rozhranie. • Kybernetická bezpečnosť: Vzdialený prístup musí byť riadený, chránený individuálnymi účtami a silnou autentifikáciou; predvolené heslá musia byť zmenené. Dodávateľ uvedie spôsob aktualizácie firmvéru, dobu poskytovania bezpečnostných aktualizácií a všetky cloudové služby alebo externé dátové prenosy. Bez súhlasu obstarávateľa nesmie byť umožnený trvalý vzdialený servisný prístup. • Projektová a realizačná dokumentácia: Dodávateľ vypracuje realizačný projekt a po dokončení odovzdá dokumentáciu skutočného vyhotovenia, jednopólové schémy, rozmiestnenie komponentov a trás, nastavenia ochrán, zoznam zariadení a sériových čísel, návody v slovenskom alebo českom jazyku, záručné listy, protokoly o skúškach a revíznu správu. • Inžiniering a pripojenie: Cena musí zahŕňať potrebnú súčinnosť a administratívne úkony súvisiace s povoleniami, komunikáciou s prevádzkovateľom distribučnej sústavy, nastavením merania, uvedením zdroja a batérie do prevádzky a odovzdaním podkladov obstarávateľovi. • Uvedenie do prevádzky a skúšky: Súčasťou bude konfigurácia, funkčné skúšky, skúška ochrán, overenie komunikácie a monitoringu, skúška nabíjania a vybíjania batérie a minimálne 72-hodinová skúšobná prevádzka bez kritickej poruchy. O výsledkoch bude vyhotovený akceptačný protokol. • Školenie: Dodávateľ zaškolí minimálne dve určené osoby obstarávateľa v rozsahu obsluhy, monitoringu, bezpečného odstavenia, základnej diagnostiky porúch a postupu pri mimoriadnej udalosti. Školenie a materiály sú zahrnuté v cene. • Záruka na dielo: Minimálna všeobecná záruka na dodané dielo, montáž, kabeláž, rozvádzače, konštrukciu a vykonané práce je 60 mesiacov od protokolárneho prevzatia, ak pri konkrétnom komponente nie je požadovaná dlhšia záruka. • Servisné SLA: Servisný kontakt najmenej v pracovných dňoch 8:00–16:00; potvrdenie prijatia poruchy do 4 pracovných hodín; začatie diagnostiky kritickej poruchy do 8 pracovných hodín; nástup technika na miesto najneskôr do 2 pracovných dní; odstránenie kritickej poruchy alebo náhradné riešenie najneskôr do 5 pracovných dní, ak objektívne nebráni dodávka náhradného dielu. • Kategórie porúch: Kritická porucha je úplná nefunkčnosť FV systému alebo batériového úložiska, bezpečnostné riziko alebo nemožnosť monitorovania spojená so stratou riadenia systému. Bežná porucha je čiastočné obmedzenie bez bezpečnostného rizika. Pri bežnej poruche dodávateľ začne diagnostiku do 2 pracovných dní a odstráni ju spravidla do 10 pracovných dní. • Preventívny servis: Dodávateľ predloží plán preventívnej údržby najmenej na 10 rokov a uvedie jej rozsah, intervaly a cenu po skončení záruky. Minimálne jedna preventívna kontrola počas prvých 12 mesiacov bude zahrnutá v cene. • Náhradné diely a podpora: Dodávateľ alebo výrobca deklaruje dostupnosť náhradných dielov, technickej podpory a kompatibilných náhrad minimálne 10 rokov od odovzdania diela. Zmena výrobcu alebo typu komponentu je možná len s predchádzajúcim súhlasom obstarávateľa a pri zachovaní alebo zlepšení parametrov. • Harmonogram: Uchádzač uvedie lehotu dodania a realizácie v kalendárnych dňoch od účinnosti zmluvy a predloží stručný harmonogram projektovania, dodávky, montáže, skúšok a odovzdania. • Poistenie a zodpovednosť: Dodávateľ musí mať počas realizácie platné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti; na požiadanie predloží doklad o poistení. Zodpovedá aj za škody na streche, bleskozvode, elektroinštalácii a ostatnom majetku spôsobené realizáciou. • Cena: Cena musí byť konečná a zahŕňať projektovanie, dodávku, dopravu, manipuláciu, montáž, pomocný materiál, revízie, skúšky, inžiniering, konfiguráciu, monitoring, licencie, školenie, dokumentáciu, odvoz odpadu a uvedenie do riadnej prevádzky. • Referencie a oprávnenia: Uchádzač preukáže odbornú spôsobilosť osôb vykonávajúcich projektovanie, montáž a revízie a uvedie najmenej dve referencie na porovnateľnú realizáciu FV systému s batériovým úložiskom za posledných päť rokov. | /vyplní uchádzač/ |

Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky
a parametre na predmet zákazky.

Cenová ponuka pre určenie Predpokladanej hodnoty zákazky:

| Predmet zákazky: | Cena v € za jeden kus bez DPH: | Počet kusov | Cena celkom v € bez DPH: |
| --- | --- | --- | --- |
| - Fotovoltika – inštalačný výkon 130 kWp |  | 1 |  |
| Typové označenie komponentov – FV panelov, meniča, batériových modulov, optimalizérov, konštrukcie a ochranných prvkov: |  |  |  |
| Celková cena v EUR bez DPH |  |  |  |

| Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: |  |
| --- | --- |
| Podpis a pečiatka: |  |
| Miesto a dátum podpisu: |  |