| Názov zákazky: | Tubusy |
| --- | --- |
| Obstarávateľ: | Agrosinter s.r.o. Bátka 160, Bátka 98021 IČO: 36030074 |

| IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno a sídlo: | vyplniť |
| IČO uchádzača: | Vyplniť |
| Platca DPH: | Áno/nie |
| Telefón a e-mail uchádzača: | Vyplniť |

| Technická špecifikácia - Požadovaný parameter |  |  |
| --- | --- | --- |
| p.č. | Položka | Cena v Eur bez DPH |
| 1. | Ventilačné tubusy 2× ventilačný tubus pre prívod čerstvého vzduchu, dĺžka cca 45 m 2× ventilačný tubus pre prívod čerstvého vzduchu, dĺžka cca 41 m priemer textilného tubusu min.: Ø800 mm rýchlosť prúdenia vzduchu pri zvieratách min.: 0,27 m/s výmena vzduchu: 4–8×/h priemer ventilátora min.: Ø620 mm otáčky motora min.: 900 ot./min. každý tubus so samostatným ventilátorom: áno teplotný snímač / termostat pre riadenie ventilátora: áno napájanie: 230 V, 1-fázové |  |
| 2. | Ochladzovacie tubusy 1× ventilačný tubus pre ochladzovanie teliat, dĺžka cca 45 m 1 × ventilačný tubus pre ochladzovanie teliat, dĺžka cca 41 m priemer textilného tubusu min.: Ø940 mm rýchlosť prúdenia vzduchu vo výške 1,2 m nad podstielkou min.: 1,2 m/s výmena vzduchu: 4–8×/h priemer ventilátora min.: Ø 900 mm otáčky motora min.: 900 ot./min. každý tubus so samostatným ventilátorom: áno teplotný snímač / termostat pre riadenie ventilátora: áno napájanie: 230 V, 1-fázové |  |
| 3. | Dodanie, montáž, uvedenie do prevádzky |  |

Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky  a parametre na predmet zákazky.

V prípade, že niektorý z technických parametrov odkazuje na konkrétny typ produktu, je možné ponúknuť jeho ekvivalent za podmienky dodržania minimálnych požadovaných parametrov na predmet zákazky.

Cenová ponuka pre určenie Predpokladanej hodnoty zákazky:

| Predmet zákazky: |  |
| --- | --- |
| Tubusy |  |
| Typové označenie: vyplniť |  |
| CENA CELKOM v EUR bez DPH: | xx |
| DPH v EUR: | xx |
| CENA CELKOM v EUR s DPH: | xx |

| Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: |  |
| --- | --- |
| Podpis a pečiatka: |  |
| Miesto a dátum podpisu: |  |