Príloha č. 1 Výzvy na predloženie cenovej ponuky

CENOVÁ PONUKA

Obchodné meno uchádzača:

Sídlo uchádzača:

IČO uchádzača:

Kontaktné údaje uchádzača (kontaktná osoba, tel. č.):

Názov obstarávateľa: Mravec a synovia, s.r.o.

Sídlo obstarávateľa: Dúbravy 80, 962 12 Dúbravy

IČO obstarávateľa: 36038989

Batériový systém - 3 ks

Obchodné meno výrobcu: ............................................................................................................. Typové označenie: .........................................................................................................................

| Požadovaný parameter |  | Požadovaná hodnota |  | Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BATÉRIOVÝ SYSTÉM - 3 ks |  |  |  |  |
| Súhrnná využiteľná energia systému minimálne (kWh) | 300,00 |  |  |  |
| Technológia batérie - LiFePO4/LFP alebo bezpečnostne a funkčne ekvivalentná technológia | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Cyklická životnosť pri 25 °C minimálne (počet cyklov) | 8 000 |  |  |  |
| Komunikácia batériového systému s meničom prostredníctvom CAN, RS485 alebo funkčne ekvivalentného rozhrania | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Vonkajšie vyhotovenie - samostatne stojaci kabinet; stupeň krytia minimálne IP55; antikorózna ochrana | Áno |  |  |  |
| Prevádzkový teplotný rozsah musí pokrývať najmenej interval (°C) | -20 až +50 |  |  |  |
| Integrované aktívne chladenie a vykurovanie/temperovanie umožňujúce prevádzku v požadovanom teplotnom rozsahu | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Detekcia horľavého plynu, dymu a teploty | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Aktívne odvetranie systému a požiarny alarm | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Protipožiarna ochrana s hasiacim médiom vhodným pre batériový kabinet - aerosól, voda alebo bezpečnostne a funkčne ekvivalentné riešenie | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| TROJFÁZOVÝ HYBRIDNÝ MENIČ - 3 ks |  |  |  |  |
| Menovitý výkon ≥ 30 kW na každý menič; súhrnne ≥ 90 kW | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Nabíjací a vybíjací výkon ≥ 30 kW na každý menič; súhrnne ≥ 90 kW | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Maximálny nabíjací/vybíjací prúd ≥ 150 A na každý menič | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| FV vstupy - pripojiteľný výkon FV poľa; počet MPPT; počet stringových vstupov: na 1 menič: ≥ 60 kWp; ≥ 4 MPPT; ≥ 8 vstupov Súhrnne: ≥ 180 kWp; ≥ 12 MPPT; ≥ 24 vstupov | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Záložná prevádzka - menovitý záložný výstup ≥ 30 kW na každý menič; súhrnne ≥ 90 kW | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Funkcie riadenia - podpora 100 % asymetrického zaťaženia, paralelnej prevádzky a obmedzenia pretokov do siete | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Integrované ochrany proti prepólovaniu DC a batérie, preťaženiu, skratu AC, prehriatiu, ostrovnej prevádzke a prepätiu | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| AC/DC prepäťová ochrana minimálne typ II; stupeň krytia meniča minimálne IP65 | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Doba prepnutia medzi sieťovou a záložnou prevádzkou maximálne (ms) | 10 |  |  |  |
| MERANIE, MONITORING A PRÍSLUŠENSTVO |  |  |  |  |
| Trojfázový inteligentný elektromer kompatibilný s meničom | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Meranie importu/exportu a možnosť nastavenia nulových pretokov | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Komunikačný modul Wi-Fi/LAN alebo ekvivalent | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Lokálny a vzdialený monitoring výroby, spotreby, toku energie, stavu batérie, alarmov a histórie | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Kompletná AC/DC a komunikačná kabeláž, rozvádzače, istiace a odpínacie prvky, prepäťové ochrany, uzemnenie, pospájanie, káblové trasy, kotvenie a označenie zariadení | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Internetové pripojenie | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| PROJEKT, MONTÁŽ A ODOVZDANIE |  |  |  |  |
| Technický návrh a kompletná elektroprojektová dokumentácia vrátane potrebných administratívnych úkonov podľa legislatívy a podmienok distribučnej sústavy. | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Východisková odborná prehliadka a odborná skúška elektrického zariadenia vrátane revíznej správy | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Dokumentácia skutočného vyhotovenia, návody, vyhlásenia o zhode, certifikáty, záručné listy a zaškolenie obsluhy v slovenskom alebo českom jazyku | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Cena (suma spolu) v EUR bez DPH |  |  |  |  |
| DPH 23 % |  |  |  |  |
| Cena (suma spolu) v EUR vrátane DPH |  |  |  |  |

Poznámky :

Čestne prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky. Potvrdzujeme, že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.

V ...................................., dňa .......................	.............................................

Podpis a pečiatka uchádzača