Príloha č. 1 Výzvy na predloženie cenovej ponuky

CENOVÁ PONUKA

Obchodné meno uchádzača:

Sídlo uchádzača:

IČO uchádzača:

Kontaktné údaje uchádzača (kontaktná osoba, tel. č.):

Názov obstarávateľa: DUKE, s.r.o.

Sídlo obstarávateľa: Podjazdová I.2673/14, 971 01 Prievidza

IČO obstarávateľa: 36338737

Rozšírenie existujúcej fotovoltickej elektrárne - 1,00 kpl

Obchodné meno výrobcu: .............................................................................................................. Typové označenie: .........................................................................................................................

| Požadovaný parameter | Požadovaná hodnota | Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť |
| --- | --- | --- |
| Funkčne a technicky kompatibilná s existujúcim systémom, najmä z hľadiska diaľkového monitoringu, revíznej a projektovej dokumentácie a servisnej nadväznosti, tak, aby výsledkom bol jeden ucelený, jednotne spravovaný FVE systém | Áno | Vyberte položku. |
| Kompletná dodávka a realizácia diela "na kľúč" | Áno | Vyberte položku. |
| Inštalovaný výkon minimálne (kWp) | 21,4 |  |
| Počet FV modulov minimálne | 40 |  |
| Menovitý AC výkon striedača minimálne (kW) | 15 |  |
| Umiestnenie šikmá strecha | Áno | Vyberte položku. |
| Monokryštalické moduly vhodné na strešnú inštaláciu | Áno | Vyberte položku. |
| Produktová záruka na FV moduly minimálne (roky) | 12 |  |
| Záruka na lineárny výkon minimálne (roky) | 25 |  |
| Záruka na striedač minimálne (roky) | 5 |  |
| Certifikovaný montážny systém určený pre konkrétny typ šikmej strechy, vrátane kotvenia, tesnenia, káblových príchytiek a spojovacieho materiálu | Áno | Vyberte položku. |
| DC elektroinštalácia - solárna kabeláž min. 6 mm2, kompatibilné konektory, UV odolné chráničky a káblové trasy | Áno | Vyberte položku. |
| AC elektroinštalácia - kompletné napojenie striedača do existujúcej elektroinštalácie vrátane výkonových káblov, ukončenia a označenia | Áno | Vyberte položku. |
| Koordinovaná ochrana na DC a AC strane; na DC strane min. typ 1+2 pre napätie FV systému | Áno | Vyberte položku. |
| Uzemnenie FV modulov, konštrukcie, striedača a rozvádzačov vrátane ochranného pospájania | Áno | Vyberte položku. |
| Systém rýchleho bezpečného odpínania na úrovni každého FV modulu, spolu pre 40 modulov, vrátane aktivátora/vysielača signálu | Áno | Vyberte položku. |
| Automatické zníženie nebezpečného DC napätia pri výpadku siete alebo aktivácii núdzového vypnutia | Áno | Vyberte položku. |
| Rozvádzač požiarnej ochrany - samostatné kryté vyhotovenie min. IP65 vrátane napájania, istenia a potrebnej komunikačnej kabeláže | Áno | Vyberte položku. |
| Lokálny a vzdialený monitoring minimálne okamžitého výkonu, vyrobenej energie, prevádzkového stavu a porúch; prístup pre obstarávateľa | Áno | Vyberte položku. |
| Doprava, vykládka a kompletná mechanická a elektrická montáž vrátane všetkej potrebnej mechanizácie | Áno | Vyberte položku. |
| Nastavenie striedača, merania, monitoringu a systému rýchleho vypnutia; funkčné skúšky celej FVE | Áno | Vyberte položku. |
| Východisková odborná prehliadka a odborná skúška FVE a požiarnej časti vrátane revíznych správ | Áno | Vyberte položku. |
| Dokumentácia skutočného vyhotovenia, jednopólová schéma, návody, datasheety, vyhlásenia o zhode, záručné listy, revízne správy a zaškolenie obsluhy | Áno | Vyberte položku. |
| Cena (suma spolu) v EUR bez DPH |  |  |
| DPH 23 % |  |  |
| Cena (suma spolu) v EUR vrátane DPH |  |  |

Poznámky :

Čestne prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky. Potvrdzujeme, že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.

V ...................................., dňa .......................	.............................................

Podpis a pečiatka uchádzača