## Sumárna tabuľka
Príloha č. 1a
Výkaz na ocenenie predmetu zákazky
Verejný obstarávateľ: |  | Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.; skrátený názov: JAVYS, a. s.
Obchodné meno uchádzača:
Predmet zákazky: |  | Opravy, údržba a kontroly protipožiarnych zariadení Časť 1: Opravy a údržba zariadení SHZ
P.č. | Názov položky | Merná jednotka (MJ) | Predpokladaný počet MJ | Jednotková cena v EUR bez DPH | Cena za položku v EUR bez DPH
1 | Plánované kontroly zariadení SHZ | súb | 1 | 0 | 0
2 | Oprava, údržba, kontrola komponentov systémov SHZ mimo kontrolované pásmo | hodina (*) | 380 |  | 0
3 | Oprava, údržba, kontrola komponentov systémov SHZ v kontrolovanom pásme | hodina (*) | 200 |  | 0
4 | Náhradné diely nešpecifikované pre korektívnu opravu zariadení SHZ | súb | 1 | 20000 | 20000
Celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH |  |  |  |  | 20000
Poznámka:
(*) v prípade položiek kde MJ je hodina, cena za MJ sa rovná HZS (t.j. hodinová zúčtovacia sadzba)
V cene sú zahrnuté všetky náklady spojené s dodaním plnenia. Uchádzač si nebude uplatnovať žiadne iné náklady.
Jednotkovú cenu žiadame predkladať maximálne na dve desatinné miesta.
Legenda:
Červeno podfarbené bunky neprepisovať - pevná suma
Žlto podfarbené bunky neprepisovať - plánované množstvá
Oranžovo podfarbená bunka neprepisovať - prenesie sa celková cena z hárku ,,Plánované kontroly zariad. SHZ" z bunky R51
Zeleno podfarbené bunky - doplniť jednotkové ceny, obchodné meno uchádzača
Modro podfarbené bunky neprepisovať - automatický prepočet

## Plánované kontroly zariad. SHZ
P.č. | Projektové číslo | Názov zariadenia | NS | Objekt | KP | Správca | Typ | Typ Názov | Popis druhu zariadenia | Leg 508/2009 | ČDT | Popis ČDT | Perióda | MJ | Početnosť | Jedn.cena v EUR bez DPH | Cena celkom v EUR bez DPH | Poznámka
1 | Hl SHZ FM-200 904-12 | Stabilné hasiace zariadenie FM-200 m.č.904-12 | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR | ESSERTRONIC 8000M | Ústredna EPS ESSER | Stabilné hasiace zariadenie | TAB1 | PO3 | Preventívna protipožiarna prehliadka ročná | 1 | R | 3 |  | 0 | Ročná kontrola SHZ FM200
2 | Hl SHZ FM-200 904-12 | Stabilné hasiace zariadenie FM-200 m.č.904-12 | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR | ESSERTRONIC 8000M | Ústredna EPS ESSER | Stabilné hasiace zariadenie | TAB1 | PO0 | Preventívna protipožiarna prehliadka mesačná | 1 | M | 24 |  | 0 | Mesačná kontrola SHZ FM200
3 | Hl SHZ FM-200 904-12 | Stabilné hasiace zariadenie FM-200 m.č.904-12 | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR | ESSERTRONIC 8000M | Ústredna EPS ESSER | Stabilné hasiace zariadenie | TAB1 | PO2 | Preventívna protipožiarna prehliadka polročná | 6 | M | 3 |  | 0 | Polročná kontrola SHZ FM200
4 | Hl SHZ FM-200 904-12 | Stabilné hasiace zariadenie FM-200 m.č.904-12 | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR | ESSERTRONIC 8000M | Ústredna EPS ESSER | Stabilné hasiace zariadenie | TAB1 | PO1 | Preventívna protipožiarna prehliadka štvrťročná | 3 | M | 6 |  | 0 | Štvrťročná kontrola SHZ FM200
5 | Hl SHZ FM-200 904-08 | Stabilné hasiace zariadenie FM-200 m.č.904-08 | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR | ESSERTRONIC 8000M | Ústredna EPS ESSER | Stabilné hasiace zariadenie | TAB1 | PO3 | Preventívna protipožiarna prehliadka ročná | 1 | R | 3 |  | 0 | Ročná kontrola SHZ FM200
6 | Hl SHZ FM-200 904-08 | Stabilné hasiace zariadenie FM-200 m.č.904-08 | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR | ESSERTRONIC 8000M | Ústredna EPS ESSER | Stabilné hasiace zariadenie | TAB1 | PO0 | Preventívna protipožiarna prehliadka mesačná | 1 | M | 24 |  | 0 | Mesačná kontrola SHZ FM200
7 | Hl SHZ FM-200 904-08 | Stabilné hasiace zariadenie FM-200 m.č.904-08 | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR | ESSERTRONIC 8000M | Ústredna EPS ESSER | Stabilné hasiace zariadenie | TAB1 | PO2 | Preventívna protipožiarna prehliadka polročná | 6 | M | 3 |  | 0 | Polročná kontrola SHZ FM200
8 | Hl SHZ FM-200 904-08 | Stabilné hasiace zariadenie FM-200 m.č.904-08 | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR | ESSERTRONIC 8000M | Ústredna EPS ESSER | Stabilné hasiace zariadenie | TAB1 | PO1 | Preventívna protipožiarna prehliadka štvrťročná | 3 | M | 6 |  | 0 | Štvrťročná kontrola SHZ FM200
9 | Hl SHZ FM-200 904-11 | Stabilné hasiace zariadenie FM-200 m.č.904-11 | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR | ESSERTRONIC 8000M | Ústredna EPS ESSER | Stabilné hasiace zariadenie | TAB1 | PO0 | Preventívna protipožiarna prehliadka mesačná | 1 | M | 24 |  | 0 | Mesačná kontrola SHZ FM200
10 | Hl SHZ FM-200 904-11 | Stabilné hasiace zariadenie FM-200 m.č.904-11 | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR | ESSERTRONIC 8000M | Ústredna EPS ESSER | Stabilné hasiace zariadenie | TAB1 | PO1 | Preventívna protipožiarna prehliadka štvrťročná | 3 | M | 6 |  | 0 | Štvrťročná kontrola SHZ FM200
11 | Hl SHZ FM-200 904-11 | Stabilné hasiace zariadenie FM-200 m.č.904-11 | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR | ESSERTRONIC 8000M | Ústredna EPS ESSER | Stabilné hasiace zariadenie | TAB1 | PO2 | Preventívna protipožiarna prehliadka polročná | 6 | M | 3 |  | 0 | Polročná kontrola SHZ FM200
12 | Hl SHZ FM-200 904-11 | Stabilné hasiace zariadenie FM-200 m.č.904-11 | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR | ESSERTRONIC 8000M | Ústredna EPS ESSER | Stabilné hasiace zariadenie | TAB1 | PO3 | Preventívna protipožiarna prehliadka ročná | 1 | R | 3 |  | 0 | Ročná kontrola SHZ FM200
13 | Hl SHZ FM-200 54a | Stabilné hasiace zariadenie FM-200 m.č.54a | 2220-30305 | 47 tech.c. | N | ODSKR | ESSERTRONIC 8000M | Ústredna EPS ESSER | Stabilné hasiace zariadenie | TAB1 | PO1 | Preventívna protipožiarna prehliadka štvrťročná | 3 | M | 6 |  | 0 | Štvrťročná kontrola SHZ FM200
14 | Hl SHZ FM-200 54a | Stabilné hasiace zariadenie FM-200 m.č.54a | 2220-30305 | 47 tech.c. | N | ODSKR | ESSERTRONIC 8000M | Ústredna EPS ESSER | Stabilné hasiace zariadenie | TAB1 | PO0 | Preventívna protipožiarna prehliadka mesačná | 1 | M | 24 |  | 0 | Mesačná kontrola SHZ FM200
15 | Hl SHZ FM-200 54a | Stabilné hasiace zariadenie FM-200 m.č.54a | 2220-30305 | 47 tech.c. | N | ODSKR | ESSERTRONIC 8000M | Ústredna EPS ESSER | Stabilné hasiace zariadenie | TAB1 | PO3 | Preventívna protipožiarna prehliadka ročná | 1 | R | 3 |  | 0 | Ročná kontrola SHZ FM200
16 | Hl SHZ FM-200 54a | Stabilné hasiace zariadenie FM-200 m.č.54a | 2220-30305 | 47 tech.c. | N | ODSKR | ESSERTRONIC 8000M | Ústredna EPS ESSER | Stabilné hasiace zariadenie | TAB1 | PO2 | Preventívna protipožiarna prehliadka polročná | 6 | M | 3 |  | 0 | Polročná kontrola SHZ FM200
17 | Hl SHZ FM-200 54c | Stabilné hasiace zariadenie FM-200 m.č.54c | 2220-30305 | 47 tech.c. | N | ODSKR | ESSERTRONIC 8000M | Ústredna EPS ESSER | Stabilné hasiace zariadenie | TAB1 | PO0 | Preventívna protipožiarna prehliadka mesačná | 1 | M | 24 |  | 0 | Mesačná kontrola SHZ FM200
18 | Hl SHZ FM-200 54c | Stabilné hasiace zariadenie FM-200 m.č.54c | 2220-30305 | 47 tech.c. | N | ODSKR | ESSERTRONIC 8000M | Ústredna EPS ESSER | Stabilné hasiace zariadenie | TAB1 | PO1 | Preventívna protipožiarna prehliadka štvrťročná | 3 | M | 6 |  | 0 | Štvrťročná kontrola SHZ FM200
19 | Hl SHZ FM-200 54c | Stabilné hasiace zariadenie FM-200 m.č.54c | 2220-30305 | 47 tech.c. | N | ODSKR | ESSERTRONIC 8000M | Ústredna EPS ESSER | Stabilné hasiace zariadenie | TAB1 | PO2 | Preventívna protipožiarna prehliadka polročná | 6 | M | 3 |  | 0 | Polročná kontrola SHZ FM200
20 | Hl SHZ FM-200 54c | Stabilné hasiace zariadenie FM-200 m.č.54c | 2220-30305 | 47 tech.c. | N | ODSKR | ESSERTRONIC 8000M | Ústredna EPS ESSER | Stabilné hasiace zariadenie | TAB1 | PO3 | Preventívna protipožiarna prehliadka ročná | 1 | R | 3 |  | 0 | Ročná kontrola SHZ FM200
21 | Hl SHZ FM-200 53 | Stabilné hasiace zariadenie FM-200 m.č.53 | 2220-30305 | 47 tech.c. | N | ODSKR | ESSERTRONIC 8000M | Ústredna EPS ESSER | Stabilné hasiace zariadenie | TAB1 | PO2 | Preventívna protipožiarna prehliadka polročná | 6 | M | 3 |  | 0 | Polročná kontrola SHZ FM200
22 | Hl SHZ FM-200 53 | Stabilné hasiace zariadenie FM-200 m.č.53 | 2220-30305 | 47 tech.c. | N | ODSKR | ESSERTRONIC 8000M | Ústredna EPS ESSER | Stabilné hasiace zariadenie | TAB1 | PO1 | Preventívna protipožiarna prehliadka štvrťročná | 3 | M | 6 |  | 0 | Štvrťročná kontrola SHZ FM200
23 | Hl SHZ FM-200 53 | Stabilné hasiace zariadenie FM-200 m.č.53 | 2220-30305 | 47 tech.c. | N | ODSKR | ESSERTRONIC 8000M | Ústredna EPS ESSER | Stabilné hasiace zariadenie | TAB1 | PO3 | Preventívna protipožiarna prehliadka ročná | 1 | R | 3 |  | 0 | Ročná kontrola SHZ FM200
24 | Hl SHZ FM-200 53 | Stabilné hasiace zariadenie FM-200 m.č.53 | 2220-30305 | 47 tech.c. | N | ODSKR | ESSERTRONIC 8000M | Ústredna EPS ESSER | Stabilné hasiace zariadenie | TAB1 | PO0 | Preventívna protipožiarna prehliadka mesačná | 1 | M | 24 |  | 0 | Mesačná kontrola SHZ FM200
25 | Hl SHZ FM-200 501 | Stabilné hasiace zariadenie FM-200 obj.501 | 2220-30374 | 501 | N | ODSKR | ESSERTRONIC 8000M | Ústredna EPS ESSER | Stabilné hasiace zariadenie | TAB1 | PO0 | Preventívna protipožiarna prehliadka mesačná | 1 | M | 24 |  | 0 | Mesačná kontrola SHZ FM200
26 | Hl SHZ FM-200 501 | Stabilné hasiace zariadenie FM-200 obj.501 | 2220-30374 | 501 | N | ODSKR | ESSERTRONIC 8000M | Ústredna EPS ESSER | Stabilné hasiace zariadenie | TAB1 | PO1 | Preventívna protipožiarna prehliadka štvrťročná | 3 | M | 6 |  | 0 | Štvrťročná kontrola SHZ FM200
27 | Hl SHZ FM-200 501 | Stabilné hasiace zariadenie FM-200 obj.501 | 2220-30374 | 501 | N | ODSKR | ESSERTRONIC 8000M | Ústredna EPS ESSER | Stabilné hasiace zariadenie | TAB1 | PO2 | Preventívna protipožiarna prehliadka polročná | 6 | M | 3 |  | 0 | Polročná kontrola SHZ FM200
28 | Hl SHZ FM-200 501 | Stabilné hasiace zariadenie FM-200 obj.501 | 2220-30374 | 501 | N | ODSKR | ESSERTRONIC 8000M | Ústredna EPS ESSER | Stabilné hasiace zariadenie | TAB1 | PO3 | Preventívna protipožiarna prehliadka ročná | 1 | R | 3 |  | 0 | Ročná kontrola SHZ FM200
29 | Hl SHZ CO2 204A | Stabilné hasiace zariadenie SHZ CO2 204A | 2220-23115 | 808 | A | ODSKR | ESSERTRONIC 8000M | Ústredna EPS ESSER | Stabilné hasiace zariadenie | TBD | PO2 | Preventívna protipožiarna prehliadka polročná | 6 | M | 3 |  | 0 | Polročná kontrola SHZ CO2
30 | Hl SHZ CO2 204A | Stabilné hasiace zariadenie SHZ CO2 204A | 2220-23115 | 808 | A | ODSKR | ESSERTRONIC 8000M | Ústredna EPS ESSER | Stabilné hasiace zariadenie | TBD | PO1 | Preventívna protipožiarna prehliadka štvrťročná | 3 | M | 6 |  | 0 | Štvrťročná kontrola SHZ CO2
31 | Hl SHZ CO2 204A | Stabilné hasiace zariadenie SHZ CO2 204A | 2220-23115 | 808 | A | ODSKR | ESSERTRONIC 8000M | Ústredna EPS ESSER | Stabilné hasiace zariadenie | TBD | PO0 | Preventívna protipožiarna prehliadka mesačná | 1 | M | 24 |  | 0 | Mesačná kontrola SHZ CO2
32 | Hl SHZ CO2 204A | Stabilné hasiace zariadenie SHZ CO2 204A | 2220-23115 | 808 | A | ODSKR | ESSERTRONIC 8000M | Ústredna EPS ESSER | Stabilné hasiace zariadenie | TBD | PO3 | Preventívna protipožiarna prehliadka ročná | 1 | R | 3 |  | 0 | Ročná kontrola SHZ CO2
33 | Hl SHZ CO2 204B | Stabilné hasiace zariadenie SHZ CO2 204B | 2220-23115 | 808 | A | ODSKR | ESSERTRONIC 8000M | Ústredna EPS ESSER | Stabilné hasiace zariadenie | TBD | PO1 | Preventívna protipožiarna prehliadka štvrťročná | 3 | M | 6 |  | 0 | Štvrťročná kontrola SHZ CO2
34 | Hl SHZ CO2 204B | Stabilné hasiace zariadenie SHZ CO2 204B | 2220-23115 | 808 | A | ODSKR | ESSERTRONIC 8000M | Ústredna EPS ESSER | Stabilné hasiace zariadenie | TBD | PO2 | Preventívna protipožiarna prehliadka polročná | 6 | M | 3 |  | 0 | Polročná kontrola SHZ CO2
35 | Hl SHZ CO2 204B | Stabilné hasiace zariadenie SHZ CO2 204B | 2220-23115 | 808 | A | ODSKR | ESSERTRONIC 8000M | Ústredna EPS ESSER | Stabilné hasiace zariadenie | TBD | PO3 | Preventívna protipožiarna prehliadka ročná | 1 | R | 3 |  | 0 | Ročná kontrola SHZ CO2
36 | Hl SHZ CO2 204B | Stabilné hasiace zariadenie SHZ CO2 204B | 2220-23115 | 808 | A | ODSKR | ESSERTRONIC 8000M | Ústredna EPS ESSER | Stabilné hasiace zariadenie | TBD | PO0 | Preventívna protipožiarna prehliadka mesačná | 1 | M | 24 |  | 0 | Mesačná kontrola SHZ CO2
37 | Hl SHZ Vodná clona | Stabilné hasiace zariadenie SHZ Vodná clona | 2220-23201 | 809 | A | ODSKR | ESSERTRONIC 8000M | Ústredna EPS ESSER | Stabilné hasiace zariadenie |  | PO0 | Preventívna protipožiarna prehliadka mesačná | 1 | M | 24 |  | 0 | Mesačná kontrola SHZ Vodná clona
38 | Hl SHZ Vodná clona | Stabilné hasiace zariadenie SHZ Vodná clona | 2220-23201 | 809 | A | ODSKR | ESSERTRONIC 8000M | Ústredna EPS ESSER | Stabilné hasiace zariadenie |  | PO3 | Preventívna protipožiarna prehliadka ročná | 1 | R | 3 |  | 0 | Ročná kontrola SHZ Vodná clona
39 | Hl SHZ Vodná clona | Stabilné hasiace zariadenie SHZ Vodná clona | 2220-23201 | 809 | A | ODSKR | ESSERTRONIC 8000M | Ústredna EPS ESSER | Stabilné hasiace zariadenie |  | PO2 | Preventívna protipožiarna prehliadka polročná | 6 | M | 3 |  | 0 | Polročná kontrola SHZ Vodná clona
40 | Hl SHZ Vodná clona | Stabilné hasiace zariadenie SHZ Vodná clona | 2220-23201 | 809 | A | ODSKR | ESSERTRONIC 8000M | Ústredna EPS ESSER | Stabilné hasiace zariadenie |  | PO1 | Preventívna protipožiarna prehliadka štvrťročná | 3 | M | 6 |  | 0 | Štvrťročná kontrola SHZ Vodná clona
41 | Hl SAH FE-36 | Stabilné hasiace zariadenie SAH FE-36 W107,108 | 2220-23220 | 808/1-01 | A | ODSKR | ESSERTRONIC 8000M | Ústredna EPS ESSER | Stabilné hasiace zariadenie | TAB1 | PO3 | Preventívna protipožiarna prehliadka ročná | 1 | R | 3 |  | 0 | Ročná kontrola SAH FE-36
42 | Hl SAH FE-36 | Stabilné hasiace zariadenie SAH FE-36 W107,108 | 2220-23220 | 808/1-01 | A | ODSKR | ESSERTRONIC 8000M | Ústredna EPS ESSER | Stabilné hasiace zariadenie | TAB1 | PO2 | Preventívna protipožiarna prehliadka polročná | 6 | M | 3 |  | 0 | Polročná kontrola SAH FE-36
43 | Hl SAH FE-36 | Stabilné hasiace zariadenie SAH FE-36 W107,108 | 2220-23220 | 808/1-01 | A | ODSKR | ESSERTRONIC 8000M | Ústredna EPS ESSER | Stabilné hasiace zariadenie | TAB1 | PO1 | Preventívna protipožiarna prehliadka štvrťročná | 3 | M | 6 |  | 0 | Štvrťročná kontrola SAH FE-36
44 | Hl SAH FE-36 | Stabilné hasiace zariadenie SAH FE-36 W107,108 | 2220-23220 | 808/1-01 | A | ODSKR | ESSERTRONIC 8000M | Ústredna EPS ESSER | Stabilné hasiace zariadenie | TAB1 | PO0 | Preventívna protipožiarna prehliadka mesačná | 1 | M | 24 |  | 0 | Mesačná kontrola SAH FE-36
45 | SHZ-713-El.V1 | Ročná kontrola SHZ obj. 713. | 3220-18402 | 713:V1 | N | 0E007 |  |  | Stabilné hasiace zariadenie |  | PO3 | Preventívna protipožiarna prehliadka ročná | 1 | R | 3 |  | 0
46 | STSO/HZS/ČSPOV:OO | Kontrola stabilného hasiaceho zariadenia | 3220-18402 | 585a:V1 | N | 1C184 |  |  | Stabilné hasiace zariadenie |  | PO2 | Preventívna protipožiarna prehliadka polročná | 6 | M | 3 |  | 0 | Pravidelná polročná kontrola stabilného zariadenia podľa vyhlášky 169/2006 m MnVSR
47 | STSO/HZS/ČSPOV:OO | Kontrola stabilného hasiaceho zariadenia | 3220-18402 | 585a:V1 | N | 1C184 |  |  | Stabilné hasiace zariadenie |  | PO1 | Preventívna protipožiarna prehliadka štvrťročná | 3 | M | 6 |  | 0 | Pravidelná štvrťročná kontrola stabilného zariadenia podľa vyhlášky 169/2006 m MnVSR
48 | STSO/HZS/ČSPOV:OO | Kontrola stabilného hasiaceho zariadenia | 3220-18402 | 585a:V1 | N | 1C184 |  |  | Stabilné hasiace zariadenie |  | BO1 | Plánovaná kontrola komplexná ročná BTS | 1 | R | 3 |  | 0 | Pravidelná ročná kontrola stabilného zariadenia podľa vyhlášky 169/2006 m MnVSR
0

## Zoznam tlakových nádob SHZ
Projektové číslo | Hl SHZ FM-200 501 | Projektové číslo | Hl SHZ FM-200 53 | Projektové číslo | Hl SHZ CO2 204A
Názov zariadenia | Stabilné hasiace zariadenie FM-200 obj.501 | Názov zariadenia | Stabilné hasiace zariadenie FM-200 m.č.53 | Názov zariadenia | Stabilné hasiace zariadenie SHZ CO2 204A
Najvyšší dovolený tlak | 250 bar | Plniaci tlak | 25 bar | Plniaci tlak | 57 bar
Skúšobný tlak | 375 bar | Hmotnosť náplne | 5,5kg | Hmotnosť náplne | 20,1 kg
Vnútorný objem | 41,1 liter | Hmotnosť prázdnej fľaše | 24,7 kg | Hmotnosť prázdnej fľaše | 40,2 kg
Hmotnosť prázdnej fľaše | 53,90 kg | Hasiaca látka | FM 200 | Hasiaca látka | FM 200
Hasiaca látka | FM 200 - N2
Projektové číslo | Hl SHZ FM-200 54a | Projektové číslo | Hl SHZ FM-200 54c | Projektové číslo | Hl SHZ CO2 204B
Názov zariadenia | Stabilné hasiace zariadenie FM-200 m.č.54a | Názov zariadenia | Stabilné hasiace zariadenie FM-200 m.č.54c | Názov zariadenia | Stabilné hasiace zariadenie SHZ CO2 204B
Plniaci tlak | 25 bar | Plniaci tlak | 25 bar | Plniaci tlak | 57 bar
Hmotnosť náplne | 45,0 kg | Hmotnosť náplne | 49,0 kg | Hmotnosť náplne | 20,1 kg
Hmotnosť prázdnej fľaše | 92,2 kg | Hmotnosť prázdnej fľaše | 91,0 kg | Hmotnosť prázdnej fľaše | 40,1 kg
Hasiaca látka | FM 200 | Hasiaca látka | FM 200 | Hasiaca látka | FM 200
Projektové číslo | Hl SHZ FM-200 904-08 | Projektové číslo | Hl SHZ FM-200 904-11 | Projektové číslo | Hl SHZ FM-200 904-12
Názov zariadenia | Stabilné hasiace zariadenie FM-200 m.č.904-08 | Názov zariadenia | Stabilné hasiace zariadenie FM-200 m.č.904-11 | Názov zariadenia | Stabilné hasiace zariadenie FM-200 m.č.904-12
Plniaci tlak | 42 bar | Plniaci tlak | 42 bar | Plniaci tlak | 42 bar
Hmotnosť náplne | 99,6 kg | Hmotnosť náplne | 104,8 kg | Hmotnosť náplne | 94,1 kg
Hmotnosť prázdnej fľaše | 68 kg | Hmotnosť prázdnej fľaše | 76 kg | Hmotnosť prázdnej fľaše | 64 kg
Hasiaca látka | FM 200 | Hasiaca látka | FM 200 | Hasiaca látka | FM 200
Projektové číslo | Hl SHZ FM-200 53 | Projektové číslo | Hl SAH FE-36 | Projektové číslo | Hl SAH FE-36
Názov zariadenia | Stabilné hasiace zariadenie FM-200 m.č.53 (2.nádoba) | Názov zariadenia | Stabilné hasiace zariadenie SAH FE-36 W107,108 | Názov zariadenia | Stabilné hasiace zariadenie SAH FE-36 W107,108 (2.nádoba)
Plniaci tlak | 25 bar | Plniaci tlak | 14 bar | Plniaci tlak | 20 bar
Hmotnosť náplne | 23,8 kg | Hmotnosť náplne | 50,0 kg | Hmotnosť náplne | 50,0 kg
Hmotnosť prázdnej fľaše | 41 kg | Hmotnosť prázdnej fľaše | 18,5 kg | Hmotnosť prázdnej fľaše | 29,3 kg
Hasiaca látka | FM 200 | Hasiaca látka | FM 200 | Hasiaca látka | FM 200

## Zoznam SHZ FM 200
Zoznam hlásičov SHZ plynové FM 200 (HFC 227ea) obj.47, 30, 501
Č. hlásiča | Skup. |  | Obj. | Podl. |  | Č.m. | HÚ | Kontrolovaný úsek |  |  |  | Poznámka
2016-01-01 | 1 |  | 47 | -2.5 |  | 54a | HÚ 1 | Hlásič v miestnosti serverov - medzistrop |  |  |  | SHZ
1/2E | 1 |  | 47 | -2.5 |  | 54a | HÚ 1 | Hlásič v miestnosti serverov - medzistrop |  |  |  | SHZ
2016-01-02 | 2 |  | 47 | -2.5 |  | 54a | HÚ 1 | Hlásič v miestnosti serverov - priestor |  |  |  | SHZ
2/2E | 2 |  | 47 | -2.5 |  | 54a | HÚ 1 | Hlásič v miestnosti serverov - priestor |  |  |  | SHZ
2016-01-03 | 3 |  | 47 | -2.5 |  | 54a | HÚ 1 | Hlásič v miestnosti serverov - podlaha |  |  |  | SHZ
3/2E | 3 |  | 47 | -2.5 |  | 54a | HÚ 1 | Hlásič v miestnosti serverov - podlaha |  |  |  | SHZ
4/1E | 4 |  | 47 | -2.5 |  | 54a | HÚ 1 | Ručný spúšťač FM-200 na vstupe do m.č.54a |  |  |  | SHZ
2016-01-05 | 5 |  | 47 | -2.5 |  | 54c | HÚ 2 | Hlásič v miestnosti telef. ústredne -medzistrop |  |  |  | SHZ
5/2E | 5 |  | 47 | -2.5 |  | 54c | HÚ 2 | Hlásič v miestnosti telef. ústredne -medzistrop |  |  |  | SHZ
2016-01-06 | 6 |  | 47 | -2.5 |  | 54c | HÚ 2 | Hlásič v miestnosti telef. ústredne - priestor |  |  |  | SHZ
6/2E | 6 |  | 47 | -2.5 |  | 54c | HÚ 2 | Hlásič v miestnosti telef. ústredne - priestor |  |  |  | SHZ
2016-01-07 | 7 |  | 47 | -2.5 |  | 54c | HÚ 2 | Hlásič v miestnosti telef. ústredne - podlaha |  |  |  | SHZ
7/2E | 7 |  | 47 | -2.5 |  | 54c | HÚ 2 | Hlásič v miestnosti telef. ústredne - podlaha |  |  |  | SHZ
8/1E | 8 |  | 47 | -2.5 |  | 54c | HÚ 2 | Ručný spúšťač FM-200 na vstupe do m.č.54c |  |  |  | SHZ
9/1E | 9 |  | 47 | -2.5 |  | 53 | HÚ 3 | Hlásič v rozvodni nn - priestor |  |  |  | SHZ
10/1E | 10 |  |  | -2.5 |  |  | HÚ 3 | Hlásič v rozvodni nn - priestor |  |  |  | SHZ
|  |  | 47 |  |  | 53
11/1E | 11 |  |  | -2.5 |  |  | HÚ 3 | Ručný spúšťač FM-200 na vstupe do m.č.53 |  |  |  | SHZ
|  |  | 47 |  |  | 53
22/1E | 22 |  |  | -2.5 |  |  | HÚ 4 | Hlásič v rozvádzači MR 47.1 |  |  |  | SHZ
|  |  | 47 |  |  | 53
23/1E | 23 |  |  | -2.5 |  |  | HÚ 4 | Hlásič v rozvádzači MR 47.1 |  |  |  | SHZ
|  |  | 47 |  |  | 53
24/1E | 24 |  |  | -2.5 |  |  | HÚ 5 | Hlásič v rozvádzači RS 47.15 |  |  |  | SHZ
|  |  | 47 |  |  | 53
25/1E | 25 |  |  | -2.5 |  |  | HÚ 5 | Hlásič v rozvádzači MR 47.3 |  |  |  | SHZ
|  |  | 47 |  |  | 53
2016-01-13 | 13 |  |  | 21 |  |  | HÚ 6 | Hlásič v miestnosti serverov - priestor |  |  |  | SHZ
|  |  | 30 |  |  | 923b
2016-02-13 | 13 |  |  | 21 |  |  | HÚ 6 | Hlásič v miestnosti serverov - priestor |  |  |  | SHZ
|  |  | 30 |  |  | 923b
13/3E | 13 |  |  | 21 |  |  | HÚ 6 | Hlásič v miestnosti serverov - priestor |  |  |  | SHZ
|  |  | 30 |  |  | 923b
14/1E | 14 |  |  | 21 |  |  | HÚ 6 | Ručný spúšťač FM-200 na vstup.do m.č.923b |  |  |  | SHZ
|  |  | 30 |  |  | 923b
2016-01-26 | 226 |  | 30 | 21 |  | 904-08 | HÚ5 | Hlásič v miestnosti 904-08 - priestor |  |  |  | SHZ
2016-02-26 | 226 |  | 30 | 21 |  | 904-08 | HÚ5 | Hlásič v miestnosti 904-08 - priestor |  |  |  | SHZ
2016-03-26 | 226 |  | 30 | 21 |  | 904-08 | HÚ5 | Hlásič v miestnosti 904-08 - priestor |  |  |  | SHZ
2016-04-26 | 226 |  | 30 | 21 |  | 904-08 | HÚ5 | Hlásič v miestnosti 904-08 - priestor |  |  |  | SHZ
2016-05-26 | 226 |  | 30 | 21 |  | 904-08 | HÚ5 | Hlásič v miestnosti 904-08 - priestor |  |  |  | SHZ
2016-06-26 | 226 |  | 30 | 21 |  | 904-08 | HÚ5 | Hlásič v miestnosti 904-08 - priestor |  |  |  | SHZ
2016-07-26 | 226 |  | 30 | 21 |  | 904-08 | HÚ5 | Hlásič v miestnosti 904-08 - priestor |  |  |  | SHZ
2016-08-26 | 226 |  | 30 | 21 |  | 904-08 | HÚ5 | Hlásič v miestnosti 904-08 - priestor |  |  |  | SHZ
2016-09-26 | 226 |  | 30 | 21 |  | 904-08 | HÚ5 | Hlásič v miestnosti 904-08 - priestor |  |  |  | SHZ
26/10E | 226 |  | 30 | 21 |  | 904-08 | HÚ5 | Hlásič v miestnosti 904-08 - priestor |  |  |  | SHZ
27/1E | 227 |  | 30 | 21 |  | 904-08 | HÚ5 | Ručný spúšťač FM-200 m.č.904-01 |  |  |  | SHZ
2016-01-28 | 228 |  | 30 | 23.55 |  | 904-11 | HÚ6 | Hlásič v miestnosti 904-11 - priestor |  |  |  | SHZ
2016-02-28 | 228 |  | 30 | 23.55 |  | 904-11 | HÚ6 | Hlásič v miestnosti 904-11 - priestor |  |  |  | SHZ
2016-03-28 | 228 |  | 30 | 23.55 |  | 904-11 | HÚ6 | Hlásič v miestnosti 904-11 - priestor |  |  |  | SHZ
2016-04-28 | 228 |  | 30 | 23.55 |  | 904-11 | HÚ6 | Hlásič v miestnosti 904-11 - priestor |  |  |  | SHZ
2016-05-28 | 228 |  | 30 | 23.55 |  | 904-11 | HÚ6 | Hlásič v miestnosti 904-11 - priestor |  |  |  | SHZ
2016-06-28 | 228 |  | 30 | 23.55 |  | 904-11 | HÚ6 | Hlásič v miestnosti 904-11 - priestor |  |  |  | SHZ
2016-07-28 | 228 |  | 30 | 23.55 |  | 904-11 | HÚ6 | Hlásič v miestnosti 904-11 - priestor |  |  |  | SHZ
2016-08-28 | 228 |  | 30 | 23.55 |  | 904-11 | HÚ6 | Hlásič v miestnosti 904-11 - priestor |  |  |  | SHZ
2016-09-28 | 228 |  | 30 | 23.55 |  | 904-11 | HÚ6 | Hlásič v miestnosti 904-11 - priestor |  |  |  | SHZ
2016-10-28 | 228 |  | 30 | 23.55 |  | 904-11 | HÚ6 | Hlásič v miestnosti 904-11 - priestor |  |  |  | SHZ
2016-11-28 | 228 |  | 30 | 23.55 |  | 904-11 | HÚ6 | Hlásič v miestnosti 904-11 - priestor |  |  |  | SHZ
28/12E | 228 |  | 30 | 23.55 |  | 904-11 | HÚ6 | Hlásič v miestnosti 904-11 - priestor |  |  |  | SHZ
29/1E | 229 |  | 30 | 23.55 |  | 904-11 | HÚ6 | Ručný spúšťač FM-200 m.č.904-10 |  |  |  | SHZ
2016-01-30 | 230 |  | 30 | 23.55 |  | 904-12 | HÚ7 | Hlásič v miestnosti 904-12 - priestor |  |  |  | SHZ
30/2 | 230 |  | 30 | 23.55 |  | 904-12 | HÚ7 | Hlásič v miestnosti 904-12 - priestor |  |  |  | SHZ
2016-03-30 | 230 |  | 30 | 23.55 |  | 904-12 | HÚ7 | Hlásič v miestnosti 904-12 - priestor |  |  |  | SHZ
2016-04-30 | 230 |  | 30 | 23.55 |  | 904-12 | HÚ7 | Hlásič v miestnosti 904-12 - priestor |  |  |  | SHZ
2016-05-30 | 230 |  | 30 | 23.55 |  | 904-12 | HÚ7 | Hlásič v miestnosti 904-12 - priestor |  |  |  | SHZ
2016-06-30 | 230 |  | 30 | 23.55 |  | 904-12 | HÚ7 | Hlásič v miestnosti 904-12 - priestor |  |  |  | SHZ
2016-07-30 | 230 |  | 30 | 23.55 |  | 904-12 | HÚ7 | Hlásič v miestnosti 904-12 - priestor |  |  |  | SHZ
2016-08-30 | 230 |  | 30 | 23.55 |  | 904-12 | HÚ7 | Hlásič v miestnosti 904-12 - priestor |  |  |  | SHZ
2016-09-30 | 230 |  | 30 | 23.55 |  | 904-12 | HÚ7 | Hlásič v miestnosti 904-12 - priestor |  |  |  | SHZ
30/10E | 230 |  | 30 | 23.55 |  | 904-12 | HÚ7 | Hlásič v miestnosti 904-12 - priestor |  |  |  | SHZ
31/1E | 230 |  | 30 | 23.55 |  | 904-12 | HÚ7 | Ručný spúšťač FM-200 m.č.904-10 |  |  |  | SHZ
JAVYS, a.s.
SO 501
Podlažie |  | M. č. |  |  | Umiestnenie |  |  |  | Typ | Skupina č. | Hlásič č.
+0,0m |  | m.č.1.01 |  |  | HU7 SO 501 Domček ochrán |  |  |  | ek/hasiace | 1108 | 1
+0,0m |  | m.č.1.02 |  |  | HU7 priestor ODH |  |  |  | OT 9200 | 18
+0,0m |  | m.č.1.02 |  |  | HU7podlaha ODH |  |  |  | OT 9200 | 19
+0,0m |  | m.č.1.01 |  |  | HU7 Tlačidlo hasenia |  |  |  | Manual | 20
+0,0m |  | m.č.1.01 |  |  | HU7 Pokl. Tlaku HFC227 |  |  |  | Manual | 21

## Zoznam SHZ CO2
Zoznam hlásičov SHZ CO2 obj.808 BSC
Hlásič | kSkup. | Obj. | Podl. | M.č. | HÚ | Kontrolovaný úsek | Poznámka
32/1E | 332 | 808 BSC | 6 | 204 | HÚ8 | Tyčový tepelný hlásič EPS | SHZ CO2
33/1E | 333 |  | 6 | 204 | HÚ8 | Ručný spúšťač CO2 m.č.204 | SHZ CO2
34/1E | 334 | 808 BSC | 6 | 204 | HÚ9 | Tyčový tepelný hlásič EPS | SHZ CO2
35/1E | 335 | 808 BSC | 6 | 204 | HÚ9 | Ručný spúšťač CO2 m.č.204 | SHZ CO2

## Zoznam SHZ vodná clona
Zoznam hlásičov SHZ vodná clona obj. 809
Hlásič | kSkup. | Obj. | Podl. | M.č. | HÚ | Kontrolovaný úsek | Poznámka
36/1 | 336 | 809 | 0 | 35 | HÚ10 | Hlásič OT multisenzor v miestnosti 35 | Vodná clona
36/2 | 336 | 809 | 0 | 35 | HÚ10 | Hlásič OT multisenzor v miestnosti 35 | Vodná clona
36/3 | 336 | 809 | 0 | 36 | HÚ10 | Hlásič OT multisenzor v miestnosti 36 | Vodná clona
36/4 | 336 | 809 | 0 | 36 | HÚ10 | Hlásič OT multisenzor v miestnosti 36 | Vodná clona
36/5 | 336 | 809 | 0 | 38 | HÚ10 | Hlásič OT multisenzor v miestnosti 38 | Vodná clona
36/6 | 336 | 809 | 0 | 38 | HÚ10 | Hlásič OT multisenzor v miestnosti 38 | Vodná clona
36/7 | 336 | 809 | 0 | 38 | HÚ10 | Hlásič OT multisenzor v miestnosti 38 | Vodná clona
36/8 | 336 | 809 | 0 | 38 | HÚ10 | Hlásič OT multisenzor v miestnosti 38 | Vodná clona
36/9 | 336 | 809 | 0 | 38 | HÚ10 | Hlásič OT multisenzor v miestnosti 38 | Vodná clona
36/10 | 336 | 809 | 0 | 38 | HÚ10 | Hlásič OT multisenzor v miestnosti 38 | Vodná clona
36/11 | 336 | 809 | 0 | 38 | HÚ10 | Hlásič OT multisenzor v miestnosti 38 | Vodná clona
36/12E | 336 | 809 | 0 | 38 | HÚ10 | Hlásič OT multisenzor v miestnosti 38 | Vodná clona
37/1 | 337 | 809 | 0 | 38 | HÚ10 | Ručný spúšťač vodná clona m.č.38 | Vodná clona
37/2 | 337 | 809 | 0 | 35 | HÚ10 | Ručný spúšťač vodná clona m.č.35 | Vodná clona
37/3E | 337 | 809 | 0 | 36 | HÚ10 | Ručný spúšťač vodná clona m.č.36 | Vodná clona
SHZ vodná clona obj. 713:V1
Parametre SHZ Trafo T-101
Systém Drenčerový – zaplavovací systém
Hasená plocha 90 m2
Intenzita dodávky vody 15 mm / min / m2
Vypočítané minimálne množstvo vody 1350 l / min
Skutočné dodávané množstvo vody pri tlaku
v mieste riadiaceho ventilu
1445 l/min @ 3,918 Bar
Počet trysiek 31 ks
Doba hasenia minimálne 5 min maximálne 20 minút
Parametre SHZ Trafo T-102
Systém Drenčerový – zaplavovací systém
Hasená plocha 90 m2
Intenzita dodávky vody 15 mm / min / m2
Vypočítané minimálne množstvo vody 1350 l / min
Skutočné dodávané množstvo vody pri tlaku
v mieste riadiaceho ventilu
1445 l/min @ 3,840 Bar
Počet trysiek 31 ks
Doba hasenia minimálne 5 min maximálne 20 minút

## Zoznam SHZ SAH FE-36
Zoznam hlásičov SHZ SAH FE-36 FS KRaO Mochovce
M. č. | Umiestnenie | Typ | Skupina č. | Hlásič č.
Ústredňa EPS ESSER č.9 : línia č.5
W108 | 808/1-01 miestnosť plnenia sudov | UV | 9498 | 1
W107 | 808/1-01 miestnosť plnenia sudov | UV | 9498 | 2
W108 | 808/1-01 miestnosť plnenia sudov | O2T | 9486 | 1
W108 | 808/1-01 miestnosť plnenia sudov | O2T | 9486 | 2
W107 | 808/1-01 miestnosť plnenia sudov | O2T | 9486 | 3

## Zoznam SHZ 585aV1
Zoznam SHZ v obj.585a:V1
| P.č. | Označenie spotrebiča | Názov spotrebiča | STAV | Ovládacie povely | Nový rozvádzač | Umiestnenie rozvádzača
| 1. | 0.16.5.31.1 | Hlavné požiarne čerpadlo 0.16.5.31.1 | STOP | STOP | rm.16.05-1 | 585a:V1
| 2. | 0.16.5.31.1 | Hlavné požiarne čerpadlo 0.16.5.31.1 | CHOD | START | rm.16.05-1 | 585a:V1
| 3. | 0.16.5.31.2 | Hlavné doplňovacie čerpadlo 0.16.5.31.2 | CHOD | START | rm.16.05-1 | 585a:V1
| 4. | 0.16.5.41.1 | Záložné požiarne čerpadlo 0.16.5.41.1 | STOP | STOP | rm.16.05-2 | 585a:V1
| 5. | 0.16.5.41.1 | Záložné požiarne čerpadlo 0.16.5.41.1 | CHOD | START | rm.16.05-2 | 585a:V1
| 6. | 0.16.5.41.2 | Záložné doplňovacie čerpadlo 0.16.5.41.2 | CHOD | START | rm.16.05-2 | 585a:V1
| P.č. | Označenie spotrebiča | Názov spotrebiča | Informácie o stave zariadenia | Nový rozvádzač | Umiestnenie rozvádzača
| 1. | 0.16.5.31.1 | Hlavné požiarne čerpadlo 0.16.5.31.1 | ZAP/VYP | rm.16.05-3 | 585a:V1
| 2. | 0.16.5.31.2 | Hlavné doplňovacie čerpadlo 0.16.5.31.2 | ZAP/VYP | rm.16.05-3 | 585a:V1
| 3. | 0.16.5.41.1 | Záložné požiarne čerpadlo 0.16.5.41.1 | ZAP/VYP | rm.16.05-3 | 585a:V1
| 4. | 0.16.5.41.2 | Záložné doplňovacie čerpadlo 0.16.5.41.2 | ZAP/VYP | rm.16.05-3 | 585a:V1
| 5. | 0.16.5.31.1 | Hlavné požiarne čerpadlo 0.16.5.31.1 | Porucha | rm.16.05-3 | 585a:V1
| 6. | 0.16.5.31.2 | Hlavné doplňovacie čerpadlo 0.16.5.31.2 | Porucha | rm.16.05-3 | 585a:V1
| 7. | 0.16.5.41.1 | Záložné požiarne čerpadlo 0.16.5.41.1 | Porucha | rm.16.05-3 | 585a:V1
| 8. | 0.16.5.41.2 | Záložné doplňovacie čerpadlo 0.16.5.41.2 | Porucha | rm.16.05-3 | 585a:V1
| 9. | 0.16.5.415.11 | Armatúra výtlaku čerpadla 0.16.5.31.1 | Porucha - Armat. Zatvorená | rm.16.05-3 | 585a:V1
| 10. | 0.16.5.415.21 | Armatúra výtlaku čerpadla 0.16.5.31.2 | Porucha - Armat. Zatvorená | rm.16.05-3 | 585a:V1
| 11. | 0.16.5.416.11 | Armatúra výtlaku čerpadla 0.16.5.41.1 | Porucha - Armat. Zatvorená | rm.16.05-3 | 585a:V1
| 12. | 0.16.5.416.21 | Armatúra výtlaku čerpadla 0.16.5.41.2 | Porucha - Armat. Zatvorená | rm.16.05-3 | 585a:V1
| 13. | 0.16.5.417.22 | Armatúra na testovacom potrubí čerpadiel | Porucha - Armat. Otvorená | rm.16.05-3 | 585a:V1
| 14. | 0.16.5.417.11 | Armatúra výtlaku zo strojovne ČSPV | Porucha - Armat. Zatvorená | rm.16.05-3 | 585a:V1
| 15. | rm16.05-1 | Výpadok napájania rozvádzača rm16.05-1 | výpadok - Siete | rm.16.05-3 | 585a:V1
| 16. | rm16.05-2 | Výpadok napájania rozvádzača rm16.05-2 | výpadok - Siete | rm.16.05-3 | 585a:V1
| 17. | 0.16.5.31.1 | Manuálna prevádzka 0.16.5.31.1 | M/D | rm.16.05-3 | 585a:V1
| 18. | 0.16.5.31.2 | Manuálna prevádzka 0.16.5.31.2 | M/D | rm.16.05-3 | 585a:V1
| 19. | 0.16.5.41.1 | Manuálna prevádzka 0.16.5.41.1 | M/D | rm.16.05-3 | 585a:V1
| 20. | 0.16.5.41.2 | Manuálna prevádzka 0.16.5.41.2 | M/D | rm.16.05-3 | 585a:V1
| 21. | BH1, BH3- | Snímač hladiny v nádrži | Nízka hladina v nádrži | rm.16.05-3 | 585a:V1
(T523/000, T525/000)
| 22. | BH2, BH4- | Snímač hladiny v nádrži | Vysoká hladina v nádrži | rm.16.05-3 | 585a:V1
(T522/000, T524/000)
| 23. | PSW1, PSW4 | Snímač tlaku | Pokles tlaku v potrubí | rm.16.05-3 | 585a:V1
(T220/000
T223/000)
| 24. | - | Monitorovacia ústredňa | Porucha napájania ústredne | rm.16.05-3 | 585a:V1
Požiarne čerpadlá v SO 585a:V1
|  | 0.16.5.31.1 | Hlavné požiarne čerpadlo
|  | 0.16.5.41.1 | Záložné požiarne čerpadlo
TECHNICKÝ POPIS ČERPADLA
|  | Typ čerpadla |  | UPA 300-65/3A
|  | Prietok |  | 3935.22 l/min
|  | Prietok max. |  | 4200 l/min
|  | Prietok min. |  | 210 l/min
|  | Dopravná výška |  | 91,63 m
|  | Dopravná výška max. |  | 125 m
|  | Dopravná výška min. |  | 81 m
|  | Počet otáčok |  | 2947 ot/min
TECHNICKÝ POPIS ELEKTROMOTORA
|  | Typ elektromotora |  | UMA 250D 131/21
|  | Výkon |  | 85 kW
|  | Napätie |  | 400 V
|  | Menovitý prúd |  | 174 A
|  | Frekvencia |  | 50 Hz
|  | Počet otáčok |  | 2947 ot/min
|  | Teplota max. |  | 20°C
|  | Krytie |  | IP 68
|  | Štandard |  | EN 60034-1
Výrobca: KSB AG, Adresa: KSB Aktiengesellschaft, 67227 Frankenthal
Ponorné hlbinné čerpadlo UPA pozostáva z odstredivého čerpadla a pevne pripojeného elektrického motora.
|  | 0.16.5.31.2 | Hlavné doplňovacie čerpadlo
|  | 0.16.5.41.2 | Záložné doplňovacie čerpadlo
TECHNICKÝ POPIS ČERPADLA
|  | Typ čerpadla |  | UPA 250C-150/2A
|  | Prietok |  | 2833.72 l/min
|  | Prietok max. |  | 340 l/min
|  | Prietok min. |  | 68 /min
|  | Dopravná výška |  | 46,7 m
|  | Dopravná výška max. |  | 65 m
|  | Dopravná výška min. |  | 39 m
|  | Počet otáčok |  | 2921 ot/min
TECHNICKÝ POPIS ELEKTROMOTORA
|  | Typ elektromotora |  | UMA 200D 37/21
|  | Výkon |  | 32 kW
|  | Napätie |  | 400 V
|  | Menovitý prúd |  | 64 A
|  | Frekvencia |  | 50 Hz
|  | Počet otáčok |  | 2921 ot/min
|  | Teplota max. |  | 20°C
|  | Krytie |  | IP68
|  | Štandard |  | EN 60034-1
Výrobca: KSB AG, Adresa: KSB Aktiengesellschaft, 67227 Frankenthal
Ponorné hlbinné čerpadlo UPA pozostáva z odstredivého čerpadla a pevne pripojeného elektrického motora.
Zoznam zariadení: ČERPACIA STANICA SUROVEJ A POŽIARNEJ VODY SO 585A:V1
|  | Projektové číslo | Názov zariadenia | objekt | Miest. | Podl. m
|  | 0.16.5.11.1 | Čerpadlo FS a riedenia OV č.1 | 585a:V1 | 1 | -3.6
|  | 0.16.5.11.2 | Čerpadlo FS a riedenia OV č.1 | 585a:V1 | 1 | -3.6
|  | 0.16.5.21.1 | Čerpadlo surovej vody pre CHÚV č.1 | 585a:V1 | 101 | 0
|  | 0.16.5.21.2 | Čerpadlo surovej vody pre CHÚV č.2 | 585a:V1 | 101 | 0
|  | 0.16.5.21.3 | Čerpadlo surovej vody pre CHÚV č.3 | 585a:V1 | 101 | 0
|  | 0.16.5.31.1 | Hlavné požiarne čerpadlo | 585a:V1 | 3 | -8
|  | 0.16.5.31.2 | Záložné požiarne čerpadlo | 585a:V1 | 3 | -8
|  | 0.16.5.41.1 | Doplňovacie požiarne čerpadlo | 585a:V1 | 4 | -8
|  | 0.16.5.41.2 | Záložné doplňovacie požiarne čerpadlo | 585a:V1 | 4 | -8
|  | 0.16.5.803.1 | SK na výtlaku ČSVpCHÚV č.1 | 585a:V1 | 101 | 0
|  | 0.16.5.803.2 | SK na výtlaku ČSVpCHÚV č.2 | 585a:V1 | 101 | 0
|  | 0.16.5.803.3 | SK na výtlaku ČSVpCHÚV č.3 | 585a:V1 | 101 | 0
|  | 0.16.5.804.1 | SK na výtlaku požiarneho čerpadla | 585a:V1 | 3 | -8
|  | 0.16.5.804.2 | SK na výtlaku doplňovacieho pož. čerp. | 585a:V1 | 3 | -8
|  | 0.16.5.805.1 | SK na výtlaku záložného požiarneho čerpadla | 585a:V1 | 2 | -8
|  | 0.16.5.805.2 | SK na výtl. záložného doplňovacieho pož. čerp. | 585a:V1 | 2 | -8
|  | 0.16.5.806.1 | SK na potrubí z výtlačného kolektora pož. čerp. | 585a:V1 | 01a | -3.6
|  | 0.16.5.801.11 | SK na výtlaku ČSV č.1 | 585a:V1 | 1 | -3.6
|  | 0.16.5.801.21 | SK na výtlaku ČSV č.2 | 585a:V1 | 1 | -3.6
|  | 0.16.5.105.1 | EA na výtlaku ČSVpCHÚV č.1 | 585a:V1 | 101 | 0
|  | 0.16.5.105.2 | EA na výtlaku ČSVpCHÚV č.2 | 585a:V1 | 101 | 0
|  | 0.16.5.105.3 | EA na výtlaku ČSVpCHÚV č.3 | 585a:V1 | 101 | 0
|  | 0.16.5.302.1 | EA surovej vody pre riedenie odpadových vôd | 585a:V1 | 1 | -3.6
|  | 0.16.5.303.1 | EA prívodu surovej vody do FS | 585a:V1 | 1 | -3.6
|  | 0.16.5.304.1 | EA na obtoku ČFSaRVO | 585a:V1 | 101 | 0
|  | 0.16.5.203.1 | EA na príhode surovej vody do ČSSaPV | 585a:V1 | 3 | -3.6
|  | 0.16.5.204.1 | EA na príhode surovej vody do ČSSaPV | 585a:V1 | 3 | -3.6
|  | 0.16.5.81.1 | Prietokomer surovej vody do FS | 585a:V1 | 1 | -3.6
|  | 0.16.5.81.2 | Prietokomer surovej vody na riedenie OV | 585a:V1 | 1 | -3.6
|  | 0.16.5.81.3 | Prietokomer požiarnej vody | 585a:V1 | 01a | -3.6
|  | 0.16.5.81.4 | Prietokomer na obtoku požiarnych čerpadiel | 585a:V1 | 01a | -3.6
|  | 0.16.5.82.3 | Prietokomer surovej vody pre CHÚV | 585a:V1 | 101 | 0
|  | 0.16.5.106.1 | rA na obtoku ČSV | 585a:V1 | 101 | 0
|  | 0.16.5.409.1 | rA prívodu surovej vody do FS | 585a:V1 | 1 | -3.6
|  | 0.16.5.410.1 | rA surovej vody pre riedenie odpadových vôd | 585a:V1 | 1 | -3.6
|  | 0.16.5.411.1 | rA surovej vody pre CHÚV | 585a:V1 | 101 | 0
|  | 0.16.5.402.11 | rA na výtlaku ČSV č.1 | 585a:V1 | 1 | -3.6
|  | 0.16.5.402.21 | rA na výtlaku ČSV č.2 | 585a:V1 | 1 | -3.6
|  | 0.16.5.415.1 | rA na výtlaku požiarneho čerpadla | 585a:V1 | 01a | -3.6
|  | 0.16.5.415.2 | rA na výtlaku doplňovacie požiarneho čerpadla | 585a:V1 | 01a | -3.6
|  | 0.16.5.416.1 | rA na výtlaku záložného požiarneho čerpadla | 585a:V1 | 01a | -3.6
|  | 0.16.5.416.2 | rA na výtlaku záložného doplňovacieho požiarneho čerpadla | 585a:V1 | 01a | -3.6
|  | 0.16.5.417.1 | rA požiarnej vody | 585a:V1 | 3 | -3.6
|  | 0.16.5.417.2 | rA na obtoku pož. čerpadiel pred prietokomerom | 585a:V1 | 01a | -3.6
|  | 0.16.5.417.3 | rA na obtoku pož. čerpadiel za prietokomerom | 585a:V1 | 01a | -3.6
|  | 0.16.5.417.7 | rA na výtlaku čerpadiel CHÚV do trasy testovacieho potrubia čerpadiel požiarnej vody | 585a:V1 | 1 | -3.6
|  | 0.16.5.407.11 | rA odvodnenia výtlačného potrubia ČSV č.1 | 585a:V1 | 1 | 3.6
|  | 0.16.5.407.21 | rA odvodnenia výtlačného potrubia ČSV č.2 | 585a:V1 | 1 | 3.6
|  | 0.16.4.409.1 | rA odvzdušnenia potrubia SV do FS | 585a:V1 | 101 | 0
|  | 0.16.5.408.1 | rA odvzdušnenia obtoku ČSV | 585a:V1 | 101 | 0
|  | 0.16.5.16.1 | Čerpadlo bezpečnostného prepadu ČSSaPV | 580a:V1 | bazén | -8
|  | 0.16.5.406.1 | rA prepoja bazéna bezpeč. prepadu do bazéna 010 | 580a:V1 | šachta | -