## Príloha č. 1
1
1 | Pokyny k vyplneniu: Vypĺňajú sa žlto vyznačené polia !!!
1
1 | [10 empty] | Príloha č. 1:
1 | Výzva na predloženie ponúk - prieskum trhu
1
1 | Podrobný technický opis a údaje deklarujúce technické parametre dodávaného predmetu
1
1
1 | Názov predmetu: |  | Automatický teplovodný kotol na spaľovanie drevnej štiepky | [6 empty] | Počet kusov: | 1
1
1 | Vymedzenie častí |  |  | Opis / Technická špecifikácia - požadované technické parametre |  | Číselný údaj / Hodnota / Charakteristika parametra - požadovaná hodnota parametra |  | Merná jednotka | Parametre navrhovanej technológie - navrhovateľ vyplní konkrétnu hodnotu parametra ním navrhovanej technológie (hodnota/číselný údaj a podobne podľa zadania) | Názov výrobcu | Typové označenie
1 | Automatický teplovodný kotol na spaľovanie drevnej štiepky |  |  | menovitý tepelný výkon |  | min. 200 |  | kW | hodnota:
1 |  |  |  | typ paliva drevná štiepka podľa EN ISO 17225-4 alebo ekvivalent |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | schopnosť kotla spaľovať lesnú drevnú štiepku s obsahom nečistôt ako je piesok a hlina s max. podielom 5%, v kontinualnej prevádzke bez zásekov a straty výkonu |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | maximálna vlhkosť paliva |  | min. do 40 |  | % | hodnota:
1 |  |  |  | automatická regulácia výkonu |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | účinnosť pri menovitom výkone |  | min. 90 |  | % | hodnota:
1 |  |  |  | účinnosť pri zníženom výkone 30% |  | min. 90 |  | % | hodnota:
1 |  |  |  | automatické zapaľovanie |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | automatické podávanie paliva |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | automatické čistenie výmenníka tepla |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | automatické odpopolnenie |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | regulácia spaľovania pomocou lambda sondy alebo ekvivalentného systému |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | elektronická regulácia kotla |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | možnosť vzdialeného monitorovania a ovládania cez internet |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | ochrana teploty vratnej vody |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | prevádzková teplota vykurovacej vody |  | min. 90 |  | °C | hodnota:
1 |  |  |  | maximálny prevádzkový tlak |  | min. 3 |  | bar | hodnota:
1 |  |  |  | kotol |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | riadiaci systém |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | automatické zapaľovanie |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | podávací systém medzi zásobníkom a kotlom |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | bezpečnostné prvky proti spätnému prehoreniu okrem riešeniu s klapkou, ktorá sa otvorí po zapnutí kotla a v prípade zaseku sa už nevie zavrieť |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | regulácia vykurovania |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | technická dokumentácia a ovladaci panel v slovenskom alebo českom jazyku |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | demontáž existujúceho kotla |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | odvoz a ekologická likvidácia demontovaného zariadenia |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | akumulačný zásobník |  | min. 1000 |  | l | hodnota:
1 |  |  |  | rozdelovač a zberač s úpravou vody |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | komín s dymovodom |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | systém elektrofiltrov v spalinách na zníženie emisii TZL s min účinnosťou |  | min. 80 |  | % | hodnota:
1 |  |  |  | napojenie nového kotla na existujúce rozvody v rozsahu potrebnom na uvedenie do prevádzky |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | emisná trieda podľa platnej legislatívy EÚ pre kotly na biomasu |  | áno |  | - | áno/nie:
1 | Ďalšie súčasti hodnoty obstarávaného zariadenia |  | Doprava na miesto realizácie | - | - | áno |  | - | áno/nie: | - | -
1 |  |  | Montáž zariadenia a uvedenie do prevádzky | - | - | áno |  | - | áno/nie: | - | -
1
1
1 | Pozn.: V prípade, že v rámci opisu predmetu bol použitý konkrétny výrobca, výrobný postup, značka, patent, typ, krajina, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, môže uchádzač predložiť ponuku i na technický a funkčný ekvivalent.
1
1
1 |  | Miesto:
1
1 |  | Dátum:
1 | [6 empty] | podpis a pečiatka navrhovateľa