## PS 02
Príloha č. 1 Špecifikácia predmetu zákazky s cenovou ponukou
Názov spoločnosti: | RISO - R, s.r.o.
IČO: | 36 640 158
Sídlo spoločnosti: | Košická cesta 2074, 979 01 Rimavská Sobota
Názov projektu: | Skladová hala
Opis predmetu zákazky obsahuje požiadavky na technickú špecifikáciu a parametre kompletnej realizácie PS 02.
Názov zákazky: PS 02 - Mrazený sklad
Vymedzenie častí | Opis / technická špecifikácia požadované technické parametre | Číselný údaj / hodnota / charakteristika parametra - požadovaná hodnota | Parametre navrhovaného riešenia | Cena spolu bez DPH v EUR
Všeobecný rozsah dodávky | Kompletná realizácia objektu PS 02 - Mrazený sklad | Kompletná dodávka a realizácia všetkých stavebných prác, konštrukcií, zariadení a technológií patriacich do PS 02 podľa projektovej dokumentácie a tejto špecifikácie | Doplniť / áno - nie | 0
| Súlad s projektovou dokumentáciou | áno; dodávateľ pred realizáciou preverí rozmery, väzby, statiku a všetky rozhrania na ostatné objekty | Doplniť / áno - nie
| Výrobná a realizačná dokumentácia | áno; v rozsahu potrebnom na výrobu, montáž, koordináciu profesií a bezpečné uvedenie do prevádzky | Doplniť / áno - nie
| Pomocné a vedľajšie práce | všetky lešenia, ochranné opatrenia, presuny hmôt, drobný a spojovací materiál, mechanizmy a práce potrebné na úplné dokončenie | Doplniť / áno - nie
| Doprava a manipulácia | kompletná doprava, vykládka, manipulácia, žeriav, pracovná plošina a presuny materiálu na mieste realizácie | Doplniť / áno - nie
| Nakladanie s odpadom | odvoz, uloženie a poplatky za zneškodnenie alebo zhodnotenie odpadov vzniknutých realizáciou | Doplniť / áno - nie
Zemné práce | Odkopávka a prekopávka v hornine triedy 3 | 150,560 m³; vrátane príplatku za lepivosť | Doplniť / áno - nie
| Strojné hĺbenie nezapaženej jamy | 79,625 m³; hornina triedy 3; vrátane príplatku za lepivosť | Doplniť / áno - nie
| Strojné hĺbenie rýh šírky 600 až 2 000 mm | 41,265 m³; hornina triedy 3; vrátane príplatku za lepivosť a úpravy dna | Doplniť / áno - nie
| Vodorovné premiestnenie výkopku | 266,050 m³ do vzdialenosti 3 000 m a 1 862,350 m³ za ďalšie začaté kilometre podľa projektového rozpočtu | Doplniť / áno - nie
| Nakladanie výkopku | 266,050 m³ | Doplniť / áno - nie
| Uloženie výkopku na skládku | 266,050 m³ | Doplniť / áno - nie
| Poplatok za skládku - zemina a kamenivo | 425,680 t | Doplniť / áno - nie
| Zásypy so zhutnením | 5,400 m³ a 23,000 m³ | Doplniť / áno - nie
| Štrkopiesok frakcie 0-32 mm do zásypov | 43,470 t | Doplniť / áno - nie
Zakladanie a spodná stavba | Geotextília v ryhe alebo záreze | montáž 50,000 m²; geotextília PP netkaná 300 g/m² - 51,000 m² | Doplniť / áno - nie
| Drenáž | flexodrenážne rúry DN 80 - 50,000 m | Doplniť / áno - nie
| Zhutnenie podložia | 425,760 m²; podľa požiadaviek projektu na únosnosť a mieru zhutnenia | Doplniť / áno - nie
| Štrkopieskový vankúš pod základy | 10,350 m³ | Doplniť / áno - nie
| Násyp pod základové konštrukcie | 127,730 m³; štrkopiesok frakcie 0-32 mm, zhutnený | Doplniť / áno - nie
| Železobetónová základová doska | betón C 16/20 - 106,500 m³; debnenie 22,000 m²; výstuž KARI 6/6 mm, oko 200 x 200 mm - 300,000 m² | Doplniť / áno - nie
| Základové pásy z debniacich tvárnic | hrúbka 300 mm; betónová výplň C 16/20 - 15,000 m³ | Doplniť / áno - nie
| Železobetónové základové pásy | betón C 16/20 - 55,440 m³; debnenie 60,000 m²; výstuž B500 - 1,816 t | Doplniť / áno - nie
| Výstuž muriva základových pásov | oceľ B500 - 0,371 t | Doplniť / áno - nie
| Železobetónové základové pätky | betón C 16/20 - 16,875 m³; debnenie 45,000 m²; výstuž B500 - 1,163 t | Doplniť / áno - nie
| Nosné murivo z debniacich tvárnic | hrúbka 300 mm; betónová výplň C 16/20 - 2,400 m³; výstuž B500 - 0,055 t | Doplniť / áno - nie
Spevnené plochy a vonkajšie úpravy | Podklad pod obrubníky | štrkopiesok hr. 200 mm - 15,000 m² | Doplniť / áno - nie
| Podsyp zo sypaniny | hr. 150 mm - 32,500 m²; riečny kameň frakcie 16-32 mm - 9,263 t | Doplniť / áno - nie
| Podklad z drveného kameniva | frakcia 0-32 mm; hr. 100 mm - 41,300 m² a hr. 200 mm - 41,300 m² | Doplniť / áno - nie
| Cementobetónový kryt komunikácie | CB II, hr. 250 mm - 41,300 m² | Doplniť / áno - nie
| Výstuž spevnenej plochy | KARI 6/6 mm, oko 200 x 200 mm - 82,600 m² | Doplniť / áno - nie
| Parkové obrubníky | 1000 x 50 x 200 mm - 50,500 ks; montáž 50,000 m; betónové lôžko C 16/20 - 2,500 m³ | Doplniť / áno - nie
Podlahová konštrukcia | Betónová mazanina | C 16/20, hrúbka nad 120 do 240 mm - 42,000 m³ | Doplniť / áno - nie
| Vonkajšie schody | betón C 20/25 - 0,330 m³ | Doplniť / áno - nie
| Výstuž mazaniny | KARI 6/6 mm, oko 200 x 200 mm - 280,000 m² | Doplniť / áno - nie
| Dilatačný profil | profil L 60 x 60 x 3 mm - montáž 20,500 m; dodávka 21,525 m | Doplniť / áno - nie
| Cementový poter | pevnosť v tlaku min. 20 MPa, hr. 50 mm - 280,000 m² | Doplniť / áno - nie
| Tesnenie dilatačných škár | pružný tmel pre škáry šírky 15 až 20 mm - 88,000 m | Doplniť / áno - nie
| Zvislá dilatačná vložka | XPS hr. 20 mm - montáž 25,125 m²; dodávka 26,381 m² | Doplniť / áno - nie
| Požiarna oceľová zárubňa | atypická, 1 300 x 2 100 mm - 1 ks vrátane osadenia | Doplniť / áno - nie
Hydroizolácie a tepelné izolácie | Vodorovná hydroizolácia | dvojzložková pružná minerálna hydroizolačná stierka hr. 2 mm - 280,000 m² | Doplniť / áno - nie
| Zvislá hydroizolácia | dvojzložková pružná minerálna hydroizolačná stierka hr. 2 mm - 75,000 m² | Doplniť / áno - nie
| Nopová ochranná fólia | montáž 56,250 m²; HDPE fólia hr. 0,5 mm, výška nopu 8 mm, s radónovou ochranou - 64,688 m² | Doplniť / áno - nie
| Krytie tepelnej izolácie podlahy | zakrytie 560,000 m²; PE fólia - 644,000 m² | Doplniť / áno - nie
| Tepelná izolácia podlahy | XPS hr. 100 mm, dve vrstvy - montáž 280,000 m²; dodávka 571,200 m²; celková hrúbka 200 mm | Doplniť / áno - nie
| Tepelná izolácia podzemných stien a základov | XPS 700 hr. 80 mm - montáž 56,250 m²; dodávka 59,063 m² | Doplniť / áno - nie
Opláštenie haly a klampiarske konštrukcie | Oplechovanie bokov strechy | pozinkovaný farbený plech, rozvinutá šírka 300 mm - 13,000 m | Doplniť / áno - nie
| Oplechovanie žľabu a sokla | pozinkovaný farbený plech, rozvinutá šírka 400 mm - 85,300 m | Doplniť / áno - nie
| Pododkvapové žľaby | pozinkovaný farbený plech, polkruhové, rozvinutá šírka 280 až 330 mm - 36,150 m | Doplniť / áno - nie
| Oplechovanie muriva a atík | celoplošne lepené, vrátane rohov - 36,150 m² | Doplniť / áno - nie
| Zvodové rúry | pozinkovaný farbený plech, kruhové, priemer 100 mm - 18,000 m | Doplniť / áno - nie
| Ochranné madlo | oceľová bezšvová rúra d 48,3 mm, hr. steny 2,9 mm - 65,500 m vrátane kotvenia do podlahy | Doplniť / áno - nie
| Strešný svetlík | dodávka a montáž - 14,400 m² | Doplniť / áno - nie
| Strešné sendvičové panely | PIR hr. 100 mm - 563,940 m² vrátane montáže a kompletného inštalačného materiálu | Doplniť / áno - nie
| Strešné sendvičové panely zosilnenej hrúbky | PIR hr. 150 mm - 18,360 m² vrátane montáže a kompletného inštalačného materiálu | Doplniť / áno - nie
| Stenové sendvičové panely | PIR hr. 100 mm - 406,980 m² vrátane montáže a kompletného inštalačného materiálu | Doplniť / áno - nie
| Stenové sendvičové panely zosilnenej hrúbky | PIR hr. 150 mm - 42,000 m² vrátane montáže a kompletného inštalačného materiálu | Doplniť / áno - nie
Dvere, doplnkové konštrukcie a vetranie | Požiarne dvere | hliníkové požiarne dvere, atypické, 1 300 x 2 100 mm - 1 ks; vrátane montáže, kovania, kľučiek a roziet | Doplniť / áno - nie
| Rýchlobežné rolovacie dvere do mrazničky | 2 ks; svetlý rozmer 2 000 x 2 500 mm; dvojplášťové; vyhrievané vzduchom; rýchlosť otvárania min. 1,8 m/s; rýchlosť zatvárania min. 0,8 m/s; odolnosť plášťa min. trieda T2 | Doplniť / áno - nie
| Záložný zdroj pre rýchlobežné dvere | 2 ks; jeden zdroj pre každé dvere; bezpečné otvorenie alebo prevádzka pri výpadku elektrickej energie | Doplniť / áno - nie
| Požiarny rebrík | 7,500 m vrátane kotvenia a ochrannej rúrky | Doplniť / áno - nie
| Doplnková nosná oceľová konštrukcia | profil K80/80/5 - 0,168 t; profil K80/80/10 - 1,444 t; výroba atypickej konštrukcie - 1 456,330 kg; kompletná montáž | Doplniť / áno - nie
| Priemyselný nástenný ventilátor | 1 ks; 400 V; prietok vzduchu min. 2 480 m³/h; vrátane montáže | Doplniť / áno - nie
| Protidažďová žalúzia | hliníková, rám 25 mm, rozmer 500 x 200 mm - 1 ks vrátane montáže | Doplniť / áno - nie
Povrchové úpravy | Epoxidová vyrovnávacia stierka | kompletný systém vhodný do mraziarenského skladu - 280,000 m²; navrhovaný systém a spotrebu uvedie uchádzač | Doplniť / áno - nie
| Epoxidový penetračný náter | jednonásobný, vrátane bariéry na vlhké podklady - 280,000 m²; navrhovaný systém a spotrebu uvedie uchádzač | Doplniť / áno - nie
| Farebnosť podlahy | RAL 7032 alebo vizuálne a technicky rovnocenné riešenie odsúhlasené objednávateľom | Doplniť / áno - nie
| Nátery doplnkových oceľových konštrukcií | základný náter min. 35 µm a dvojnásobný vrchný náter min. 70 µm - 27,216 m² | Doplniť / áno - nie
| Nátery potrubí a armatúr do DN 50 | základný náter min. 35 µm a dvojnásobný vrchný náter min. 105 µm - 65,500 m | Doplniť / áno - nie
Oceľová nosná konštrukcia haly | Kompletná nosná oceľová konštrukcia | výroba, dodávka a montáž podľa statického a projektového riešenia; montážne množstvo 17 916,600 kg | Doplniť / áno - nie
| Protikorózna ochrana | žiarové zinkovanie oceľových konštrukcií - 17 916,600 kg | Doplniť / áno - nie
| Oceľový plech | hr. 2 mm, konštrukčná oceľ podľa projektu alebo ekvivalent - 0,070 t | Doplniť / áno - nie
| Profil IPE 300 | konštrukčná oceľ podľa projektu alebo ekvivalent - 4,848 t | Doplniť / áno - nie
| Profil IPE 160 | konštrukčná oceľ podľa projektu alebo ekvivalent - 0,130 t | Doplniť / áno - nie
| Profil IPE 200 | konštrukčná oceľ podľa projektu alebo ekvivalent - 1,774 t | Doplniť / áno - nie
| Profil IPE 360 | konštrukčná oceľ podľa projektu alebo ekvivalent - 6,676 t | Doplniť / áno - nie
| Väznice ZED 232/25 | 3,764 t alebo staticky a funkčne ekvivalentné riešenie | Doplniť / áno - nie
| Uzavretý profil K80/80/4 | 1,063 t alebo staticky a funkčne ekvivalentné riešenie | Doplniť / áno - nie
| Uzavretý profil K100/100/4 | 1,386 t alebo staticky a funkčne ekvivalentné riešenie | Doplniť / áno - nie
| Certifikácia výroby | trieda realizácie oceľovej konštrukcie EXC3; doklady o zhode a kvalite výroby | Doplniť / áno - nie
| Výrobná konštrukčná dokumentácia | spracovanie VKD a všetkých montážnych podkladov | Doplniť / áno - nie
| Montážne mechanizmy | žeriav, pracovná plošina a doprava potrebná na kompletnú montáž | Doplniť / áno - nie
Mraziarenský box | Prevádzková teplota | udržanie skladovacej teploty -20 °C pri projektovaných prevádzkových a vonkajších podmienkach | Doplniť / áno - nie
| Mraziarenské sendvičové panely | PIR, hrúbka 200 mm; pre steny a strop vnútorného boxu podľa projektového riešenia; celková plocha 647 m² hrúbka 0,6/07mm, Z 275, povlak 50µm | Doplniť / áno - nie
| Súčiniteľ prechodu tepla panelov | U ≤ 0,10 W/(m²·K) | Doplniť / áno - nie
| Povrch panelov | potravinársky vhodný, hladký, umývateľný, odolný proti korózii a podmienkam pri -20 °C; hrúbka plechu sa neurčuje | Doplniť / áno - nie
| Nosná konštrukcia panelov | kompletná nosná a pomocná oceľová konštrukcia podľa statického návrhu dodávateľa a projektu | Doplniť / áno - nie
| Montáž a tesnenie boxu | kompletná montáž panelov, utesnenie spojov, riešenie parotesnosti, tepelných mostov, napojení na podlahu, dvere a ostatné konštrukcie | Doplniť / áno - nie
| Klampiarsky a kotviaci materiál | kompletné lišty, lemovania, kotviaci materiál, nity, tmely, PUR peny a ostatný spojovací a tesniaci materiál | Doplniť / áno - nie
| LED osvetlenie mraziarenského boxu | kompletné LED osvetlenie vhodné minimálne do -25 °C; krytie min. IP65; vrátane kabeláže, spínania, montáže a revízie | Doplniť / áno - nie
Vyhrievanie podlahy | Elektrické vyhrievanie podlahy | kompletný vykurovací káblový alebo rohožový systém pod mraziarenským skladom - 280,000 m² | Doplniť / áno - nie
| Snímanie a regulácia | 4 ks teplotných snímačov s reguláciou; ochrana podložia proti premŕzaniu a zdvihom | Doplniť / áno - nie
| Elektroinštalácia a revízia | kompletné napájanie, istenie, regulácia, zapojenie, funkčné skúšky a revízna správa | Doplniť / áno - nie
Chladiarenská technológia | Výpočtové podmienky | skladovacia teplota -20 °C; dodávateľ predloží výpočet tepelných ziskov a návrh výkonu zariadenia | Doplniť / áno - nie
| Minimálny chladiaci výkon | min. 48 kW pri podmienkach vyparovania -35 °C / kondenzácie +42 °C | Doplniť / áno - nie
| Združená kompresorová jednotka | 1 kompletná zostava; výkonová regulácia kompresorov; ochrany, riadenie a signalizácia porúch | Doplniť / áno - nie
| Výparníky | 4 ks; výkonovo a rozmiestnením navrhnuté na rovnomerné udržanie teploty -20 °C; spôsob odmrazovania uvedie uchádzač | Doplniť / áno - nie
| Monitoring teplôt | nepretržité meranie, záznam a zobrazenie teplôt; alarm prekročenia limitov a poruchových stavov | Doplniť / áno - nie
| Riadiaci systém | automatická prevádzka, regulácia výkonu, riadenie odmrazovania, signalizácia a história porúch | Doplniť / áno - nie
| Chladivo | kompletná náplň; typ, množstvo a GWP uvedie uchádzač; riešenie musí spĺňať platné právne a bezpečnostné požiadavky | Doplniť / áno - nie
| Potrubné rozvody | kompletné medené alebo technicky vhodné potrubie, tvarovky, rozdeľovacie prvky a napojenia | Doplniť / áno - nie
| Ventily a armatúry | vstrekovacie, solenoidové, uzatváracie, poistné a regulačné ventily podľa návrhu dodávateľa | Doplniť / áno - nie
| Izolácie potrubí | parotesná tepelná izolácia vhodná pre prevádzkové teploty, vrátane ochranných povrchov a tesnenia spojov | Doplniť / áno - nie
| Podporné konštrukcie a závesy | kompletné podpery, konzoly, závesy, kotvenie a ochrana proti vibráciám | Doplniť / áno - nie
| Elektroinštalácia technológie | kompletné rozvádzače, káble, istenie, ovládanie, uzemnenie, označenie a zapojenie všetkých zariadení | Doplniť / áno - nie
| Odvod kondenzátu | kompletné riešenie odvodu kondenzátu a vody z odmrazovania s ochranou proti zamŕzaniu | Doplniť / áno - nie
| Montáž technológie | kompletná odborná montáž, nastavenie, vákuovanie, plnenie chladivom a uvedenie do prevádzky | Doplniť / áno - nie
| Doprava technológie | kompletná doprava všetkých zariadení a materiálov na miesto realizácie | Doplniť / áno - nie
Skúšky, revízie a odovzdanie | Tlakové a tesnostné skúšky | áno; protokoly o vykonaní skúšok chladiaceho okruhu | Doplniť / áno - nie
| Úradné skúšky a technická inšpekcia | áno; v rozsahu vyžadovanom právnymi predpismi a charakterom zariadení | Doplniť / áno - nie
| Elektrické revízie | áno; revízne správy všetkých dodaných elektrických zariadení a rozvodov | Doplniť / áno - nie
| Funkčné a komplexné skúšky | áno; preukázanie dosiahnutia -20 °C, chladiaceho výkonu, funkcie regulácie, alarmov, dverí, osvetlenia a vyhrievania podlahy | Doplniť / áno - nie
| Dokumentácia skutočného vyhotovenia | áno; výkresy, schémy, zoznam zariadení, nastavenia, protokoly a revízne správy | Doplniť / áno - nie
| Návody a vyhlásenia | návody v slovenskom alebo českom jazyku, vyhlásenia o zhode, certifikáty a bezpečnostné listy | Doplniť / áno - nie
| Zaškolenie obsluhy | áno; preukázateľné zaškolenie obsluhy na prevádzku, údržbu a riešenie alarmov | Doplniť / áno - nie
| Preberací protokol | áno; odovzdanie kompletného a funkčného diela bez vád brániacich užívaniu | Doplniť / áno - nie
| Záruka | uchádzač uvedie dĺžku záruky na stavebnú časť, mraziarenský box, chladiacu technológiu a ostatné zariadenia | Doplniť / áno - nie
| Servisné podmienky | uchádzač uvedie dostupnosť servisu, reakčný čas a podmienky záručného a pozáručného servisu | Doplniť / áno - nie
Názov zákazky: PS 02 - Mrazený sklad
| Cena celkom v EUR bez DPH |  |  | 0
| DPH 23 % |  |  | 0
| Cena celkom v EUR s DPH |  |  | 0
Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie v riadku DPH hodnotu 0,00 EUR a označí príslušné pole nižšie.
Identifikačné údaje uchádzača: |  |  |  | Nie som platca DPH (vložte písmeno X)
Obchodné meno:
Sídlo*:
IČO**:
DIČ / IČ DPH:
Vypracoval:
Miesto: |  |  | Dátum: | Podpis:
* alebo obdobné údaje v prípade zahraničných uchádzačov/dodávateľov.
** alebo obdobné identifikačné údaje v prípade zahraničných uchádzačov/dodávateľov.
Vyplniť IBA modrou farbou podfarbené polia!
Podklad: projektový rozpočet „Skladová hala“, objekt 02 - PS 02 - Mrazený sklad, dátum 10. 8. 2026, a technická špecifikácia dodávateľa poskytnutá objednávateľom.