## Príloha č. 1
1
1 | Pokyny k vyplneniu: Vypĺňajú sa žlto vyznačené polia !!!
1
1 | [11 empty] | Príloha č. 1:
1 | Výzva na predloženie ponúk - prieskum trhu
1
1 | Podrobný technický opis a údaje deklarujúce technické parametre dodávaného predmetu
1
1 | Názov predmetu: |  | Špiralové šokové mraziace zariadenie a mraziaca technológia | [7 empty] | Počet kusov: | 1
1
1 | Vymedzenie častí |  |  |  | Opis / Technická špecifikácia - požadované technické parametre |  | Číselný údaj / Hodnota / Charakteristika parametra - požadovaná hodnota parametra |  | Merná jednotka | Parametre navrhovanej technológie - navrhovateľ vyplní konkrétnu hodnotu parametra ním navrhovanej technológie (hodnota/číselný údaj a podobne podľa zadania) | Názov výrobcu | Typové označenie
1 | Šokové špirálové zmrazovacie zariadenie |  | Údaje zmrazovaných výrobkov: 1.Múčne polotovary – pirohy , knedličky a šúľance. Zloženie: cesto + náplň - ( bryndzovo-zemiaková, lekvarová, tvarohová , maková, mäsová, čokolada a arašida) Rozmer výrobkov: max. hrúbka 50mm max priemer Ø 50mm, maximálna váha 1 kusa 50g 3.Syrový polotovar - obaľovaný formovaný syr Zloženie: syr, obaľovaná zmes a strúhanka Rozmer výrobkov: max. hrúbka nugetky 10 mm 4.Zelenina polotovar- obaľovaný mrazený karfiol Zloženie: mrazený karfiol, obaľovacia zmes a strúhanka Rozmer výrobkov: max. hrúbka v rozmedzí 55- 65mm Teplota hotového výrobku: vstupná teplota pri múčnych a syrových polotovaroch je 20°C. Vstupná teplota pri zelenine od -2°C do -20°C. Výstupná teplota v jadre výrobku pri všetkych druhoch musí byť -18°C. |  | Šokové špirálové zmrazovanie so sekvenčným odmrazovaním výparníkov určené na kontinuálne mrazenie potravinárskych výrobkov min. 5 dní nepretržitej prevádzky. Jeho konštrukcia zmrazovacej kabíny je vyhotovená z nehrdzavejúcej ušľachtilej ocele. |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  |  | Dokonalé zmrazenie výrobkov do jadra produktu na min. -18°C |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  |  | Monitoring procesu mrazenia výrobkov a chodu mraziacej technológie |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  |  | Hmotnostný výkon mrazenia |  | min. 1500 |  | kg/hod | hodnota:
1 |  |  |  |  | Vnútorné osvetlenie LED |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  |  | Sekvenčné odmrazovanie 3 výparníkov min. 5 dní nepretržitej prevádzky |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  |  | Vstup/ výstup pásu pootočený o 90° |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  |  | Smer pásu zdola na hor |  | áno
1 |  |  |  |  | Výška vstupu |  | min. 800 |  | mm | hodnota:
1 |  |  |  |  | Výška výstupu |  | max. 3600 |  | mm | hodnota:
1 |  |  |  |  | Počet vrstiev /závitov pásu 16,25 |  | min. 16 |  | zavitov | hodnota:
1 |  |  |  |  | Typ pásu: nerezový priečkový dopravníkový pás |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  |  | Výška funkčnej plochy pásu medzi závitmi |  | min. 105 |  | mm | hodnota:
1 |  |  |  |  | Šírka pásu vonkajšia |  | min. 660 |  | mm | hodnota:
1 |  |  |  |  | šírka pracovnej plochy pásu vnútorná |  | min.570 |  | mm | hodnota:
1 |  |  |  |  | Dĺžka pásu |  | 191 |  | m | hodnota:
1 |  |  |  |  | Plocha pásu |  | min. 92 |  | m2 | hodnota:
1 |  |  |  |  | Vzduchové chladiče |  | min. 3 |  | ks | hodnota:
1 |  |  |  |  | Rúrky/rebrá výparníka - nehrdzavejúca oceľ/hliník glykol |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  |  | Prenos výkonu bez sekvenčného odmrazovania |  | min. 3x52 |  | kW | hodnota:
1 |  |  |  |  | Prenos výkonu so sekvenčným odmrazovaním |  | min. 2 x 78 |  | kW | hodnota:
1 |  |  |  |  | Teplota vzduchu |  | min. -30°C |  | °C | hodnota:
1 |  |  |  |  | Čistiaci systém umiestnený vo vnútri izolačného plášťa, na chemické čistenie aktívnou penou a opláchnutie pásu, rámu a koľajníc so zaznamenávaním a spracovaním prietoku vody, teploty vody, vstupného tlaku vody a tlaku výstupnej vody |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  |  | Rozvádzač , frekvenčné meniče |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  |  | Systém kontroly prístupu |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  |  | Senzorová technika a indukčné snímače |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  |  | Nerezový rozvádzač s PLC |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  |  | Dotykový panel |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  |  | Komunikačný modul série CP pre priemyselný Ethernet, Profinet s hardverovým rozhraním RJ45 pre jednu konfigurovateľnú IP adresu |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  |  | Dátový blok pre jednosmerný prenos údajov |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  |  | Modul pre vzdialený servis s priemyselným VPN smerovačom |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  |  | Maximálne rozmery zariadenia: D x Š x V |  | max. 7792 x 5192 x 4200 |  | mm | hodnota:
1 |  |  |  |  | Celkový žiadaný chladiaci výkon |  | min. 154 |  | kW | hodnota:
[5 empty] | Teplota odparovania |  | min. -38°C |  | °C | hodnota:
1 |  |  |  |  | Chladivo platné s platnou legislatívou nariadenia EP a rady EU č. 517/2014, dávkovaním kompresorom- priame odparovanie |  | CO2(R744) |  | Typ chladiva | hodnota:
1 |  |  |  |  | Odmrazovanie - automatické propylénglykol 55% |  | ano |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  |  | Teplota prívodu výparnika pri rozmrazovaní |  | + 35C° |  | °C | hodnota:
1 |  |  |  |  | Teplota spiatočky výparnika pri rozmprazovaní |  | min. + 25C° |  | °C | hodnota:
1 |  |  |  |  | Vonkajšia zakrytovaná jednotka ošetrená proti korózii |  | áno |  | - | áno/nie:
1
1 | [8 empty] | -
1 | Technológia mrazenia k šokovému špirálovému mraziacemu zariadeniu |  | Združená kompresorová jednotka DX-02 | Sdružená kapotovaná chladící jednotka o výkonu 154kW pro teploty -40°C pracující s chladivem R744 osazená minimálně 6 kompresory | Celkový minimálny chladiaci výkon |  | 154 |  | kW | hodnota:
1 |  |  |  |  | Minimálny počet kompresorov riadených FM na každom okruhu |  | 1 |  | ks | hodnota:
1 |  |  |  |  | Chladivo s platnou legislatívou nariadenia EP a rady EU č. 517/2014, dávkovaním kompresorom - priame odparovnie |  | CO2(R744) |  | Typ chladiva | hodnota:
1 |  |  |  |  | Minimálny počet kompresorov |  | 6 |  | ks | hodnota:
1 |  |  |  |  | Jednotka pre vonkajšie prostredie - kapotovaná |  | ano |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Samostatný chladič plynu | Celkový minimálny chladiaci výkon |  | 210 |  | kW | hodnota:
1 |  |  |  |  | Minimálny počet ventilátorov |  | 3 |  | ks | hodnota:
1 | Ďalšie súčasti hodnoty obstarávaného zariadenia |  | Doprava na miesto realizácie |  | - | - | áno |  | - | áno/nie: | - | -
1 |  |  | Montáž zariadenia a uvedenie do prevádzky |  | - | - | áno |  | - | áno/nie: | - | -
1 |  |  | Demontáž pôvodnej chladiacej technológie |  | - | - | áno |  | - | áno/nie: | - | -
1 |  |  | Oceľová konštrukcia pre chladič plynu |  | - | - | áno |  | - | áno/nie: | - | -
1 |  |  | Potrubné rozvody pre rozvod chladiva R744 |  | - | - | áno |  | - | áno/nie: | - | -
1 |  |  | Kompletné elektro vrátane rozvádzačov |  | - | - | áno |  | - | áno/nie: | - | -
1 |  |  | Projektová dokumentácia |  | - | - | áno |  | - | áno/nie: | - | -
1 |  |  | Drobné stavebné výdavky |  | - | - | áno |  | - | áno/nie: | - | -
1
1
1 | Názov predmetu: |  | Technológia mrazenia a chladenia pre sklady | [7 empty] | Počet kusov: | 1
1
1 | Vymedzenie častí |  |  |  | Opis / Technická špecifikácia - požadované technické parametre |  | Číselný údaj / Hodnota / Charakteristika parametra - požadovaná hodnota parametra |  | Merná jednotka | Parametre navrhovanej technológie - navrhovateľ vyplní konkrétnu hodnotu parametra ním navrhovanej technológie (hodnota/číselný údaj a podobne podľa zadania) | Názov výrobcu | Typové označenie
1 | Systém strojného chladenia |  | Združená kompresorová jednotka DX-01 | Združená kapotovaná chladiaca jednotka s výkonom 180kW pre teploty -30/-5/+3°C pracujúca s chladivom R744 osadená minimálne 6 kompresormi | Celkový minimálny chladiaci výkon |  | 180 |  | kW | hodnota:
1 |  |  |  |  | Minimálny chladiaci výkon pre mraziareň (LT) pri vyparovacej teplote -30°C |  | 90 |  | kW | hodnota:
1 |  |  |  |  | Minimálny chladiaci výkon pre chladiarne (MT) pri vyparovacej teplotě -5°C |  | 90 |  | kW | hodnota:
1 |  |  |  |  | Minimálny počet kompresorov riadených FM na každom okruhu |  | 2 |  | ks | hodnota:
1 |  |  |  |  | Chladivo s platnou legislatívou nariadenia EP a rady EU č. 517/2014, dávkovaním kompresorom - priame odparovnie |  | CO2(R744) |  | Typ chladiva | hodnota:
1 |  |  |  |  | Minimálny počet kompresorov |  | 6 |  | ks | hodnota:
1 |  |  |  |  | Jednotka pro vonkajšie prostredie - kapotovaná |  | ano |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Samostatný chladič plynu | Celkový minimálny chladiaci výkon |  | 260 |  | kW | hodnota:
1 |  |  |  |  | Minimálny počet ventilátorov |  | 4 |  | ks | hodnota:
1 |  |  | Výparníky pre chladené priestory, každý výparník vybavený EC ventilátorom, 5 teplotnými sondami, guľovými ventilmi na prívode a odvode, vstrekovacím ventilom a vlastným pozičným rozvádzačom | Mraziarňa 140 a 141 | Minimálne 6 výparníkov, navrhovaná teplota priestoru -20 až -22°C, minimálny celkový chladiaci výkon |  | 90 |  | kW | hodnota:
1 |  |  |  | Chladiareň 124 | Minimálne 1 výparník, priestorová teplota +4 až +8°C, minimálny celkový chladiaci výkon |  | 15 |  | kW | hodnota:
1 |  |  |  | Chladiareň 146 | Minimálne 1 výparník, priestorová teplota +4 až +8°C, minimálny celkový chladiaci výkon |  | 6 |  | kW | hodnota:
1 |  |  |  | Chladiareň 128 | Minimálne 1 výparník, priestorová teplota +4 až +8°C, minimálny celkový chladiaci výkon |  | 14 |  | kW | hodnota:
1 |  |  |  | Chladiareň 119 | Minimálne 1 výparník, priestorová teplota +4 až +8°C, minimálny celkový chladiaci výkon |  | 4.5 |  | kW | hodnota:
1 |  |  |  | Chladiareň 137 | Minimálne 1 výparník, priestorová teplota -4 až +0°C, minimálny celkový chladiaci výkon |  | 3 |  | kW | hodnota:
1 |  |  |  | Výroba zložená z miestností 117, 127 a 134 | Minimálne 2 výparníky, priestorová teplota +12 až +16°C, minimálny celkový chladiaci výkon |  | 18 |  | kW | hodnota:
1 |  |  |  | Výroba 106 | Minimálne 1 výparník, priestorová teplota +12 až +16°C, minimálny celkový chladiaci výkon |  | 22 |  | kW | hodnota:
1 |  |  | Automatika | Detekcia úniku CO2 | Detektor pre každú chladiareň, signalizácia |  | ano |  |  | áno/nie:
1 |  |  |  | Systém muž v komore | Signalizácia "muž v komore" pre mraziareň |  | ano |  |  | áno/nie:
1 |  |  |  | Monitorovacia jednotka | Monitorovacia jednotka so vzdialeným prístupom cez internet a zápisom dát |  | ano |  |  | áno/nie:
1 | Ďalšie súčasti hodnoty obstarávaného zariadenia |  | Montáž zariadenia a uvedenie do prevádzky |  | - | - | áno |  | - | áno/nie: | - | -
1 |  |  | Demontáž pôvodnej chladiacej technológie |  | - | - | áno |  | - | áno/nie: | - | -
1 |  |  | Potrubné rozvody pro rozvod chladiva R744 |  | - | - | áno |  | - | áno/nie: | - | -
1 |  |  | Potrubné rozvody pre vodné okruhy |  | - | - | áno |  | - | áno/nie: | - | -
1 |  |  | Kompletné elektro vrátane rozvádzačov |  | - | - | áno |  | - | áno/nie: | - | -
1 |  |  | Projektová dokumentácia |  | - | - | áno |  | - | áno/nie: | - | -
1 |  |  | Drobné stavebné práce |  | - | - | áno |  | - | áno/nie: | - | -
1 |  |  | Doprava na miesto realizácie |  | - | - | áno |  | - | áno/nie: | - | -
1
1
1 | Názov predmetu: |  | Tepelné čerpadlo voda-voda s akumuláciou | [7 empty] | Počet kusov: | 1
1
1 | Vymedzenie častí |  |  |  | Opis / Technická špecifikácia - požadované technické parametre |  | Číselný údaj / Hodnota / Charakteristika parametra - požadovaná hodnota parametra |  | Merná jednotka | Parametre navrhovanej technológie - navrhovateľ vyplní konkrétnu hodnotu parametra ním navrhovanej technológie (hodnota/číselný údaj a podobne podľa zadania) | Názov výrobcu | Typové označenie
1 | OZE |  | Zásoba TUV | Zásobníky TUV o celkovej kapacite min 30 m3 | Zásobníky TUV, minimálne 2 ks s celkovým objemom |  | 30000 |  | litrov | hodnota:
1 |  |  |  |  | Zariadenie pre likvidáciu legionely |  | ano |  |  | áno/nie:
1 |  |  |  |  | Čerpadlová stanica pre obeh TUV mezi tepelným čerpadlom a zásobníkmi zostavená minimálne z 2 ks čerpadiel |  | ano |  |  | áno/nie:
1 |  |  | Tepelné čerpadlo | Zostava tepelného čerpadla a príslušenstva | Tepelné čerpadlo voda/voda s minimálnym výkonom |  | 50 |  | kW | hodnota:
1 |  |  |  |  | Systém rekuperácie tepla — kaskáda výmenníkov HX1–HX3 |  | áno |  |  | áno/nie:
1 | Ďalšie súčasti hodnoty obstarávaného zariadenia |  | Doprava na miesto realizácie |  | - | - | áno |  | - | áno/nie: | - | -
1 |  |  | Ocelová konštrukcia pre zásobníky TUV a chladič plynu |  | - | - | áno |  | - | áno/nie: | - | -
1 |  |  | Potrubné rozvody pre vodné okruhy |  | - | - | áno |  | - | áno/nie: | - | -
1 |  |  | Kompletné elektro vrátane rozvádzačov |  | - | - | áno |  | - | áno/nie: | - | -
1 |  |  | Montáž zariadenia a uvedenie do prevádzky |  | - | - | áno |  | - | áno/nie: | - | -
1
1 | Pozn.: V prípade, že v rámci opisu predmetu bol použitý konkrétny výrobca, výrobný postup, značka, patent, typ, krajina, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, môže uchádzač predložiť ponuku i na technický a funkčný ekvivalent.
1
1
1
1 |  | Miesto:
1
1 |  | Dátum:
1 | [7 empty] | podpis a pečiatka navrhovateľa