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1. Základné údaje o konštrukcii a technické riešenie
Úlohou statického posudku bolo navrhnúť a  posúdiť nosné prvky stropnej konštrukcie. 

Búracie práce.
Na 1 NP sa vybúrajú staticky porušené priečky. Vybuduje sa jedna nová sádrokartónová priečka, viď výkresová dokumentácia stavebné riešenie.

Navrhnuté riešenie prestropenia stropného otvoru.
Navrhnuté sú oceľové valcované profily I č. 180 mm v počte 3 ks, ktoré sú od seba osovo uložené 760 mm. Na oceľových nosníkoch je navrhnutý trapézový plech výška vlny 50 mm. V každej vlne je navrhnutá pri spodnom okraji výstuž priemeru 10 mm a pri hornom okraji oceľová výstužná sieť priemeru 8 mm oká 200/200 mm. Trapézový plech sa zaleje betónom C25/30 do úrovne  hornej hrany terajšej stropnej dosky. Oceľ  S235,  10505R, krytie výstuže 25 mm.  

2. Údaje o zaťažení
Konštrukcie sú zaťažená vlastnou tiažou , užitočným zaťažením. 

3.   Metodika statického výpočtu.
Nosná konštrukcia bola posúdená podľa medzného stavu únosnosti a medzného stavu použiteľnosti.           .

4.   Použité materiály
STN 73 1201	EN 1992 – 1 – 1  Navrhovanie betónových konštrukcií  
STN 0035  	EN 1991 – 1 – 1 Objemová tiaž, vlastná tiaž a úžitkové zaťaženie budov
                   	EN 1991 – 1 – 3 Zaťaženie snehom 
                   	EN 1991 – 1 – 4 Zaťaženie vetrom 
                   	EN 1991 – 1 – 4 Na Zaťaženie vetrom Národná príloha
STN 73 1401 	EN 1993 1 – 1    Navrhovanie oceľových konštrukcií
Eurokód 7 – STN  EN 1997 – 1 Navrhovanie geotechnických konštrukcií
STN EN 206 – 1 Národný dodatok – výroba betónu
STN 73 0002 Navrhovanie nosných konštrukcií stavieb. Základné ustanovenie.


5. Výsledky posúdenia a záver
Záverom možno konštatovať, že  nosné prvky boli posúdené podľa medzného stavu únosnosti a použiteľnosti a konštrukcie vyhovujú  po statickej a stabilitnej stránke. Konštrukcie sú mechanicky odolné. 
Do nosných konštrukcií sa po statickej stránke nezasahuje.




V Banskej Bystrici                                                       Vypracoval
        07/2023                                                               Ing. Ján Kútik







Statický výpočet


Kombinácie zaťažení pre medzný stav únosnosti.
Súbor A (EQU) – overenie stability konštrukcie
Súbor B(STR/GEO) – overenie mechanickej odolnosti nosných prvkov a konštrukcií
Súbor C (STR/GEO)- overenie odolnosti geotechnických konštrukcií

1. Návrh oceľových nosníkov L = 5,85 m.
Výpočet zaťaženia
Betón hr 9 cm                                  0,09 . 25 . 1,35 = 3,0375 kN/m2
Vlastná tiaž I č180                                 0,209. 1,35 = 0,282 kN/m2
Sádrokartón hr. 15 mm               0,015 . 13,5 . 1,35 = 0,2734 kN/m2 
Celkové zaťaženie  (extrémne)                           qce = 3,31 kN/m2

Užitočné zaťaženie  qu = 2,0 . 1,5 = 3 kN/m2
Zaťaženie celkom    qc = 3,31 + 3 = 6,31 kN/m2 
Osová vzdialenosť nosníkov od seba  760 mm  
Zaťaženie na nosník    qn = 6,31 . 0,76 = 4,8 kN/m

Statická schéma – prostý nosník o jednom poli L = 5,85 m
Výpočet ohybového momentu.
Mx = 1/8 . qce . l2 = 1/8 . 4,8 . (5,85 . 1,05)2 = 22,65 kNm  

Navrhujem oceľový nosník I č. 180 mm
Posúdenie oceľových profilov I č. 180 mm
Návrh a klasifikácia prierezu – oceľ S235
Plastický prierezový modul Wpl,y = 186,9 cm3 = 186,9 cm3 = 0,1869  m3 ,
Jy = 1450 cm4 
Fy = 235 MPa
e = druhá odm 235/fy = 1
Zatriedenie prierezu uzavretý prierez – trieda I

Statická schéma prostý nosník L = 5,85 m
Výpočet ohybového momentu od extrémneho zaťaženia
Md = 22,65 kNm
Mc,rdn = 16,77 kNm ( od normového zaťaženia)

Posúdenie prierezu
Mc,rd = Mpl,rd = Wpl,y  . fy /gM0  = 0, 1869. 10-3 . 235 .103/1,0 = 43,92kNm

My,Ed            22,65
--------- = ------------ = 0,516 je menej ako 1,0 – nosník vyhovuje
My,Rd           43,92 

Posúdenie na priehyb.

              5  M . l2                     5 . 16,77 .106 . 58502
Winst = –––––––––––- = ––––––––––––––––––- = 19,63 mm je menej ako 5850 :250 = 
             48 . E0,mean I     48 . 210000 . 14,5 . 106                     = 23,4 mm nosník vyhovuje
