## Hárok1
Príloha 1_ Annex 1_ Návrh na plnenie kritérií – Špecifikácia_ Proposal for Criteria Fulfilment – Specification
ČASŤ 1 Predmetu obstarávania / PART 1 of the subject of procurement
Položka č. Item No. | Interné označenie EUS EUS`s Internal TAG | Číslo Projektu EUS EUS`s Project No. | DN | Nadzemné alebo podzemné vyhotovenie Overground or Undergorund | Prevádzkový tlak Operating Pressure | Výpočtový tlak Design Pressure (1) | Teplota okolia Ambient Temperature |  | Prostredie Zone | Predlžovací nadstavec Extension piece (2) | Pripojovacie konce Ends | Parametre pripojovacieho potrubia Connecting Pipeline Parameters |  |  | Ochrana proti korózii Corrosion Protection | Pohon Actuator (4) | [11 empty] | Izolačná spojka Insulating Joint (8) | Miesto dodania Place of Delivery | Množstvo Quantity | Požadovaný termín dodania Requested Delivery Date | Lehota dodania Delivery Period | Jednotková cena bez DPH Unit Price without VAT
[7 empty] | Min | Max |  |  |  | Materiál potrubia Pipe Material | Vonkajší priemer Outer Diameter | Hrúbka steny Wall Thickness |  | Typ Type | Náter pohonu Actuator Painting | Max. Čas prestavenia Max. Re-setting Time | Poruchová ochrana Line Break (LBC) (10) | HIGH PILOT | LOW PILOT | ESD | Diaľkové ovládanie Remote Control | Zákaznícky ovládací signál Customer Remote Control Signal | Miestne ovládanie Local Control | Diaľkové snímanie polohy Remote Positioning | Motorické napätie Actuator Voltage
|  |  | (mm) |  | (Mpa) | (Mpa) | (°C) | (°C) |  | (mm) |  |  | (mm) | (mm) |  |  |  | (s) | Áno/Yes (A/Y) Nie/No (N) | Áno/Yes (A/Y) Nie/No (N) | Áno/Yes (A/Y) Nie/No (N) | Áno/Yes (A/Y) Nie/No (N) | Áno/Yes (A/Y) Nie/No (N) |  | Áno/Yes (A/Y) Nie/No (N) | Áno/Yes (A/Y) Nie/No (N) | (V AC) | Áno/Yes (A/Y) Nie/No (N) |  | (ks) (pcs) |  | (týždne) (weeks) | (EUR/ks) (EUR/pc)
1 | 6.6 | NUV/27031 | 700 | nadzemný overground | 7.35 | PN 80 | -29 | 59 | 2 | 0 | privarovacie welded | X60 | 720 | 17 | (6) RAL 9005 | Elektrohydraulický Electric-Hydraulic (9) | (6) RAL 9001 | 60 | A/Y | N | N | N | A/Y | Wet contact 24 V DC open / close | A/Y | A/Y | 3x 400 (11) | A/Y | TU11 Belža | 1 | III. / 27
2 | 6.6 | NUV/27043 | 700 | nadzemný overground | 7.35 | PN 80 | -29 | 59 | 2 | 400 | privarovacie welded | X60 | 720 | 17 | (6) RAL 9005 | Elektrohydraulický Electric-Hydraulic (9) | (6) RAL 9001 | 60 | A/Y | N | N | N | A/Y | Wet contact 24 V DC open / close | A/Y | A/Y | 3x 400 (11) | A/Y | TU19 N Kaloša | 1 | III. / 27
3 | 6.1 | NUV/27046 | 700 | nadzemný overground | 7.35 | PN 80 | -29 | 59 | 2 | 0 | privarovacie welded | X60 | 720 | 17 | (6) RAL 9005 | Elektrohydraulický Electric-Hydraulic (9) | (6) RAL 9001 | 60 | A/Y | N | N | N | A/Y | Wet contact 24 V DC open / close | A/Y | A/Y | 3x 400 (11) | A/Y | TU20 R Sobota | 1 | III. / 27
4 | 6.2 | NUZ/27010 | 700 | nadzemný overground | 7.35 | PN 80 | -29 | 59 | 2 | 2300 | privarovacie welded | St. 52.3 | 720 | 16 | (6) RAL 9005 | Elektrohydraulický Electric-Hydraulic (9) | (6) RAL 9001 | 60 | A/Y | N | N | N | A/Y | Wet contact 24 V DC open / close | A/Y | A/Y | 3x 400 (11) | A/Y | TU28 Plášťovce | 1 | III. / 27
5 | 6.4 | NUZ/27008 | 700 | nadzemný overground | 7.35 | PN 80 | -29 | 59 | 2 | 2300 | privarovacie welded | St. 52.3 | 720 | 16 | (6) RAL 9005 | Elektrohydraulický Electric-Hydraulic (9) | (6) RAL 9001 | 60 | A/Y | N | N | N | A/Y | Wet contact 24 V DC open / close | A/Y | A/Y | 3x 400 (11) | A/Y | TU28 Plášťovce | 1 | III. / 27
6 | 6.2 | NUZ/27057 | 700 | nadzemný overground | 7.35 | PN 80 | -29 | 59 | 2.15 | 2300 | privarovacie welded | St. 52.3 | 720 | 16 | (6) RAL 9005 | Elektrohydraulický Electric-Hydraulic (9) | (6) RAL 9001 | 60 | A/Y | N | N | N | A/Y | 220 V DC open / close | A/Y | A/Y | 3x 400 (11) | A/Y | KS03 | 1 | III. / 27
7 | 6.2 | NUZ/26062 | 700 | nadzemný overground | 7.35 | PN 80 | -29 | 59 | 2 | 0 | privarovacie welded | X52 | 720 | 16 | (6) RAL 9005 | Elektrohydraulický Electric-Hydraulic (9) | (6) RAL 9001 | 60 | A/Y | N | N | N | A/Y | Wet contact 24 V DC open / close | A/Y | A/Y | 3x 400 (11) | A/Y | RU03 | 1 | III. / 27
[27 empty] | Cena spolu za časť 1 / Price for Part 1 | [5 empty] | 0
ČASŤ 2 predmetu obstarávania / PART 2 of the subject of procurement
8 | 2.7 | NUZ/27044 | 1200 | nadzemný overground | 7.35 | PN 80 | -29 | 59 | 2.15 | 1000 | privarovacie welded | X70 | 1220 | 20 | (6) RAL 9005 | Elektrický Electric (7) | (6) RAL 9001 | 120 | N | N | N | N | N | N | A/Y | N | 3x 400 (11) | A/Y | KS03 | 1 | III. / 27
[27 empty] | Celková cena za časť 1 + 2 / Total price for part 1 + 2 | [5 empty] | 0
Poznámky / Notes:
(1) Všetky výpočty majú byť kalkulované pre PN 80 - Výpočtový tlak / All the calculations should be calculated for PN 80 - Desing pressure;
(2) Dĺžka predlžovacieho nadstavca sa rozumie od osi potrubia po prírubu pohonu / The length of the extension piece is understood from the pipeline axis up to the actuator flange
(3) Uvedená dĺžka predlžovacieho nástavca je maximálna a môže byť upravená s ohľadom na typ ponúkaného pohonu / The specified length of extension piece is maximal and it may be adapted upon the offerred actuator type;
(4) Skrinka / box: II 2G EEx edm IIB T4 zariadenie schválené podľa ATEX 94/8/ES (2014/34/EU od 20.04.2016) do výbušných prostredí II2G Ex de IIC T3 / Box: II 2G EEx edm IIB T4 device approved according to ATEX 94/8/ES (2014/34/EU of 20 April 2016) for explosive zones II2G Ex de IIC T3;
(5) GU sa poždujú povrchovo chránené proti korózii ochranným polyuretánovým povlakom podľa normy STN EN 10290 / Ball valves are required protected on surface against corrosion by anti-corrosive polyurethane coating in accordance with standard STN EN 10290;
(6) Ochrana proti korózii podľa STN EN ISO 9005 a podľa TDP, odtieň vrchného náteru RAL 9005, 9001, 1003 / Corrosion protection according to STN EN ISO 12944 and according to TDC, RAL 9005, 9001, 1003, 7031;
(7) DO /RC = Diaľkové ovládanie / Remote Control;
(8) Izolačná spojka sa rozumie medzi guľovým ventilom a pohonom / The insulating joint is understood between the ball valve and the actuator;
(9) Elektro-hydraulické pohony sa požadujú dvojčinné; požaduje sa, aby pohon bol v prípade straty elektrického napájania schopný vykonať minimálne 3 operácie GU OTVORIŤ alebo ZATVORIŤ / Electric-hydraulic actuators are required double-acting; it is required that the actuator is capable for 3 (three) BV OPEN or CLOSE operations as minimum for emergency in the event of loss of electric power;
(10) Line Break - nastavitelná rýchlosť zníženia tlaku 1÷10 bar/minútu. / Line Break - adjustable pressure drop rate 1÷10 bar/minute;
(11)Ovládacie napätie pre riadiacu jednotku (24V DC) transformovať s motorického napätia / Control voltage for the control unit (24V DC) is required to be transformed from the actuator voltage;