## TV - KČS Paričov a Tokaj obce
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Technická špecifikácia požadovaného čerpadla/ čerpadiel pre zadanie čiastkovej zákazky v DNS Nákup čerpadiel
Základné údaje o mieste a kontaktnej osobe
Závod |  | Trebišov
Objekt: |  | KČS Paričov + tokajské obce
Miesto plnenia (dodania/ realizácie): |  | Hlavný sklad Trebišov
Umiestnenie (čerpadlo umiestnené v suchej komore/ strojovni/ prečerpávacej šachte) (vyplniť relevantné údaje inak uviesť " - " ) |  | Prečerpávacia šachta
DN 50
hĺbka uloženia: 8m
výška hladiny : 5m
Obhliadka: |  | neaplikuje sa
Kontaktná osoba: |  | Meno: Tomáš Mihuc
email: tomas.mihuc@vodarne.eu
tel. č.: +421917 525 966, 0566712601
Parametre čerpadla požadované obstarávateľom
Aktuálne osadené čerpadlo (značka, typ) |  | Flygt 3068.170
Typ čerpadného média |  | Odpadová voda
Druh požadovaného čerpadla (v prípade potreby vybrať viac relevantných možností) |  | ponorné
vertikálne
Inštalačná poloha čerpadla |  | vertikálna
Počet požadovaných čerpadiel (ks) |  | 15
Montáž čerpadla/ Bez montáže |  | bez montáže
Demontáž pôvodného čerpadla (áno/nie) |  | nie - zabezpečí obstarávateľ
Materiálové vyhotovenie hydraulickej časti |  | liatina/liatina
Typ obežného kolesa |  | wortexové s rezacím zariadením
Dodávka s/ bez chladiaci plášť |  | bez plášťa
Požadované čerpadlo obstarávateľ požaduje napojiť na výtlačné potrubie |  | DN 50
Požadované čerpadlo obstarávateľ požaduje napojiť na sacie potrubie (v prípade ponorného čerpadla neuvádzať)
Spúšťanie čerpadla |  | napriamo
Dodávka frekvenčného meniča (len v prípade spúšťania cez FM inak nevypĺňať) |  | bez dodania FM
Min. dĺžka napájacieho kábla (m)/pri spúšťaní cez FM, tienený kábel |  | 10m
Počet fáz/ napájanie motora (V) |  | 3/400
Parametre čerpadla
Parameter |  | Požadovaná hodnota |  |  | Parametre ponúkaného čerpadla
Značka a typové označenie ponúkaného čerpadla
Čerpaný prietok Q (l/s) v pracovnom bode |  | 3,6 (tolerancia ± 5 %)
Čerpaný tlak - H (m) v pracovnom bode |  | 23 (tolerancia ± 3 %)
Max. veľkosť výkonu motora (kW) ( Nominálny výkon motora P2 uvedený na štítku motora/čerpadla) |  | 2.4
Min. účinnostná trieda motora |  | nevyžaduje sa pri ponorných čerpadlách
Min. krytie motora (IP) |  | 68
Min. trieda presnosti čerpadla podľa ISO9906:2012 |  | 3B
Doplňujúce informácie
Rozsah dodávky/ príslušenstvo |  | obežné koleso - polootvorené viackanálové obežné koleso s integrovaným rezacím zariadením, zo sivej liatiny tepelná ochrana, sonda priesaku kvapaliny do motora, dvojité mechanické tesnenie, ochrana mechanického tesnenia
Spôsob nakladania s pôvodným zariadením
Cenová ponuka
Cena za dodanie čerpadla s príslušenstvom v EUR bez DPH za 1 ks |  | Požadované množstvo |  | Cena spolu za požadované množstvo dodaných čerpadiel s príslušenstvom v EUR bez DPH
|  | 15 |  | 0
Cena spolu v EUR bez DPH |  |  |  | 0
Výpočet nákladov na životný cyklus za 15 kusov čerpadiel
Počet prevádzkových hodín za rok (hod./rok) (Súčet pre všetky čerpadlá |  | 109500
Účinnosť čerpadla P4/P2
Výkon P2 v pracovnom bode (kW)
Účinnosť elektromotora 1/1
Celková účinnosť čerpadla eta P4/P1 |  | 25%
Spotreba EE (kW/rok) |  | #DIV/0!
Cena EE (€/MWh) |  | 150
Náklad na EE (€/rok) |  | #DIV/0!
Životnosť čerpadla podľa URSO (rok) |  | 8
Celkové náklady na EE za uvedenú životnosť |  | #DIV/0!
Náklady na životný cyklus v EUR bez DPH |  | #DIV/0!
uchádzač povinný vyplniť
vzorec
Identifikácia uchádzača
Obchodný názov:
Adresa sídla:
IČO:
Kontaktná osoba:
Mobil a e-mail kontaktnej osoby:
podpis oprávnenej osoby

## zdroje
Závod | Košice | Prešov | Trebišov | Vranov nad Topľou | Svidník | Rožňava | Bardejov | HS VS Starina-Košice | HS Stavby | Humenné | Michalovce
Montáž | S montážou | Bez montáže
Typ čerpaného média | Odpadová voda | Kal aktíny (do 2%) | Kal prebytočný (do 4%) | Kal vratný (do 2%) | Kal vyhnitý (do 6%)
Druh čerpadla |  | ponorné | vertikálne | horizontálne | kozlíkové | odstredivé | hydrostatické
Inštalačná poloha čerpadla | vertikálna | horizontálna | na pätkové koleno
Dodávka s plášťom | s plášťom | bez plášťa
Spúšťanie čerpadla | napriamo | hviezda trojuholník | softštartér | frekvenčný menič
Dodávka FM | dodanie FM | bez dodania FM | integovaný FM
Počet fáz/ napájanie motora | 3/400 | 1/230
Min. účinnostná trieda motora | IE3 | IE4 | IE5 | IE6 | nevyžaduje sa pri ponorných čerpadlách
Min. krytie motora (IP) | 20 | 44 | 68 | 55
Trieda presnosti čerpadla | 1B | 2B | 3B
Materiálové vyhotovenie hydraulic. časti: špirála (stator) /obežné koleso (rotor) | liatina/liatina | liatina/vysokolegovaná liatina | liatina/nerez | plast/plast | nerez/plast | nerez/nerez | NBR/nerez
Typ obežného kolesa | dvojlopatkové pootvorené | dvojlopatkové pootvorené adaptívne | wortexové obežné koleso | jednokanálové obežné koleso | viackanálové obežné koleso | skrutkovica | wortexové s rezacím zariadením | kanálové pootvorené s rezacím zariadením (drviacím) | axiálne | neurčené
kábel
Rozsah dodávky/ príslušenstvo | - pätkové koleno, vodiace tyče, horný držiak vod.tyčí - vyhodnocovacie relé (pre vlhkostnú sondu) - držiak pre vodiace tyče / prírubový držiak pre vodiace tyče -rozvádzač - armatúry a potrubné rozvody, príslušnej dimenzie