Z Á P A D O S L O V E N S K Á         V O D Á R E N S K Á           S P O L O Č N O S Ť  ,   a. s.

Nábr. za hydrocentrálou 4

949 60 NITRA

## E.1    TECHNICKÁ   SPRÁVA

Investor	:  Mesto Zlaté Moravce

#### Stavba		:  PRÍLEPY - KANALIZÁCIA

#### Miesto		:  Prílepy

Vedúci projekcie	:  Ing. Malík

Projektant stavby	:  Ľ.Hlavatá

Zodpovedný projektant	:  Ľ.Hlavatá

Zákazkové číslo	:  807–95/2018

Dátum 	:  08/2018

- 1 -

TECHNICKÁ  SPRÁVA        E.1

V členení podľa stavebných objektov :

SO  01 – gravitačná kanalizácia splašková 	stoka „A“        PVC DN 300 – 650,5 m

stoka „A1“      PVC DN 300 – 392,0 m

stoka „A1-1“   PVC DN 300 –   86,0 m

stoka „B“	  PVC DN 300 – 870,0 m

stoka „B1“	  PVC DN 300 – 280,5 m

stoka „B1-1“   PVC DN 300 – 107,0 m

vybuduje sa - spolu 2386 m splaškovej gravitačnej kanalizácie

SO 01.1 – kanalizačné odbočenia  	– 149 ks  ,   PVC DN 150 – 1098,5  m

PVC DN 200 –     19,5 m

SO 02 – tlaková kanalizácia        	„V1“    HDPE PE 100 D 90x5,4 – 194 m

SO  03 – Čerpacia stanica ČS1 – stavebná časť

SO  04 – NN prípojka k ČS1 - viď samostatná projektová dokumentácia

SO  01 – GRAVITAČNÁ KANALIZÁCIA SPLAŠKOVÁ

stoka     A       PVC DN 300 – 650,5 m

Začiatok stoky „A“ sa zaústi do navrhovanej čerpacej stanice ČS1, v zelenom páse.

Trasa bude vedená nasledovne :

km 0,000 – 0,0105 – zelený pás

km 0,0105 – 0,028 – miestna komunikácia

km 0,028 – 0,0421 – zelený pás

km 0,0365 – 0,0421 – križovanie potoka Širočina prekopaním, potrubie sa uloží do oc.chráničky

DN 500, dĺ.5,6m, nasunutie potrubia na objímkach Raci.  Dno potoka Širočina sa upraví lomovým kameňom na šírku 1m od chráničky na obe strany a hr.20 cm.

km 0,0421 – 0,0595 – zelený pás

km 0,0595 – 0,065 – štrková miestna komunikácia

km 0,065 – 0,1865 –zelený pás

km 0,1865 – 0,2125 – miestna komunikácia

km 0,2125 – 0,5285 – zelený pás

km 0,5285 – 0,545 – miestna komunikácia

km 0,545 – 0,6505 – zelený pás

Na stoku „A“ bude v km 0,0105 v Š1 zaústená stoka „B“ km 0,000.

Na stoku „A“ bude v km 0,1115 v Š6 zaústená stoka A1 km 0,000.

- 2 -

Osadenie kanalizačných šácht :

km 0,0105 – Š1	km 0,2725 – Š14

km 0,0280 – Š2	km 0,3155 – Š15

km 0,0350 – Š3	km 0,3455 – Š16

km 0,0615 – Š4	km 0,3665 – Š17

km 0,0725 – Š5	km 0,4055 –Š18

km 0,1115 – Š6	km 0,4445 – Š19

km 0,1255 – Š7	km 0,4485 – Š20

km 0,1555 – Š8	km 0,4815 – Š21

km 0,1865 – Š9	km 0,5135 – Š22

km 0,2075 – Š10	km 0,5285 – Š23

km 0,2125 – Š11	km 0,5505 – Š24

km 0,2285 – Š12	km 0,6005 – Š25

km 0,2695 – Š13	km 0,6505 – Š26

Križovanie s podzemnými vedeniami :

km 0,0087 – plyn

km 0,0337 - plyn

km 0,0600 – vodovod

km 0,1038 – plyn

km 0,123 – vodovod

km 0,1632 – vodovod

km 0,2312 – vodovod

km 0,2714 – vodovod

km 0,4476 – vodovod

jestvujúce vodovodné a plynové prípojky

stoka     A1       PVC DN 300 – 392 m

Navrhovaná kanalizačná stoka začína zaústením do Š6 km 0,1115 na stoke A.

Trasa bude vedená nasledovne :

km 0,000 – 0,040 – zelený pás

km 0,040 – 0,053 – stoka A1 križuje miestnu komunikáciu, pretláčaním oc. chráničky DN 500 – 11,5m, do ktorej sa nasunie potrubie na objímkach Raci. Jama pretláčania je navrhnutá rozmerov 4,0x2,0m a montážna jama 2,0x2,0m.

km 0,053 – 0,106 – zelený pás

km 0,106 – 0,111 – miestna komunikácia - prekopanie

km 0,111 – 0,153 – zelený pás

km 0,153 – 0,193 – miestna komunikácia

km 0,193 – 0,392 – zelený pás po pravej strane MK

V km 0,267 v šachte č.35 sa do stoky A1 zaústi stoka A1-1 km 0,000.

Osadenie kanalizačných šácht :

km 0,040 – Š27

km 0,063 – Š28

- 3 -

km 0,103 – Š29

km 0,126 – Š30

km 0,153 – Š31

km 0,191 – Š32

km 0,196 – Š33

km 0,229 – Š34

km 0,267 – Š35

km 0,316 – Š36

km 0,366 – Š37

km 0,392 – Š38

Križovanie s podzemnými vedeniami :

km 0,1057 – plyn

km 0,1805 – plyn

km 0,1934 – plyn

km 0,1944 – vodovod

jestv. vodovodné a plynové prípojky

stoka     A1-1       PVC DN 300 – 109 m

Trasa navrhovanej kanalizačnej stoky začína zaústením do Š35 km 0,267 na stoke A1 a bude

vedená po ľavej strane MK v zelenom páse.

Osadenie kanalizačných šácht :

km 0,043 – Š39

km 0,086 – Š40

Križovanie s podzemnými vedeniami :

km 0,001 – vodovod

km 0,0022 - plyn

jestv. vodovodné a plynové prípojky

stoka     B       PVC DN 300 – 870 m

Začiatok stoky „B“ sa zaústi do navrhovanej stoky A km 0,0105  Š1, v zelenom páse.

Trasa bude vedená nasledovne :

km 0,0000 – 0,2425 – miestna komunikácia

km 0,2425 – 0,4810 – cestná komunikácia III.triedy č.1626, pravá strana smerom na Zlaté Moravce

km 0,4810 – 0,8700 – miestna komunikácia, pravá strana

Na stoku „B“ bude v km 0,0915 v Š43 zaústená stoka „B1“ km 0,000.

Osadenie kanalizačných šácht :

km 0,0275 – Š41

km 0,0595 – Š42

- 4 -

km 0,0915 – Š43 	km 0,4485 – Š53

km 0,1165 – Š44	km 0,4810 – Š54

km 0,1385 – Š45	km 0,5310 – Š55

km 0,1775 – Š46	km 0,5810 – Š56

km 0,1995 – Š47	km 0,6310 – Š57

km 0,2425 – Š48	km 0,6810 – Š58

km 0,2885 – Š49	km 0,7310 – Š59

km 0,3385 – Š50	km 0,8810 – Š60

km 0,3655 – Š51	km 0,8310 – Š61

km 0,4155 – Š52	km 0,8700 – Š62

Križovanie s podzemnými vedeniami :

km 0,0077 – plyn

km 0,1019 – plyn

km 0,2301 – vodovod

km 0,2349 – plyn

km 0,4830 – plyn

km 0,4858 – vodovod

jestvujúce vodovodné a plynové prípojky

stoka     B1       PVC DN 300 – 280,5 m

Navrhovaná kanalizačná stoka začína zaústením do Š43 km 0,0915 na stoke B.

Trasa bude vedená nasledovne :

km 0,000 – 0,1115 – miestna komunikácia

km 0,1115 – 0,2805 –- zelený pás po ľavej strane cest. komunik. III.tr.

V km 0,0845 v šachte č.65 sa do stoky B1 zaústi stoka B1-1 km 0,000.

Osadenie kanalizačných šácht :

km 0,021 – Š63

km 0,051 – Š64

km 0,0845 – Š65

km 0,1115 – Š66

km 0,1355 – Š67

km 0,1635 – Š68

km 0,2035 – Š69

km 0,2435 – Š70

km 0,2805 – Š71

Križovanie s podzemnými vedeniami :

km 0,0831 – vodovod

jestv. vodovodné a plynové prípojky

- 5 –

stoka     B1-1       PVC DN 300 – 107 m

Trasa navrhovanej kanalizačnej stoky začína zaústením do Š65 km 0,0845 na stoke B1 a bude

vedená po pravej strane cest. Komunik. III.tr. č.1626  v betónovej ploche.

Osadenie kanalizačných šácht :

km 0,030 – Š72

km 0,068 – Š73

km 0,107 – Š74

Križovanie s podzemnými vedeniami :

jestv. vodovodné a plynové prípojky

SO 01.1  KANALIZAČNÉ ODBOČENIA

stoka „A“	300/150 – 24 ks , ŠV DN 150 – 1 ks ,	PVC DN 150 – 242,5 m

ŠV DN 200 – 1 ks		PVC DN 200 –   13,5 m

pretláčanie MK bez chráničky – 117,0 m

stoka „A1“	300/150 – 23 ks		PVC DN 150 – 198,0 m

300/200 – 1 ks		PVC DN 200 –     6,0 m

pretláčanie MK bez chráničky – 89,0 m

stoka „A1-1“	300/150 –   6 ks		PVC DN 150 –   57,5 m

pretláčanie MK bez chráničky – 40,0 m

stoka „B“	300/150 – 63 ks 		PVC DN 150 – 360,0 m

pretláčanie MK bez chráničky – 128,5 m

pretláčanie cesty III.tr., oc.chránička DN 250 – 23,5 m

stoka „B1“	300/150 – 20 ks		PVC DN 150 – 124,0 m

pretláčanie cesty III.tr., oc.chránička DN 250 – 74,5 m

stoka „B1-1“	300/150 –   10 ks		PVC DN 150 – 116,5 m

pretláčanie cesty III.tr., oc.chránička DN 250 – 74,0 m

spolu : 	300/150 – 146 ks , ŠV DN 150 – 1 ks ,	PVC DN 150 – 1098,5 m

300/200 –     1 ks , ŠV DN 200 – 1 ks , 	PVC DN 200 –   19,5 m

pretláčanie bez chráničky – 374,5 m

pretláčanie, oc. chránička DN 250 – 172,0 m

V rámci projektu stavby sa vybudujú na navrhovaných stokách kanalizačné odbočky 300/150 a 300/200 , ktoré budú vyvedené po oplotenie nehnuteľnosti a ukončené kontrolnou šachtou PVC DN 400.

Kanalizačné prípojky pod cestnou komunikáciou III.triedy č.1626 budú vedené pretláčaním oc. chráničky

DN 250 a nasunutím potrubia na objímkach RACI.

Kanalizačné prípojky pod miestnymi komunikáciami sú navrhnuté pretláčaním potrubia , bez chráničky.

Budúci producent si od kontrolnej šachty vybuduje kanalizačnú prípojku k nehnuteľnosti na vlastné náklady.

Presná poloha kanalizačného odbočenia bude upresnená po dohode dodávateľa a majiteľa pripojovanej nehnuteľnosti.

- 6 -

#### SO 02  TLAKOVÁ KANALIZÁCIA

V1          HDPE  PE 100  D 90x5,4 – 194 m

Navrhované výtlačné potrubie začína v ČS1 , osadenej na stoke „A“ km 0,000.

ČS1 bude osadená v zelenom páse.

Trasa výtlačného potrubia bude vedená nasledovne :

km 0,000 – 0,012 – zelený pás

km 0,012 – V1 – 90° odbočenie do prava , miestna komunikácia

km 0,012 – 0,039 – miestna komunikácia

km 0,039 – V2 – 11° odbočenie do ľava

km 0,039 – 0,124 – miestna komunikácia

km 0,124 – V3 – 11° odbočenie do prava

km 0,124 – 0,1891 – miestna komunikácia

km 0,1891 – 0,194 – pretláčanie pod cestnou komunikáciou III.triedy č.1626, chránička DN 150 – 5,5m

Jama pretláčania je navrhnutá 4,0x2,0 m a bude v miestnej komunikácii a montážna jama 2,0x2,0m sa vybuduje v ceste III.triedy pri napojení na výtlak do Zlatých Moraviec. Nasunie potrubia bude na klzných objímkach Raci.

km 0,194 – koniec trasy , zaústenie do vyprojektovanej tlakovej kanalizácie HDPE PE100 D160x14,6,

výtlak z Čiernych Kľačian do Zlatých Moraviec

Tlaková kanalizácia bude vedená v spoločnej rýhe s gravitačnou stokou B od km 0,000 po km 0,0915 a so stokou B1 od km 0,000 po km 0,0845.

Zaústenie do vyprojektovanej tlakovej kanalizácie je navrhnuté vybudovaním kanalizačnej šachty č.75,

DN 1000, v ktorej bude pripojene T kusom 150/80, uzáverom DN 150 na  vyprojektovanom výtlaku a uzáverom DN 80 na odbočke.

Križovanie s podzemnými vedeniami :

km 0,0107 – plyn

km 0,1860 – vodovod

jestvujúce vodovodné a plynové prípojky

Súbeh s podzemnými vedeniami :

km 0,012 – 0,100 – plyn

SO  03   ČERPACIA STANICA ČS1 :

Čerpacia stanica ČS1 DN 2200 je osadená na stoke A km 0,000.

Čerpacia stanica je navrhnutá zo železobetónových rúr priemeru DN 2200 a bude budovaná spúšťaním.

Pre lepšie zarezávanie sa do zeminy bude spodná hrana spúšťaného prefabrikátu opatrená oceľovým britom.

Pred spúšťaním sa vonkajšie steny prefabrikátov opatria náterom. Ten istý náter sa urobí aj na vnútorných

stenách a na dne, ale až ako záverečná úprava. Spoje železobetónových rúr sú tesnené gumovými krúžkami

- 7 -

a z vnútornej strany sa pred náterom zatrú cementovou maltou s prísadou.

Po spustení studne do predpísanej hĺbky sa dno zabetónuje. Pôjde o betonáž pod vodou, pretože dno čerpacej stanice zasahuje pod hladinu spodnej vody. Betonáž sa bude robiť v dvoch fázach. V prvej fáze sa dno zabetónuje na hrubo vodostavebným betónom C16/20 s prísadou. Po vytvrdnutí betónu a odčerpaní vody sa urobí druhá fáza betonáže, ktorou sa dno dobetónuje na požadovanú kótu a vytvaruje do predpísaného tvaru.

Medzipriestor pri napojení potrubí / prívod, výtlak / sa vodotesne vyplní tesniacim tmelom.

Po spustení rúr sa okolo vrchnej rúry vybetónuje obvodový veniec vystužený oceľovou zváranou sieťou, do ktorého sa zakotví železobetónová stropná doska. Pre montáž a vstup do ČS sú  v strope navrhnuté otváracíie poklopy. Poklopy budú uzamykateľné, aby sa zabránilo vstupu nepovolaných osôb. Vstup do ČS je cez montážny otvor pomocou bezpečnostného výstupného zariadenia (rebrík) s pevným kotviacim vedením typ Soll Glideloc. Povrchová úprava stropnej konštrukcie je žiarové pozinkovanie. Pozinkovanie sa vykoná po zvarení celej stropnej konštrukcie aj so vstupným poklopom.

Vyťahovanie čerpadiel sa predpokladá pomocou trojnožky s kladkou.

Popis stavebno – technického riešenia stavebného objektu :

Stoková sieť bude pozostávať z kanalizačných rúr uložených v zemi podľa vzorových priečnych rezov uloženia potrubia. Potrubie PVC DN 300  v intraviláne bude uložené v rýhe s kolmými stenami.

Pre tlakovú kanalizáciu bude použité potrubie HDPE  PE 100  D 90x5,4.

Na prepojovacom potrubí bude použitá kruhová šachta /prietoková a sútoková/.

Šachty sú navrhnuté tak, aby bolo zamedzené prítoku podzemných vôd do stokovej siete a taktiež aby splašky nepresakovali do podzemia. V prípade zistenia nepriaznivého skutkového stavu hladiny podzemnej vody v teréne, než predpokladá projekt, je nutné druh šachty prispôsobiť.

Prietokové – revízne šachty :

Spodná časť šachty je tvorená betónovým šachtovým dnom DN 1000 /výška 500,600,800 a 1000/, do ktorého je možné vytvoriť maximálne štyri otvory.

Na spodnú časť budú uložené priebežné šachtové skruže DN 1000 do výšky cca 80 cm pod predpokladanú úroveň povrchu poklopu. Na poslednú hornú skruž bude položená betónová prechodová skruž 1000/625, vyrovnávací betónový prstenec DN 600, liatinový rám v betónovom prstenci a šachtový poklop.

V intraviláne sú šachtové poklopy BEGU -  liatina/betón. V prípade, ak je šachta umiestnená  vo voľnom teréne, povrch kanalizačného poklopu bude vyvýšený o 0,5 m nad okolitým terénom a okolo bude urobený ochranný hlinitý prísyp. Vstup do šachty je umožnený jednou kapsovou stúpačkou a vidlicovými stúpačkami.

Spájanie dielcov sa vykonáva pomocou vodotesného tmelu, ktorý je stlačený v priestore spoja hrdlom nasledujúceho dielca. Týmto je zaručené trvale vodotesné a pružné spojenie šachtových dielcov. Prechodové skruže a zákrytové dosky sú na zredukovanom výstupe zakončené polodrážkami, ktoré do seba zapadajú.

Kanalizačné potrubie :

Kanalizačné potrubie je tvorené hladkými rúrami z nemäkčeného polyvinilchloridu pre ležatú kanalizáciu.

Rúry a tvarovky sa vyrábajú ako hrdlové s tesnením na gumový krúžok, ktorý je súčasťou dodávky. Stavebná dĺžka potrubia je 3,0 m , 5,0 m , 6,0 m ,rozmer potrubia DN 300 mm , SN8.

- 8 -

Potrubie kanalizačných prípojok je tvorené hladkými rúrami z nemäkčeného polyvinilchloridu pre ležatú kanalizáciu, rozmer DN 150 a DN 200, dĺžky 1,0 – 5,0 m., SN8.

Tlaková kanalizácia je tvorená polyetylénovými rúrami HDPE PE 100, SDR 17, D 90x5,4 , spájanými elektrotvarovkami. Stavebná dĺžka potrubia je 12 m.

Minimálna výška nadložia nad vrchom rúry je 1,0 m. Keď je výška nadložia 1,0 – 1,2 m a rúra je uložená pod netuhou vozovkou, vtedy je prípustné zaťaženie na povrch terénu tr.B.

Keď je výška nadložia 1,0 – 1,2 m a rúra je uložená pod tuhou vozovkou, vtedy je prípustné zaťaženie na povrchu terénu tr.A.

Pri výške nadložia 1,21 – 6,0 m je prípustné zaťaženie na povrchu terénu tr.A bez ohľadu na druh vozovky.

Typ uloženia potrubia A-1 /bez podkladného lôžka/

Základová škára je nad hladinou podzemnej vody. Pôda na dne rýhy je bez kameňov a balvanov, je tvorená piesčitým alebo štrkovitým materiálom s maximálnym zrnom do 2 cm, alebo sprašo, hlinitými alebo ílovitými zeminami mäkkej až tuhej konzistencie.

Typ uloženia potrubia A-2 /s lôžkom hrúbky 15 cm/

Základová škára je nad hladinou podzemnej vody. Pôda na dne rýhy je skalná alebo poloskalná ,tvorená balvanitým hrubím štrkom, alebo hlinitými a ílovitými zeminami tvrdej konzistencie.

Typ uloženia potrubia B-1 /bez podkladného lôžka s odvodnením/

Základová škára je pod hladinou podzemnej vody. Pôda na dne rýhy je bez kameňov a balvanov, tvorená piesčitým alebo štrkovitým  materiálom s maximálnym zrnom do 2 cm.

Typ uloženia potrubia B-2 /s lôžkom hrúbky 15 cm s odvodnením/

Základová čiara je pod hladinou spodnej vody. Pôda na dne rýhy je skalná alebo poloskalná, tvorená balvanitým hrubým štrkom.

Lôžko, obsyp potrubia a zásyp rýhy treba vykonať podľa prílohy „Vzorový priečny rez uloženia potrubia“.

Ak je dno rýhy rozbahnené, použije sa na jeho spevnenie netriedený štrk, alebo štrkodrva. Lôžko môže byť z piesku, piesčitej alebo hlinito-piesčitej zeminy, štrkopiesku s max. zrnom 2 cm. Môže sa použiť aj nesúdržná zemina z výkopu. Ak obsahuje väčšie zrná ako 2 cm, vtedy ju treba preosiať.

Obsyp potrubia je z materiálu zhodného s lôžkom.

Sypanie a zhutňovanie je potrebné vykonávať po vrstvách hrúbky 20 cm. Obsyp sa nad potrubím nezhutňuje.

Zásyp potrubia v mieste pod štátnou cestou a miestnymi komunikáciami je zo štrkodrvy. Inde je materiál zásypu z výkopu, sypaný po vrstvách hrúbky 20 cm a za optimálnej vlhkosti zhutňovaný. Zhutnenie sypaniny zásypu je potrebné vykonať rovnomerne po celej ploche zásypu. Zemné zásypy, ktoré sú v projekte navrhnuté ako zhutnené, musia byť zhutnené na hodnotu zodpovedajúcu 96 % PS.

Skompletizovaný systém musí byť odskúšaný v rozsahu a spôsobom stanoveným podľa STN 73 6716.

- 9 -

Znovuzriadenie povrchov :

- miestne komunikácie 	-  zásyp štrkodrva fr. 0-32

20 cm kamenivo spevnené cementom

8 cm asfaltobetón AC16  /2x4 cm/

cesta III.triedy 1626	-  zásyp štrkodrva fr. 0-32

25 cm zhutnený podklad zo štrkodrvy fr. 8-32

20 cm podkladný betón s výstužou Kari sieť

10 cm asfaltobetón AC16  5 cm + AC11 5 cm

- krajnica	-  25 cm kamenivo fr. 8-32 , presypané pieskom fr. 0-6

Príprava územia :

- pozdĺž cesty III.tr. č.1626 - vykopaná zemina sa odvezie na trvalú skládku

Vytýčenie stavebného objektu :

Vytýčenie trasy potrubia sa vykoná podľa situácií.

Zakladanie stavebného objektu :

Stavebný objekt splaškovej kanalizácie je založený v otvorených stavebných rýhach. Ak je trasa vedená stiesnenými priestormi, vtedy sú steny pažené záťažným pažením. Paženie je nutné použiť v zastavanom území vtedy, ak je hĺbka výkopu viac ako 1,3 m. V nezastavanom území je to 1,5 m. Ak sa dajú očakávať otrasy pôdy v okolí výkopiska, treba pažiť už pri menších hĺbkach. Pri zapažovaní strojne hĺbených výkopoch musia byť pracovníci chránení premiestniteľným bezpečnostným pažením. V prípade trasovania vo volných priestranstvách, sú steny rýhy šikmé a nezapažené. Ak je výkop hlbší, než je stanovené v predchádzajúcom texte pre nezapažené rýhy, musia byť pracovníci počas práce chránení prenosným bezpečnostným pažením.

V prípade výskytu podzemnej vody bude dno rýhy prisypané štrkom a odvodňované čerpaním z dočasných čerpacích priehlbní umiestnených na nižšom konci pracovného úseku. Voda bude odvádzaná do cestných rigolov.

Postup výstavby :

1.    Vytýčenie trás všetkých podzemných vedení na stavenisku.

2.    Rozdelenie stôk navrhnutých na výstavbu na pracovné etapy.

3.    Obnaženie cudzích vedení ručným výkopom.

4.    Vykonanie strojových výkopov vo zvyšných úsekoch.

5.    V prípade potreby odvodnenia dna rýhy a nasypanie lôžka.

6.    Vybudovanie kanalizačných šácht

7.    Doplnenie potrubia medzi kanalizačné šachty.

8.    Vyhotovenie zhutneného obsypu potrubia a objektov v úsekoch mimo spojov.

9.    Vykonanie skúšky vodotesnosti  kanalizačného systému.

10.  Vykonanie tlakovej skúšky  kanalizačného systému

- 10 -

11.  Dokončenie obsypov a vyhotovenie predpísaných druhov zásypu rýhy.

12.  Prerušenie prác na dokonalú konsolidáciu zásypu /ak sú v úseku navrhnuté zásypy

štrkopieskom, môže výstavba pokračovať bez prerušenia/.

13.  Výkop a osadenie čerpacej stanice

14.  Komplexné vyskúšanie ČS

15.  Rekonštrukcia povrchov územia do pôvodného stavu

Charakteristika stavebného objektu :

a./ z hľadiska vzťahu k ochrane prírody

Stavebný objekt je navrhnutý ako vodotesný, takže podzemné vody nebudú ohrozované. Pri výstavbe nedôjde k výrubu žiadnej vzrastlej zelene.

b./ z hľadiska bezpečnosti práce pri prevádzke

Objekt je navrhnutý tak, aby bolo možné dodržať patričné bezpečnostné predpisy, ktoré budú vyšpecifikované v prevádzkovom poriadku kanalizácie.

c./  z hľadiska bezpečnosti pri práci

Pri výstavbe je nutné dodržať bezpečnostné predpisy uvedené vo vyhláške MPSVaR SR č.147/2013 Zz. ,ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach.

Pred výstavbou je nutné osadiť na príjazdové komunikácie dopravné značenie upozorňujúce na vykonávanie stavebných prác.

Dopravné riešenie uzávierky počas výstavby – zabezpečuje dodávateľ stavby.

Dopravné značenie treba dodržiavať počas celej doby výstavby.

Cudzie vedenia na stavenisku :

Vykonávateľ inžinierskej činnosti má zistiť prítomnosť všetkých podzemných  vedení na stavenisku a v jeho blízkom okolí !

Miesta križovania cudzích vedení s trasou kanalizácie treba pred začatím zemných prác vytýčiť a ich prítomnosť rešpektovať pri dodržaní podmienok daných správcami vedení.

V situácii sú zakreslené podzemné vedenia plyn, voda a vzdušné vedenia Telekom a NN.

Ochrana cudzích vedení :

Pred zahájením zemných prác je investor povinný požiadať správcov jednotlivých podzemných vedení

o ich presné vytýčenie v teréne. Pri zemných prácach je nutný ručný výkop v ochrannom pásme po oboch stranách cudzích vedení.

V prípade zistenia skutkového stavu, že obrysová vzdialenosť  medzi kanalizáciou a cudzími vedeniami

je menšia ako predpisuje norma STN 73 6005 je potrebné konzultovať s projektantom.