Hydraulické vyregulovanie vnútorných rozvodov úk po zateplení

Názov objektu:		Zariadenie pre seniorov - ÚSMEV

Druh objektu:			Bytový dom

Stavebná konštrukcia:	P1.14/BA-MT  + zateplenie

Druh realizácie:		Obnova

Miesto stavby:			Osiková ul. č.26, Žilina

Investor:			Mesto Žilina

Spracovateľ časti PD:		ENERMA s.r.o., Žilina, Ing. Martin Lenko, Ing. Ján Daniš

Arch..č. e_676-17

Miesto a dátum vypracovania:	Žilina, 03/2020

# Úvod

Projekt hydraulického vyregulovania vykurovacej sústavy po zateplení rieši preregulovanie      v súčasnosti už hydraulicky vyregulovanú vykurovaciu sústavu v obytnom objekte ZpS – ÚSMEV, Osiková ul. č. 26 v meste Žilina.

Hydraulická stabilita je navrhovaná prednastavením existujúcich a novonavrhovaných dvojregulačných ventilov s termostatickou hlavicou na vykurovacích telesách a nastavením konštantného diferenčného tlaku na vstupe ÚK.

Tepelná strata objektu je vypočítaná v zmysle STN EN 12831-1 a prevzatá z PD Zateplenie budovy ZpS-ÚSMEV, Osiková ul . č. 26, Žilina vypracovanej Ing. Mančíkom 9/2017.

# Východiskové údaje

Projekt je vypracovaný na základe:

- požiadaviek odberateľa vyjadrených na osobných jednaniach

- podkladov poskytnutých investorom

- pôvodný projekt ústredného vykurovania

- technických podkladov výrobcov použitých technologických zariadení

- osobnej obhliadky objektu spracovateľmi PD

- tepelno-technického posúdenia objektu po realizácii zateplenia (PD Zateplenie budovy ZpS-ÚSMEV, Osiková ul . č. 26, Žilina vypracovanej Ing. Mančíkom 9/2017).

# Prehľad použitých noriem a predpisov

STN EN 12831-1 Energetická hospodárnosť budov. Metóda výpočtu projektovaného tepelného príkonu, časť 1: Tepelný príkon, Modul M3-3. Metóda výpočtu projektovaného tepelného príkonu

STN EN 12828 + A1: 2014 Vykurovacie systémy v budovách, Navrhovanie

teplovodných vykurovacích systémov

Vyhláška MH SR č. 152/2005 Z. z., o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa.

Zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej  energetike v znení neskorších predpisov

STN EN 14336 – Vykurovacie systémy budov (Montáž a odovzdávanie vodných vykurovacích systémov)

# Súčasný stav

Vykurovanie 5 podlažného obytného domu ZpS-ÚSMEV, Osiková ul. č. 26 je napojené na centrálny zdroj tepla. Objekt má jeden samostatný vstupy ÚK, ktorý sa nachádza na prízemí v miestnosti označenej VSTUP ÚK (viď v.č. 1).

Spodný horizontálny rozvod objektu je vedený na prízemí na stropných závesoch (pod podhľadom, z väčšej časti), odkiaľ sú napojené odbočky na vertikálne potrubia tzv. centrálne stúpačky. Na odbočkách k jednotlivým stúpačkám sú uzatváracie a vypúšťacie armatúry.

Z jednotlivých bytových  rozvodov sú napájané vykurovacie telesá v bytoch.

Vykurovacie telesá: liatinové článkové, oceľové KORAD, oceľové doskové NITRA

Použité armatúry: dvojregulačné radiátorové armatúry IVAR + hlavica KORAD,

uzatváracie ventily a vypúšťacie armatúry

# Návrh technologických prvkov – návrh riešenia

## Regulačné prvky

Z hľadiska zabezpečenia hydraulickej stability existujúceho vykurovacieho systému navrhujeme a je potrebné zrealizovať:

- Na vykurovacích telesách vykonať demontáž a po nastavení ventilu spätnú montáž existujúcich termostatických hlavíc KORAD. Na vykurovacích telesách (chýbajú 3 ks), kde dané termostatické hlavice nie sú navrhujeme ich doplniť.

- Na vykurovacích telesách vykonať nastavenie radiátorových armatúr  IVAR. Nastavenie IVAR vykonať podľa hodnoty v  Listingu výpočtu  PD.

- Na vstupe ÚK nastaviť hodnotu diferenčného tlaku p = 8,3 kPa (viď v.č. 1).

- Pre správnu funkciu vykurovacej sústavy je bezpodmienečne nutné udržiavať na vstupe  do  objektu  konštantný  diferenčný  tlak  p = 8,3 kPa (VSTUP ÚK).

- Upozorňujeme na skutočnosť, že projekt hydraulického vyregulovania po zateplení uvažuje a preberá podklady z PD Zateplenie PD Zateplenie budovy ZpS-ÚSMEV, Osiková ul . č. 26, Žilina vypracovanej Ing. Mančíkom 9/2017.  Realizácia hydraulického vyregulovania na základe tejto PD musí byť vykonaná až po realizácií zateplenia!!!

- Vlastníci bytov nemenia existujúce regulačné radiátorové ventily s termostatickými hlavicami a preto projektant nenesie zodpovednosť za ich správnu funkčnosť resp. nefunkčnosť.

- Upozorňujeme na skutočnosť, že po nasadení reg. techniky bude sústava viac dynamická (rýchlejšie vychladenie a nahrievanie sústavy) čo môže spôsobiť pukanie v stúpačkách. Pukanie môže spôsobovať teplotná dilatácia – rozťažnosť potrubia s nedostatočne klznými prestupmi potrubia cez stropné konštrukcie, prípadne nesprávne kotvené vertikálne rozvody. Príčinou môže byť aj nesprávny technologický postup alebo nedodržanie technologického postupu už pri výstavbe domu, alternatívne nefunkčnosť existujúcich kompenzátorov osadených vo vertikálnych potrubiach. Projekt nerieši kompenzáciu potrubia.

- Teplotný spád resp. ekvitermickú krivku nastaviť na riadiacom systéme vo VS podľa článku 5.2.

Poznámka: Projektová dokumentácia hydraulického vyregulovania nerieši nedostatky  spočívajúce v zlých tepelnoizolačných vlastnostiach budovy a vo zvýšenej infiltrácii vzduchu, a preto projektant nezodpovedá za nedodržanie minimálnej projektom stanovenej teploty pri nadmerných chybách okien a dverí, resp. tepelných stratách spôsobených lokálnymi závadami stavebnej konštrukcie.

Doporučenie: Vo všetkých miestnostiach v bytoch doporučujeme po zateplení resp. pri následnej obnove vykurovacej sústavy objektu inštalovať vykurovacie telesá s vykurovacou plochou podľa tejto PD (tepelným výkonom potrebným pre vykurovanie priestorov), nakoľko exis. telesá sú pre danú vykurovaciu sústavu čiastočne predimenzované alebo poddimenzované. Taktiež je potrebné prispôsobiť ekvitermickú krivku novému stavu zateplenia podľa požiadavky nájomníkov a bodu č. 5.2. Pri výmene vykurovacích telies kontaktovať projektanta.

## Hlavné technické parametre vykurovacej sústavy

ZpS – ÚSMEV Osiková

Teplotný spád ÚK:				t     =  60 / 47 oC

Objemový prietok sústavou:			M     =    7,15 m3/hod

Tlaková diferencia vykurovacej sústavy:	p    =    8,3  kPa

Vodný obsah vykurovacej sústavy:		V      =	  2 166  litrov

*  teplotný spád resp. ekvitermickú krivku nastaviť na riadiacom systéme vo V

# Pokyny pre užívateľa

Pre uplatnenie meracej a regulačnej techniky je v princípe vhodná každá vykurovacia sústava. Podmienkou však je nevyhnutnosť hydraulického posúdenia celej vykurovacej sústavy (aj vonkajšej od zdroja tepla).

Ďalej je potrebné zabezpečiť funkčnosť všetkých regulačných a uzatváracích prvkov vo vykurovacej sústave na spodných rozvodoch resp. stúpačkách.

Dôležité zásady:

Pre správnu funkciu termostatického ventilu je dôležité, aby nebola termostatická hlavica zakrytá záclonou, závesom alebo nábytkom, inak hlavica nesníma izbovú teplotu ale teplotu v uzavretom priestore a dôjde k samočinnému zavretiu ventilu a následne nedokurovaniu miestnosti.

Zakrytie radiátoru záclonou je nehospodárne a zvyšuje spotrebu tepla. Ak je radiátor zakrytý, zvyšuje sa teplota medzi oknom a záclonou (nie v miestnosti) a zvyšujú sa straty cez sklo a netesnosti okna.

Poznámka:

V prípade opodstatnenej zmeny vykurovacieho telesa a armatúr vykonanej vlastníkom alebo nájomníkom bytu (prerábka bytu)  po vypracovaní projektu je potrebné konzultovať zmenu s projektantom, aby nedochádzalo k použitiu rôznych regulačných armatúr na jednom vykurovanom  objekte a aby bol dodatočne upravený rozpočet.

Žilina, Marec 2020	           	       	 	Vypracoval: Ing. Lenko Martin

LISTING VÝPOČTU PD PO ZATEPLENÍ !!!

Doporučenie: Vo všetkých miestnostiach v bytoch doporučujeme po zateplení resp. pri následnej obnove vykurovacej sústavy objektu inštalovať vykurovacie telesá s vykurovacou plochou podľa tejto PD (tepelným výkonom potrebným pre vykurovanie priestorov), nakoľko exis. telesá sú pre danú vykurovaciu sústavu čiastočne predimenzované alebo poddimenzované. Taktiež je potrebné prispôsobiť ekvitermickú krivku novému stavu zateplenia podľa požiadavky nájomníkov a bodu č. 5.2. Pri výmene vykurovacích telies kontaktovať projektanta.

LISTING VÝPOČTU PD PO ZATEPLENÍ !!!

Vykurovacie telesá na 1.NP

***************************

miest/i tepl tep. výkon  armatúra/nast. DNarm kvs   Pa  DNp

-----------------------------------–-------------------------

101/ 1 21°   Q=  820 W  P IVAR D   /4    15  .21/  6910 15

102/ 1 21°   Q=  710 W  P IVAR D   /4    15  .18/  6919 15

103/ 1 15°   Q=  590 W  P IVAR D   /3    15  .14/  7278 15

104/ 1 21°   Q=  740 W  P IVAR D   /4    15  .18/  7343 15

105/ 1 21°   Q=  530 W  P IVAR D   /3    15  .13/  7358 15

106/ 1 21°   Q=  440 W  P IVAR D   /3    15  .11/  7480 15

106/ 2 10°   Q=  490 W  P IVAR D   /3    15  .12/  7479 15

107/ 1 21°   Q=  710 W  P IVAR D   /4    15  .18/  7233 15

108/ 1 15°   Q= 1270 W  P IVAR D   /5    15  .33/  6732 15

109/ 1 21°   Q=  920 W  P IVAR D   /5    15  .24/  6283 15

110/ 1 21°   Q= 1040 W  P IVAR D   /5    15  .28/  6258 15

111/ 1 21°   Q= 1040 W  P IVAR D   /5    15  .31/  5100 15

112/ 1 21°   Q=  920 W  P IVAR D   /5    15  .27/  5128 15

113/ 1 21°   Q= 1200 W  P IVAR D   /6    15  .37/  4680 15

114/ 1 22°   Q=  920 W  P IVAR D   /5    15  .27/  5179 15

115/ 1 22°   Q= 1550 W  P IVAR D   /6    15  .46/  4963 15

116/ 1 20°   Q=  570 W  P IVAR D   /4    15  .16/  5398 15

117/ 1 22°   Q= 1550 W  P IVAR D   /6    15  .47/  4883 15

118/ 1 22°   Q=  920 W  P IVAR D   /5    15  .27/  5095 15

119/ 1 20°   Q= 1270 W  P IVAR D   /5    15  .36/  5425 15

119/ 2 21°   Q=  190 W  P IVAR D   /2    15 .050/  5779 15

120/ 1 24°   Q= 1550 W  P IVAR D   /6    15  .44/  5432 15

121/ 1 21°   Q=  500 W  P IVAR D   /3    15  .13/  6317 15

121/ 2 15°   Q=  380 W  P IVAR D   /3    15  .10/  6291 15

122/ 1 21°   Q=  920 W  P IVAR D   /5    15  .25/  6243 15

123/ 1 21°   Q= 1160 W  P IVAR D   /5    15  .29/  7090 15

124/ 1 21°   Q= 1380 W  P IVAR D   /5    15  .35/  7006 15

125/ 1 21°   Q= 1380 W  P IVAR D   /5    15  .35/  6883 15

126/ 1 21°   Q= 1160 W  P IVAR D   /5    15  .29/  6966 15

127/ 1 20°   Q=  890 W  P IVAR D   /4    15  .22/  7129 15

128/ 1 21°   Q=  920 W  P IVAR D   /5    15  .24/  6521 15

129/ 1 21°   Q= 1550 W  P IVAR D   /6    15  .41/  6309 15

130/ 1 20°   Q=  570 W  P IVAR D   /3    15  .15/  6657 15

131/ 1 21°   Q=  240 W  P IVAR D   /2    15 .060/  6673 15

132/ 1 24°   Q=  240 W  P IVAR D   /2    15 .060/  6876 15

133/ 1 20°   Q=  650 W  P IVAR D   /3    15  .16/  7252 15

-----------------------------------–-------------------------

STÚPAČKA  1

************

miest/i tepl tep. Výkon  armatúra/nast. DNarm kvs   Pa  DNp

-----------------------------------–-------------------------

L 201/ 1 22°   Q=  790 W  P IVAR D   /4    15  .20/  6998 15

P 202/ 1 22°   Q=  450 W  P IVAR D   /3    15  .11/  7022 15

L 301/ 1 22°   Q=  790 W  P IVAR D   /4    15  .20/  7032 15

P 302/ 1 22°   Q=  450 W  P IVAR D   /3    15  .11/  7055 15

L 401/ 1 22°   Q=  790 W  P IVAR D   /4    15  .20/  7111 15

P 402/ 1 22°   Q=  450 W  P IVAR D   /3    15  .11/  7131 15

L 501/ 1 22°   Q=  950 W  P IVAR D   /5    15  .23/  7192 15

P 502/ 1 22°   Q=  500 W  P IVAR D   /3    15  .12/  7213 15

-----------------------------------–-------------------------

STÚPAČKA  2

************

miest/i tepl tep. Výkon  armatúra/nast. DNarm kvs   Pa  DNp

-----------------------------------–-------------------------

P 203/ 1 22°   Q=  750 W  P IVAR D   /4    15  .19/  7098 15

P 303/ 1 22°   Q=  750 W  P IVAR D   /4    15  .19/  7094 15

P 403/ 1 22°   Q=  750 W  P IVAR D   /4    15  .19/  7166 15

P 503/ 1 22°   Q=  860 W  P IVAR D   /4    15  .21/  7237 15

-----------------------------------–-------------------------

STÚPAČKA  3

************

miest/i tepl tep. Výkon  armatúra/nast. DNarm kvs   Pa  DNp

-----------------------------------–-------------------------

L 204/ 1 22°   Q=  480 W  P IVAR D   /3    15  .12/  7455 15

P 205/ 1 22°   Q=  670 W  P IVAR D   /4    15  .16/  7441 15

L 304/ 1 22°   Q=  480 W  P IVAR D   /3    15  .12/  7500 15

P 305/ 1 22°   Q=  670 W  P IVAR D   /4    15  .16/  7487 15

L 404/ 1 22°   Q=  480 W  P IVAR D   /3    15  .12/  7584 15

P 405/ 1 22°   Q=  670 W  P IVAR D   /4    15  .16/  7573 15

L 504/ 1 22°   Q=  530 W  P IVAR D   /3    15  .13/  7672 15

P 505/ 1 22°   Q=  830 W  P IVAR D   /4    15  .20/  7658 15

-----------------------------------–-------------------------

STÚPAČKA  5

************

miest/i tepl tep. Výkon  armatúra/nast. DNarm kvs   Pa  DNp

-----------------------------------–-------------------------

L 206/ 1 22°   Q=  750 W  P IVAR D   /4    15  .19/  7230 15

P 207/ 1 22°   Q=  530 W  P IVAR D   /3    15  .13/  7248 15

L 306/ 1 22°   Q=  750 W  P IVAR D   /4    15  .19/  7259 15

P 307/ 1 22°   Q=  530 W  P IVAR D   /3    15  .13/  7276 15

L 406/ 1 22°   Q=  750 W  P IVAR D   /4    15  .18/  7335 15

P 407/ 1 22°   Q=  530 W  P IVAR D   /3    15  .13/  7349 15

L 506/ 1 22°   Q=  900 W  P IVAR D   /4    15  .22/  7411 15

P 507/ 1 22°   Q=  580 W  P IVAR D   /3    15  .14/  7428 15

-----------------------------------–-------------------------

STÚPAČKA  6

************

miest/i tepl tep. Výkon  armatúra/nast. DNarm kvs   Pa  DNp

-----------------------------------–-------------------------

P 208/ 1 22°   Q=  690 W  P IVAR D   /4    15  .17/  7196 15

P 308/ 1 22°   Q=  630 W  P IVAR D   /3    15  .16/  7232 15

P 408/ 1 22°   Q=  690 W  P IVAR D   /4    15  .17/  7321 15

P 508/ 1 22°   Q=  690 W  P IVAR D   /4    15  .17/  7413 15

-----------------------------------–-------------------------

STÚPAČKA  7

************

miest/i tepl tep. Výkon  armatúra/nast. DNarm kvs   Pa  DNp

-----------------------------------–-------------------------

L 209/ 1 22°   Q=  530 W  P IVAR D   /3    15  .14/  6402 15

P 210/ 1 22°   Q=  750 W  P IVAR D   /4    15  .20/  6384 15

L 309/ 1 22°   Q=  530 W  P IVAR D   /3    15  .14/  6429 15

P 310/ 1 22°   Q=  750 W  P IVAR D   /4    15  .20/  6413 15

L 409/ 1 22°   Q=  530 W  P IVAR D   /3    15  .14/  6502 15

P 410/ 1 22°   Q=  750 W  P IVAR D   /4    15  .20/  6488 15

L 509/ 1 22°   Q=  580 W  P IVAR D   /3    15  .15/  6581 15

P 510/ 1 22°   Q=  900 W  P IVAR D   /4    15  .23/  6564 15

-----------------------------------–-------------------------

STÚPAČKA  8

************

miest/i tepl tep. Výkon  armatúra/nast. DNarm kvs   Pa  DNp

-----------------------------------–-------------------------

L 211/ 1 22°   Q=  670 W  P IVAR D   /4    15  .19/  5220 15

P 212/ 1 22°   Q=  480 W  P IVAR D   /3    15  .14/  5234 15

L 311/ 1 22°   Q=  670 W  P IVAR D   /4    15  .19/  5266 15

P 312/ 1 22°   Q=  480 W  P IVAR D   /3    15  .14/  5279 15

L 411/ 1 22°   Q=  670 W  P IVAR D   /4    15  .19/  5352 15

P 412/ 1 22°   Q=  480 W  P IVAR D   /3    15  .14/  5363 15

L 511/ 1 22°   Q=  830 W  P IVAR D   /5    15  .24/  5436 15

P 512/ 1 22°   Q=  530 W  P IVAR D   /3    15  .15/  5451 15

-----------------------------------–-------------------------

STÚPAČKA  9

************

miest/i tepl tep. Výkon  armatúra/nast. DNarm kvs   Pa  DNp

-----------------------------------–-------------------------

P 213/ 1 22°   Q=  750 W  P IVAR D   /4    15  .23/  4802 15

P 313/ 1 22°   Q=  750 W  P IVAR D   /4    15  .23/  4797 15

P 413/ 1 22°   Q=  750 W  P IVAR D   /4    15  .23/  4869 15

P 513/ 1 22°   Q=  860 W  P IVAR D   /5    15  .26/  4941 15

-----------------------------------–-------------------------

STÚPAČKA 10

************

miest/i tepl tep. Výkon  armatúra/nast. DNarm kvs   Pa  DNp

-----------------------------------–-------------------------

L 214/ 1 22°   Q=  450 W  P IVAR D   /3    15  .13/  5287 15

P 215/ 1 22°   Q=  790 W  P IVAR D   /4    15  .23/  5293 15

L 314/ 1 22°   Q=  450 W  P IVAR D   /3    15  .13/  5301 15

P 315/ 1 22°   Q=  790 W  P IVAR D   /4    15  .23/  5278 15

L 414/ 1 22°   Q=  450 W  P IVAR D   /3    15  .13/  5376 15

P 415/ 1 22°   Q=  790 W  P IVAR D   /4    15  .23/  5356 15

L 514/ 1 22°   Q=  500 W  P IVAR D   /3    15  .14/  5458 15

P 515/ 1 22°   Q=  950 W  P IVAR D   /5    15  .27/  5437 15

-----------------------------------–-------------------------

STÚPAČKA 11

************

miest/i tepl tep. Výkon  armatúra/nast. DNarm kvs   Pa  DNp

-----------------------------------–-------------------------

L 216/ 1 22°   Q=  300 W  P IVAR D   /2    15 .080/  5546 15

L 316/ 1 22°   Q=  300 W  P IVAR D   /2    15 .080/  5667 15

L 416/ 1 22°   Q=  300 W  P IVAR D   /2    15 .080/  5779 15

L 516/ 1 22°   Q=  340 W  P IVAR D   /2    15 .090/  5895 15

-----------------------------------–-------------------------

STÚPAČKA 12

************

miest/i tepl tep. Výkon  armatúra/nast. DNarm kvs   Pa  DNp

-----------------------------------–-------------------------

L 217/ 1 22°   Q=  890 W  P IVAR D   /5    15  .26/  5234 15

P 218/ 1 22°   Q=  630 W  P IVAR D   /4    15  .18/  5239 15

L 317/ 1 22°   Q=  890 W  P IVAR D   /5    15  .26/  5291 15

P 318/ 1 22°   Q=  630 W  P IVAR D   /4    15  .18/  5310 15

L 417/ 1 22°   Q=  890 W  P IVAR D   /5    15  .26/  5347 15

P 418/ 1 22°   Q=  630 W  P IVAR D   /4    15  .18/  5366 15

L 517/ 1 22°   Q= 1040 W  P IVAR D   /5    15  .30/  5405 15

P 518/ 1 22°   Q=  670 W  P IVAR D   /4    15  .19/  5426 15

-----------------------------------–-------------------------

STÚPAČKA 13

************

miest/i tepl tep. Výkon  armatúra/nast. DNarm kvs   Pa  DNp

-----------------------------------–-------------------------

L 219/ 1 22°   Q=  630 W  P IVAR D   /4    15  .17/  5765 15

P 220/ 1 22°   Q=  750 W  P IVAR D   /4    15  .21/  5759 15

L 319/ 1 22°   Q=  630 W  P IVAR D   /4    15  .17/  5782 15

P 320/ 1 22°   Q=  750 W  P IVAR D   /4    15  .21/  5774 15

L 419/ 1 22°   Q=  630 W  P IVAR D   /4    15  .17/  5850 15

P 420/ 1 22°   Q=  750 W  P IVAR D   /4    15  .21/  5842 15

L 519/ 1 22°   Q=  670 W  P IVAR D   /4    15  .18/  5923 15

P 520/ 1 22°   Q=  900 W  P IVAR D   /5    15  .25/  5910 15

-----------------------------------–-------------------------

STÚPAČKA 15

************

miest/i tepl tep. Výkon  armatúra/nast. DNarm kvs   Pa  DNp

-----------------------------------–-------------------------

L 221/ 1 22°   Q=  750 W  P IVAR D   /4    15  .20/  6347 15

P 222/ 1 22°   Q=  530 W  P IVAR D   /3    15  .14/  6364 15

L 321/ 1 22°   Q=  750 W  P IVAR D   /4    15  .20/  6376 15

P 322/ 1 22°   Q=  530 W  P IVAR D   /3    15  .14/  6392 15

L 421/ 1 22°   Q=  750 W  P IVAR D   /4    15  .20/  6452 15

P 422/ 1 22°   Q=  530 W  P IVAR D   /3    15  .14/  6465 15

L 521/ 1 22°   Q=  900 W  P IVAR D   /5    15  .23/  6527 15

P 522/ 1 22°   Q=  580 W  P IVAR D   /3    15  .15/  6544 15

-----------------------------------–-------------------------

STÚPAČKA 16

************

miest/i tepl tep. Výkon  armatúra/nast. DNarm kvs   Pa  DNp

-----------------------------------–-------------------------

L 223/ 1 22°   Q=  530 W  P IVAR D   /3    15  .13/  7267 15

P 224/ 1 22°   Q=  750 W  P IVAR D   /4    15  .18/  7250 15

L 323/ 1 22°   Q=  530 W  P IVAR D   /3    15  .13/  7295 15

P 324/ 1 22°   Q=  750 W  P IVAR D   /4    15  .18/  7279 15

L 423/ 1 22°   Q=  530 W  P IVAR D   /3    15  .13/  7368 15

P 424/ 1 22°   Q=  750 W  P IVAR D   /4    15  .18/  7355 15

L 523/ 1 22°   Q=  580 W  P IVAR D   /3    15  .14/  7448 15

P 524/ 1 22°   Q=  900 W  P IVAR D   /4    15  .22/  7431 15

-----------------------------------–-------------------------

STÚPAČKA 17

************

miest/i tepl tep. Výkon  armatúra/nast. DNarm kvs   Pa  DNp

-----------------------------------–-------------------------

L 225/ 1 22°   Q=  750 W  P IVAR D   /4    15  .19/  7116 15

P 226/ 1 22°   Q=  630 W  P IVAR D   /3    15  .16/  7126 15

L 325/ 1 22°   Q=  750 W  P IVAR D   /4    15  .19/  7130 15

P 326/ 1 22°   Q=  630 W  P IVAR D   /3    15  .16/  7139 15

L 425/ 1 22°   Q=  750 W  P IVAR D   /4    15  .19/  7198 15

P 426/ 1 22°   Q=  630 W  P IVAR D   /3    15  .16/  7206 15

L 525/ 1 22°   Q=  900 W  P IVAR D   /4    15  .22/  7267 15

P 526/ 1 22°   Q=  670 W  P IVAR D   /4    15  .17/  7279 15

-----------------------------------–-------------------------

STÚPAČKA 18

************

miest/i tepl tep. Výkon  armatúra/nast. DNarm kvs   Pa  DNp

-----------------------------------–-------------------------

L 227/ 1 22°   Q=  630 W  P IVAR D   /4    15  .16/  6668 15

P 228/ 1 22°   Q=  890 W  P IVAR D   /4    15  .23/  6652 15

L 327/ 1 22°   Q=  630 W  P IVAR D   /3    15  .16/  6754 15

P 328/ 1 22°   Q=  890 W  P IVAR D   /4    15  .23/  6736 15

L 427/ 1 22°   Q=  630 W  P IVAR D   /3    15  .16/  6810 15

P 428/ 1 22°   Q=  890 W  P IVAR D   /4    15  .23/  6791 15

L 527/ 1 22°   Q=  670 W  P IVAR D   /4    15  .17/  6870 15

P 528/ 1 22°   Q= 1040 W  P IVAR D   /5    15  .26/  6849 15

-----------------------------------–-------------------------

STÚPAČKA 19

************

miest/i tepl tep. Výkon  armatúra/nast. DNarm kvs   Pa  DNp

-----------------------------------–-------------------------

P 229/ 1 22°   Q=  300 W  P IVAR D   /2    15 .080/  6818 15

P 329/ 1 22°   Q=  300 W  P IVAR D   /2    15 .080/  6939 15

P 429/ 1 22°   Q=  300 W  P IVAR D   /2    15 .070/  7051 15

P 529/ 1 22°   Q=  340 W  P IVAR D   /2    15 .080/  7166 15

-----------------------------------–-------------------------

# Prílohy

Príloha č.1    VÝPIS MATERIÁLU ZpS - ÚSMEV, Osiková ul. č. 26

ARMATÚRY K VYKUROVACÍM TELESÁM

-  Demontáž a montáž ex. termostatickej hlavice KORAD				149 ks

-  Nastavenie ex. termostatického ventilu IVAR					152 ks

-  Dodávka + montáž termostatickej hlavice KORAD				3 ks

ARMATÚRY DO POTRUBIA

-  Nastavenie regulátoru diferenčného tlaku na Vstupe ÚK				1 ks

OSTATNÉ

-  Kontrolné meranie prietoku na vstupe						1 ks

-  Pasportizácia (protokol o nastavení v bytoch a spoločných priestoroch)	152 ks

-  Záverečný protokol o vyregulovaní  						1 ks

-  Autorský dozor + cestovné náklady						1 kpl

Príloha č.2     VÝKRESY:    Pôdorys 1.NP................................................	výkr. č. 1

Pôdorys 2.NP - 5.NP.....................................	výkr. č. 2

Príloha č.3     VÝKAZ-VÝMER

Obsah

1	Úvod	2

2	Východiskové údaje	2

3	Prehľad použitých noriem a predpisov	2

4	Súčasný stav	3

5	Návrh technologických prvkov – návrh riešenia	3

5.1	Regulačné prvky	3

5.2	Hlavné technické parametre vykurovacej sústavy	4

6	Pokyny pre užívateľa	5

7	Prílohy	12