TECHNICKÁ SPRÁVA – Ústredné vykurovanie

Jednostupňový projekt

### Úvod

Projekt vykurovania riešeného objektu rieši úpravy vykurovania stavby: Stavebné úpravy JIS pre KARDIO FN Trenčín, Legionárska 28, Trenčín. Podklady pre projekt vykurovania a chladenia vychádzajú z projektu stavebnej časti, technológie MR a požiadaviek investora. Potrebný tepelný výkon objektu bol vypočítaný podľa STN EN 12831 pre známe skladby konštrukcií, pre teplotnú oblasť te =-12°C.

Klimatické pomery :

- miesto : Trenčín

- výpočtová vonkajšia teplota vo vykurovacom období : -12°C

- priemerná vonkajšia teplota vo vykurovacom období : 3,6°C

- počet dní vykurovania : 216 dní

- nadmorská výška : 210 m n.m.

Parametre jednotlivých médií :

menovité teploty :

pre konvekčné radiátorové vykurovanie

- prívodná vykurovacia voda : 80°C,

- vratná vykurovacia voda : 60°C,

konštrukčné tlaky :

- pre ÚV a CH: 0,6 MPa, (6,0 bar)

- otvárací tlak poistného ventilu: 0,3 MPa (3,0 bar)

Skutkový stav a popis navrhovaného technického riešenia

Zdrojom tepla na vykurovanie a ohrev TUV je kotolňa nachádzajúca sa v areály Fakultnej nemocnice. Použité sú potrubia z oceľových rúr. Jestvujúce vykurovacie telesá sú liatinové článkové typu KALOR. Vykurovacie telesá sú opatrené na prívode radiátorovými termostatickými ventilmi výrobcu SAM Myjava DN15 v priamom prevedení. Na spiatočke sú osadené radiátorové priame závitové spojky DN15. Vykurovacie telesá sú opatrené termostatickou hlavicou výrobcu ventilov SAM Myjava prevažne v dezolátnom stave.

V rámci čiastočnej rekonštrukcie vykurovania je stanovený daný rozsah:

- Zdroj tepla ostáva bez zmeny – nie je predmetom riešenia PD UK.

- Horizontálne rozvody a stúpačky vykurovania ostávajú bez zmeny – nie sú predmetom riešenia PD UK

- V navrhovaných miestnostiach č. 202,204 a 206 sa demontujú jestvujúce vykurovacie liatinové článkové telesá v počte 5 ks vrátane pripojovacieho potrubia od stúpačiek a radiátorových armatúr a nahradia sa novými vykurovacími telesami vrátane armatúr

### Vykurovacie médium

Vykurovací systém je teplovodný. Môžeme ho plniť len upravenou pitnou vodou. Je nevyhnutné požadovať a dôkladne dodržiavať predpisy týkajúce sa vykurovacej vody.

Regulácia

Systém regulácie je zabezpečovaný jestvujúcou ekvitermickou reguláciou z areálovej kotolne. Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy nie je predmetom riešenia PD.

Požadovaný prietok vykurovacím telesom je možné previesť nastavením termostatických radiátorových ventilov.

Armatúry

Pri realizácii vykurovacieho systému odporúčam použiť štandardné závitové armatúry. Jednotlivé typy sú popísané vo výkresovej dokumentácii, vrátane prechodov na jednotlivé typy potrubia. Rozvody sú na najnižších miestach opatrené vypúšťacími ventilmi prevažne na vykurovacích telesách a na hlavnom rozvode. Odvzdušnenie bude prevedené na odvzdušňovacích zátkach vykurovacích telies a na potrubí na najvyššom mieste.

Zabezpečovacie zariadenia

Zabezpečovacie zariadenie vykurovania je súčasťou jestvujúcej OST – nie je predmetom riešenia PD.

Zabezpečovacie zariadenie chladenia je súčasťou externého chladiča navrhovanej technológie MR – nie je predmetom riešenia PD.

Rozvody vykurovania

Navrhované rozvody (pripojovacie potrubia k navrhovaným vykurovacím telesám) sú z oceľového potrubia závitového spájaného zváraním. Potrubie je vyspádované tak, aby mohlo na najvyšších miestach dôjsť k jeho odvzdušneniu a na najnižších miestach k vypusteniu vykurovacej vody. Rozvody sú vedené voľne po stene a nad podlahou v riešených miestnostiach.

Značenie potrubí a armatúr musí byť v zmysle STN 13 0072 a STN 06 0310, čl.115

Tepelné a chladiarenské izolácie

Minimálna hrúbka tepelnej izolácie rozvodov tepla a teplej vody v budovách pre izolačný materiál s tepelnou vodivosťou 0,035 W/m.K pri teplote 0°C bola donedávna uvedená v príslušnej vyhlášky MH SR č. 282/2012 Z. z., ktorá bola následne zrušená zákonom č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti, kde je povinnosť inštalácie zateplenia zakotvená v paragrafe jedenásť. Výpočet tepelných izolácií sa vykonáva podľa STN EN ISO 12241.

Minimálna hrúbka tepelnej izolácie rozvodov tepla a teplej vody v budovách pre izolačný materiál s tepelnou vodivosťou 0,035 W . m-1 . K-1 pri teplote 0°C:

P. č.       Vnútorný priemer potrubia alebo armatúry               		 Minimálna hrúbka izolácie

1                                     do 22 mm                                                                    20 mm

2                            od 23 mm do 35 mm                                                              30 mm

3                             od 36 mm do 100 mm                              rovnaká ako vnútorný priemer potrubia

4                                   nad 100 mm                                                                  100 mm

Navrhované pripojovacie potrubia k vykurovacím telesám sa nebudú tepelne izolovať nakoľko sú vedené vo vykurovaných priestoroch

Vykurovacie telesá

V riešených priestoroch (navrhované miestnosti č. 202, 204 a 206 sú navrhnuté oceľové doskové vykurovacie telesá s bočným pripojením v prevedení 20W (2 dosky bez konektora s rozostupom dosiek 100 mm) – Plan (s hladkou čelnou plochou) vhodné pre nemocničné prostredia výšky 600 mm. Vykurovacie telesá sa opatria odvzdušňovacou zátkou, vypúšťaním a uchytením na stenu.

Navrhované telesá sa na prívode osadia radiátorovými termostatickými ventilmi s KVS hodnotou 0,9 m3/h, dimenzie DN15, v priamom prevedení a termostatickou hlavicou so západkovým upevnením, kvapalinová náplň snímača, možnosť obmedzenia alebo blokovania rozsahu teploty a protimrazová ochrana. Na spiatočke sa osadí uzatváracie a regulačné šrúbenie s KVS hodnotou 2,5 m3/h s možnosťou vypúšťania DN15 v rohovom prevedení.

### Termostatické radiátorové ventily   „RA-N“   DANFOSS    (TRV)

Termostatické radiátorové ventily  RA-N sú priamočinné regulátory s  proporcionalitou 2°C to znamená, že ventil je pri 2O°C otvorený a preteká ním nominálny prietok a pri 22°C je uzavretý.

Z hydraulického hľadiska má veľký význam možnosť druhej regulácie, ktorá je vytvorená klasickou kulisou (clonkou) na zmenu prietočného prierezu. Jej výhoda spočíva v možnosti nastavenia polohy s pevne nastavenou hodnotou prietoku kv na každom ventile. Prednastavuje sa natočením nastavovacieho krúžku, pričom sú k dispozícii hodnoty 1 – 8 s krokom 0,5.

Ďalšou vlastnosťou je nastavenie dôrazov minimálnej a maximálnej teploty, umiestnené na termostatickej hlavici, ktorá umožňuje obmedziť nastavenie teploty a zaplombovanie. Pre bežného nájomníka je nájdenie nastavenia problémom.  Je možnosť použitia ventilov aj bez termostatickej hlavice, ktorá sa nahradí otočným kolieskom a umožňuje ručné otváranie, a zatváranie ventilu - v priestoroch kde je možnosť odcudzenia resp. poškodenia termostatickej hlavice.

Použité termostatické hlavice:

Danfoss RAE 5054:

Termostatické hlavice typ RAE so západkovým upevnením, kvapalinová náplň snímača, možnosť obmedzenia alebo blokovania rozsahu teploty a protimrazová ochrana.

Uzatvárateľné radiátorové šrúbenie Danfos RLV

Funkcia radiátorového šrúbenia je viacnásobná. Pomocou neho možno radiátory jednotlivo odstaviť (možno radiátor vypustiť resp. napustiť vodou), za účelom umožnenia opráv a údržby, bez ovplyvnenia ostatných radiátorov v systéme. Z hľadiska regulácie má podobne ako dvojregulačný ventil možnosť vnútorného nastavenia predregulácie. Tým umožňuje v prípadoch škrtenia veľkých diferenčných tlakov prevziať časť škrtenia na seba čím sa znižuje riziko šumu na radiátorových armatúrach. V tomto prípade bude osadzované bez nastavenia

Ostatné

Pred vyskúšaním a uvedením do prevádzky musí byť každé zariadenie prepláchnuté. Je nutné pred preplachom demontovať všetky prvky, ktoré by sa mohli zvýšeným výskytom nečistôt poškodiť (regulačné prvky, vodomery ...), ak už boli namontované.

- napúšťanie systému upravenou vodou cirkulačným spôsobom,

- tlaková skúška (dvojnásobok prevádzkového tlaku, min. ale 0,6 MPa, alebo podľa požiadaviek výrobcov jednotlivých komponentov) :

- tlaková skúška strojnej časti a hlavných rozvodov,

- tlaková skúška rozvodov v podlahe.

- vykurovacia skúška,

- zaregulovanie systému.

Všeobecné zásady pre uvedenie kotlov do prevádzky :

- preplach systému tlakovou vodou a vykonanie skúšok tesnosti,

- odvzdušniť vykurovací systém,

- skontrolovať stav vody v systéme,

- skontrolovať napojenie na zabezpečovací systém (poistné ventily, expanzné nádoby...),

- skontrolovať termostaty, manometre, teplomery,

- skontrolovať, či sú armatúry medzi zdrojom tepla a okruhom spotreby otvorené,

- vizuálna kontrola tesnosti spojov,

- kontrola funkčnosti obehových čerpadiel a elektropohonov ovládania armatúr,

- skontrolovať, či sú pripojovacie elektrické zásuvky ľahko dostupné,

- skontrolovať stav vody v systéme.

PD určuje najmä koncepčný zámer vyhotovenia systému, pričom jednotlivé detaily je nutné prispôsobiť podmienkam na stavbe.

Pri akýchkoľvek nejasnostiach, resp. pri zmenách oproti PD odporúčam pred samotnou inštaláciou konzultácie s projektantom a s dodávateľmi jednotlivých zariadení.

Pri inštalácii jednotlivých zariadení je nutné dodržiavať jednotlivé predpisy udávané výrobcami zariadení ako aj rešpektovať zákony a STN platné na území SR, v aktuálnom znení. Zoznam legislatívnych predpisov a technických noriem je možné doložiť na požiadanie u autora projektu.

Montáž a odovzdávanie/preberanie vodných vykurovacích systémov podľa normy STN EN 14336.

Zároveň je nutné dodržiavať požiadavky zák. č. 17/2007 Zb. o pravidelnej kontrole kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných systémov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zaistenie bezpečnosti práce

Projektová dokumentácia je spracovaná tak, aby v plnej miere rešpektovala požiadavky platných STN, zákonov a vyhlášok, hlavne - Vyhláška MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. z 09.07.2009, na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení v znení neskorších predpisov,  Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zm. a dopl. niekt. zákonov.

Šíreniu hluku a vibrácii je zabránené pružnými elementmi v rámci strojnej časti a technickými úpravami v rámci stavebnej časti.

Pred uvedením vykurovacieho systému do trvalej prevádzky, nechá investor vypracovať PÚaP (dokumentácia súvisiaca s prevádzkou, údržbou a používaním systému) v zmysle STN EN 12170 – Vykurovacie systémy v budovách, Postup prípravy dokumentácie o prevádzke, údržbe a používaní, Vykurovacie systémy, ktoré si vyžadujú vyškolenú obsluhu.

Všetky pohyblivé a rotujúce časti musia byť zakrytované. Počas stavebných a montážnych prác je potrebné dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy, ako aj všetky ďalšie predpisy dodávateľa technického vybavenia o bezpečnosti práce. Elektroinštalácia musí byť vykonaná tak, aby vyhovovala STN 33 2180, 33 2190 a súvisiacim normám. Pred prvým spustením systému musí byť vykonaná revízia elektrického zariadenia podľa STN 33 2000-6-61, ochrana pred úrazom elektrickým prúdom podľa STN 33 2000-4-41. Pri uvedení do prevádzky je potrebné vykonať premeranie nastavenia, prekontrolovanie činnosti a prevádzkyschopnosti jednotlivých častí a celkového technického vybavenia systému a to v rámci komplexných skúšok.

Montáž uloženia

Rozmiestnenie uloženia je určené projektovou dokumentáciou a všeobecne platnými zásadami pre daný typ potrubia. Uloženie musí byť namontované mimo zvar.

Montáž potrubia

Montáž potrubia sa vykoná až po prekontrolovaní uloženia a postupuje sa smerom k pevnému bodu so záverečným zvarom.

Montáž armatúr

Každú armatúru je nutné pred montážou prehliadnuť. Montáž armatúr sa musí vykonať tak, aby na teleso nepôsobili vonkajšie sily. Protipríruby musia byť súosé a na os trubiek kolmé. Armatúry, ktoré by svojou hmotnosťou spôsobovali nedovolené prídavné namáhanie potrubí, sa musia podoprieť. Armatúry sa nemôžu použiť k zaveseniu a upevneniu potrubia. Po namontovaní armatúr sa musí vyskúšať ich funkčnosť.

Prepláchnutie potrubia

Pred vyskúšaním a uvedením do prevádzky, musí byť každé zariadenie prepláchnuté. Na všetkých určených miestach (vypúšťanie, odkaľovanie, filtre) je nutné pravidelne odkaľovať až do úplne čistého stavu. Pri preplachovaní budú regulačné armatúry otvorené na plný prietok. Vyčistenie, prepláchnutie a prefúknutie sústavy je súčasťou dodávky montážnych prác.

Skúška tesnosti

Skúška tesnosti sa koná teplonosnou látkou na projektované parametre, alternatívne vodou za studena skúšobným pretlakom, ktorý sa rovná prevádzkovému pretlaku. Po dosiahnutí určeného pretlaku sa prehliadne celé zariadenie, u ktorého sa nesmie prejavovať netesnosť. V zariadení sa udržuje pretlak najmenej 6 hod., po ktorých sa vykoná nová obhliadka. Vykurovacia skúška sa vykoná na celé zariadenie. Vykurovacia skúška sa vykoná za účelom zistenia funkcie, nastavenia a zoradenia zariadení. Kontroluje sa správna funkcia armatúr a dosiahnutie technických parametrov projektu. Vykurovaciu skúšku možno vykonať v ktoromkoľvek ročnom období. Behom vykurovacej skúšky sa vykoná zaškolenie obsluhy a súčasne sa vykoná záznam.

Uvedenie do prevádzky

Pred naplnením potrubia sa treba presvedčiť, či sú dobre uzatvorené všetky vypúšťacie armatúry, otvorené všetky odvzdušňovacie armatúry. Pri nabiehaní systému treba všetky armatúry otvárať pomaly s prestávkami, pričom sa sústavne kontroluje tlak a teplota až po dosiahnutie prevádzkových parametrov. Rýchlosť nahrievania  má byť 50 – 60oC za hodinu. Po dosiahnutí pracovného tlaku a teploty sa hlavný uzáver môže pomaly otvárať naplno. Ak sa vyskytnú v priebehu nahrievania alebo nabiehania potrubia rázy, je nutné úsek znova odvzdušniť.

Po plnom nabehnutí je potrebné celú trasu prejsť, prekontrolovať riadnu funkciu. Náhle tepelné a tlakové zmeny sú neprípustné.

Možné dopady na človeka

- možné popálenie o horúce časti zariadení,

- kontakt s nekrytými časťami el. zariadení,

- možný úraz hlavy alebo rúk pri pohybe v stiesnených priestoroch medzi potrubiami,

- zachytenie odevu o rotujúce časti zariadení,

- vystavenie nadmernému hluku.

Možné dopady na životné prostredie a hmotný majetok

- vznietenie horľavých materiálov – požiar (fajčenie, skrat, ...),

- únik vody z okruhu vykurovania,

- prepúšťanie poistných ventilov,

- porucha zdroja tepla, resp. výpadok el. prúdu – hmotné škody v prevádzke,

- poruchy regulačných alebo meracích zariadení,

- netesnosť rozvodov a armatúr.

Možné spôsoby minimalizácie rizika

- dodržiavanie všetkých predpisov BOZP,

- dodržiavanie návodov na montáž, údržbu a obsluhu zariadení,

- udržiavanie zariadení požiarnej ochrany,

- riadne zaškolenie a odborná spôsobilosť personálu,

- dodržiavať predpísané termíny revízií, kontrol a údržby.

Požiadavky na profesie

Zadanie pre ASR :

Žiadne požiadavky

Zadanie pre ELI a MaR :

Žiadne požiadavky

Zadanie pre ZTI :

Žiadne požiadavky

Zadanie pre VZT

Žiadne požiadavky

Zadanie pre Plyn :

Žiadne požiadavky

Košiciach  10/2020								Vypracoval: Ing. A. Szekely