PREDMET  A  ROZSAH:

## Predmetom  je  riešenie  časti  elektroinštalácie  objektu  Domu smútku  na stupni

## p PSP.

PODKLADY  A  SÚPIS  STN:

## Projekt  v sebe zahŕňa požiadavky investora  ako aj hlavného projektanta stavby náväzne na požiadavky projektantov ostatných profesii, aby riešenie bolo ekonomické, technicky vhodné, ale aby spĺňalo požiadavky vyplývajúce z toho času platných STN a predpisov  / v náväznosti  na  skutkový stav pri obhliadke /

Návrh dľa STN : rady 33 2000.........  33 2000-4-41 ,332000-4-473 , 332000-5-51  a ďalšie.

TECHNICKÉ  ÚDAJE:

## Napäťová  sústava 3x230/400 V striedavé 50 Hz  TN-C-S

## Zaradenie objektu z hľadiska miery ohrozenia –vyhl.508/2009   ,,B,,

Prostredie podľa  STN 33 2000-5-51

Ochrana pred úrazom podľa STN 33 2000-4-41, neživé časti chránené samočinným odpojením od napájania, živé časti chránené polohou, zábranou, izoláciou, krytím (umiestnením mimo dosah).

## Vo všetkých nových vnútorných obvodoch budú použité prúdové chrániče.

Ochrana proti preťaženiam a skratu podľa STN 33 2000-4-473

Skratová odolnosť istiacich prvkov 10kA.

Skratový prúd obmedzený v jestvujúcej sieti nn .

Stupeň dodávky el. energie podľa STN 341610 st.č.3.

Energetická bilancia.

Inštalovaný  pre objekt  časti Domu  smútku s cintorínom  Pi = 21 kW

Z toho  pre nový R-K-O  sa  uvažuje  15kW

Pre  ostatnú  spotrebu  zostáva 6 kW

Meranie spotreby EE  - na fasáde  objektu

Istič pred elektromerom 32 A    (char. ,,B,,)

TECHNICKÉ  RIEŠENIE:

Súčastný  stav je  nasledovný :

Z rozvádzača  merania  spotreby ee je  napojený byt so samostatným  meraním a samostatne  merané  odberné  miesto s oznaćením  cintorín , kde  spadá aj samotný  Dom smútku.  Hl. istenie  pred  elektromerom je In 32A a je  vedený  prívod  do rozvádzaća v skladovom  priestore , ale aj samostatné istiace vývody  vedené  z rozvádzaća  merania  spotreby ee.

Požiadavkou  je v priestore  Domu  smútku  doplniť  vývody  pre elektrokúrenie  zapínané priamo  v zimnom období,  počas pohrebov a doplniť  osvetlenie vo  vnútri objektu a tým zmodernizovať  daný priestor.  Celková  rekonśtrukcia  obvodov sa nepožaduje a nepožaduje sa rieśiť  ani  bleskozvod  podľa  nových  STN 62305.

Preto sa navrhuje  nasledovné :

Jestvujúce  obvody sa zrevidujú , v rátane  bleskozvodu a na základe  revízie sa bude  postupovať  v odstránení  prípadných  závad.

Keď že projekt elektrokúrenia a osvetlenia je riešený podĺa novelizovaných  STN

je  riešené  nové  napojenie  nového  rozvádzaća R-K-O.  /  sústava TN-S/

V R-E  za  elektromerom sa doplní  istenie  PLHT 25/3/B a káblom  N2XH v pvc  žlabe  pod stropom  sa  bude  viesť  nový  prívod pre  R-K-O.

/ Modulárny s možnosťou doplnenia požadovaných prvkov, v prípade potreby.

V rozvádzači  je  navrhnutá prepäťová ochrana, plniaca funkciu zvodiča blesk. prúdu FLP B+C MAXI . Napojovacie sekcie sú opatrené v rozvádzači prúdovými chráničmi a ističmi. Pre rozvody sa použijú káble N2XH v pvc  žlaboch na povrchu ,  resp . využie  sa sádrokartónový  obklad vo  vnútri  ktorého  budú vedené  káble.

Pri  stykoch  s horľavými  podkladmi sa káble  zatiahnu do pvc rúrok - Kopos HFPP pre  podklady  A-C3.

Ovládacie  miesto  pre ovládanie  osvetlenia je pri  vstupe  v chodbovej  časti ako aj centralne  vypnutie el.kúrenia.  Kúrenie  je  po sekciách ,  stropné  panely ovládané  termostatom ,detto sú vysokožiariace panely  dvojlamelové  v úrovni min.4,5m na bočných stenách medzi  piliermi , a dva  samostané elektropanely so  vstavanými  termostatmi na chore.

Doporučuje sa na chór a pri východ  osadiť  núdzové  svietidlá  napojené  káblom NHXH 3x1,5.

Predpokladá sa že  hl.istanie  pred elektromerom  bude  postačujúce ,aby nebolo potrebné odplombovanie elektromera,  no v prípade potreby  bude  možné  rieśiť aj navýśenie hl.istenia  pred  elektromerom na In 40A.

Návrh ,svietidlá  ,telesá  atď.  počas  realizácie  je potrebné konzultovať  s architektom a odborníkom  elektro  min.  par.23  vyhl.508/2009 zz. ,  resp.  s projektantom  elektro.

Podrobné  riešenie  zrejmé  z výkresovej  časti.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA:

## Pri návrhu, riešení a realizácii sa musia zariadenia elektro použiť s ohľadom na prostredie stanovené v protokole.

Ich vyhotovenie a krytie musí byť v súlade s jestvujúcim prostredím. Elektrické  zariadenia sa pred uvedením do prevádzky odborne preveria a preskúšajú. Elektrické zariadenia sa budú používať iba za prevádzkových a pracovných podmienok, pre ktoré boli konštruované a navrhnuté. Všetky časti EZ musia byť mechanicky pevné, spoľahlivo umiestnené nesmú nepriaznivo ovplyvňovať iné zariadenia, musia byť chránené pred účinkom skratového prúdu a preťaženia.

EZ musia byť navrhnuté tak, aby sa dali podľa potreby vypnúť.

EZ musia byť vo všetkých svojich častiach konštruované, namontované, prevádzkované s ohľadom na prevádzkové napätie, aby sa nestali pri prevádzke zdrojom požiaru a iného nebezpečia.

ZÁVER :

Montážne práce elektro sa môžu zrealizovať len pracovníkmi odborne spôsobilými podľa vyhl. 508/2009 Z.z. s platným oprávnením, pri dodržaní bezpečnostných predpisov a STN.

Pre údržbu a opravy  EZ musia byť určení pracovníci s oprávnením podľa vyhl. 508/2009.

## Všetky dodané zariadenia, vrátane spotrebičov musia byť odovzdané s platným dokladom  o súlade s bezpečnostnými predpismi a STN.

Urobí sa technická prehliadka  objektu v zmysle STN.