PROTOKOL č. 02/2020

o určení vonkajších vplyvov vypracovaný odbornou komisiou

Zloženie komisie: predseda:    Ing. arch. M. Andráš – HIP

členovia:                                     p. M. Ivanič  -  projektant elektro

Ing. V. Deďo – projektant VZT, ZTI

Ing. M. Buc – projektant PO

Názov stavby: Info Centrum UK – Štúrová 9, Bratislava

Investor:    UK v Bratislave, Rektorát, Šafárikovo nám. č.6, Bratislava

Účel objektu:  Objekt slúži na informačné a vzdelávacie účely investora

Podklady použité pre spracovanie protokolu:

Proj. dokumentácia stavebnej časti,  vnútorných silnopr. rozvodov a umelého  osvetlenia, zdravotechniky a ÚK, požiadavky investora ako aj príslušné predpisy a normy STN.

Rozhodnutie a zdôvodnenie:

Komisia pri určení prostredia vzala do úvahy navrhované priestory s ich zariadením vo vzťahu k príslušným predpisom a normám, najmä STN 33 2000-5-51 a 332310 a súvisiace.

Určenie vonkajších vplyvov podľa STN 33 2000-5-51:

Prostredie – vlastnosti okolia: v miestnostiach objektu sú priestory normálne:

AA5,AB5,AC1,AD1,AE1,AF1,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1,AN1,AP1,AQ1,AR1,AS1, BA4, BC3, BD1, BE1, CA1, CB1

- v  technickej miestnosti :   AA5, AB5, AC1, AD2, AE1, AF1, AH1, AG2,

AL1, AM1, AN1, AP1, AR1, BA4, BC3, BD1,

BE1, CA1, CB1 + zóny STN 33 2000-7-701

Na fasáde objektu je priestor nebezpečný: AA7,AB8,AE3.

Dátum zapísania protokolu: 17.9.2020