generálny projektant / GENERAL ENGINEER:

NÁZOV STAVBY / CONSTRUCTION:

KOMPOSTÁREŇ DOLNÝ BAR

STUPEŇ PD / LEVEL:      PROJEKT STAVBY  PRE  STAVEBNÉ POVOLENIE

OBJEKT:

SO 15 Rozvod vody na skrápanie

Technická správa

Miesto STAVBY / SITE:

Obec Dolný Bar, par.č. 887/63, 887/64, 887/68, 887/10

Generálny projektant / GENERAL ENGINEER:	HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU /
GENERAL RESPONSIBLE ENGINEER:

D&T Solutions, s.r.o.				Ing. Peter Rákoš

Šarišská Trstená 46

082 14 Šarišská Trstená				ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT /

RESPONSIBLE ENGINEER:

E-MAIL: rakos@dtsolutions.sk				Ing. Peter Rákoš

IČO: 36783099, IČ DPH: SK2022384012

DIČ: 2022384012					VYPRACOVALI / DESIGNED BY:

Ing. Peter Rákoš

STAVEBNÍK / CLIENT:

Obec Dolný Bar č. 30, 930 14 Dolný Bar

Dátum / DATE :				 	ARCHÍVNE ČÍSLO / ARCHIVE NUMBER:

11/2020						2020/29

- IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE:

Názov akcie:				KOMPOSTÁREŇ DOLNÝ BAR

Katastrálne územie:			Dolný Bar

Obec:					Dolný Bar

Okres:					Dunajská Streda

Kraj:					Trnavský

Parcelné číslo:		par.č. 887/63, 887/64, 887/68, 887/10

Druh akcie:				Novostavba

Investor:				            	Obec Dolný Bar č. 30, 930 14 Dolný Bar

Stupeň PD:				Projekt pre stavebné povolenie

- POPIS STAVBY:

Stavba bude osadená na vyčlenenej ploche pozemkov 887/63, 887/64, 887/68, 887/10 blízkosti existujúcej skládky vzdialenej 0,5 km. Areál kompostárne sa napája prístupovou komunikáciou na existujúcu cestu.

PD rieši rozvod vody na skrápanie dodávanej ako SO 15 z SO 13 Jímky technologických vôd pre technológiu.  Rozvod vody je riešený HDPE potrubím dimenzií DN 20-DN 32 vo výkope podľa výkresovej časti. V technologickej jímke je osadené plavákové čerpadlo.

Technologická odpadová voda vznikajúca vo výrobnom procese kompostárne je záchytným rigolom SO 14 vedená do jímky technologických vôd SO 13, kde slúži pre opätovné skrápanie v boxoch. V prípade prekročenia limitnej hladiny v jímke bude odvoz technologických vôd zabezpečený oprávnenou organizáciou

Odvádzanie zrážkových vôd zo strechy SO 06 Hala pre skladovanie techniky a SO 05 Hala pre skladovanie certifikovaného kompostu je vsiakovaním do terénu.

- VÝPOČET POTREBY VODY

Voda pre sociálne účely je dovážaná externou organizáciou. Výpočet potreby vody bol vypracovaný v zmysle vyhlášky MŽP č.684/2006 Z.z. na výpočet potreby vody pri navrhovaní vodovodných a kanalizačných zariadení a posudzovaní vodných zdrojov

Vstupné údaje:

1.) pri určení potreby vody pre zamestnancov v priemysle sa započítavajú všetci zamestnanci pracujúci priamo v podniku. Nezapočítavajú sa zamestnanci pracujúci väčšinou mimo podniku, napr. na montážach, stavbách, v podnikovej doprave.

2.) v podnikoch s nepretržitou prevádzkou sa týždenný priebeh dennej potreby zisťuje samostatne podľa zamestnancov pracujúcich v dňoch nepretržitého odpočinku (sobota a nedeľa). Denná potreba vody v podnikoch s pravidelnou prevádzkou je rovnomerná pre všetky pracovné dni. Ak nie sú k dispozícii podrobnejšie údaje, počíta sa max.hodinová potreba vody vo výške 50% z hodnoty vypočítanej pre pracovnú zmenu podľa bodu 4.2 počas jednej hodiny na konci pracovnej zmeny, zvyšok potreby vody sa rovnomerne rozdeľuje na celú pracovnú zmenu

3.) Prívod vody pre umývanie a sprchovanie zamestnancov sa obvykle dimenzuje tak, že 60% množstva vody vypočítaného zo vzorca podľa bodu 4 vyhlášky na celú pracovnú zmenu má pritiecť za pol hodiny na konci pracovnej zmeny.

4.) Špecifická potreba vody pre zamestnancov:

- bod D.4.1 – priama potreba v priemysle (pitie a stravovanie) 5 +25 l/osoba.zmena

- bod D.4.2.1 – nepriama potreba, hygiena v priemysle 220 lit/osoba.zmena

5.) pre administratívu - 60 l/osoba.deň

Zmennosť :  práca 1 smenná, THP sú existujúci v rámci skládky

Celkový počet zamestnancov pri plnej prevádzke závodu:

| Zamestnanci | 3 |
| --- | --- |
| Muži | 2 |
| Ženy | 1 |
| Zamestnanci spolu vo výrobe | 3 |

a) Denná potreba vody:

Qp = n . q = 3 . (220+5) = 675 lit/deň

b) Maximálna denná potreba vody spolu:

Qm = Qp . kd = 675 . 1,50 = 1012,5 lit/deň

c) Maximálna hodinová potreba vody spolu:

Qh = Qm. / ranná zmena = (3 . (220+5)) . 1,5 = 1012,5 l/1zmenu

z toho na hygienu 60% z ½ hod. :  607,5 l/hod = 0,16 l/s

d) Ročná potreba vody:

Qp = 0,675 m3/deň . 220 = 148,5 m3/rok

Potreba vody na technologické účely:

Rozvod vody SO 15 bude  slúžiť aj pre skrápanie pre vodnú hmlu a pre skrápanie v prípade drvenia suchého materiálu pred kompostovaním. Vzhľadom na charakter odpadu a hlavne dĺžku trvania technologického procesu, kde sa vodná hmla využíva len pri otvorení boxov sa predpokladá maximálna hodinová spotreba cca 50 l/hod.

- TECHNICKÉ RIEŠENIE

SO- 15 Rozvod vody na skrápanie a vodnú hmlu

SO 15 Rozvod vody na skrápanie rieši rozvod vody z jímky technologických vôd podzemným vedením potrubia HD-PE DN 20 - 32 ku ploche pre drvenie a triedenie odpadu a ku kompostovacím boxom. Potrubie je vedené ako podzemné, v mieste prechodu cez komunikáciu v chráničke. V ploche pre drvenie a triedenie odpadu bude z pravej a ľavej časti boxu ukončené popri opornom múre boxu guľovým kohútom vo výške cca 1 m nad úrovnou podlahy boxu. Obdobne pri kompostovacích boxoch.

- MATERIÁL ROZVODU VODY

Navrhuje sa vodovod z materiálu polyetylénových rúr Wavin SafeTech RC HD-PE PE100RC SDR11. Spojovanie potrubia je zváraním natupo prípadne elektrotvarovkami +GF+, Frialen a pod. Liatinové tvarovky a armatúry budú použité HAWLE prírubové PN16.

Vodovod je navrhnutý tak aby ho bolo možné na jednotlivých miestach odvzdušňovať a odkalovať. Pri križovaní s inými podzemnými sieťami je nutné dodržiavať STN 73 6005. Pri výstavbe je nutné dodržať ustanovenia STN 75 5401, 75 5402 a súvisiace predpisy. Na potrubie vodovodu sa umiestnil signalizačný vodič CE 6mm2 ukončený vývodmi v poklopoch uzáverov posúvačov, max. vzdialenosť vývodov signalizačného kábla je 200m. Na vrstvu obsypu potrubia sa umiestni výstražná fólia vodovodu šírky 33cm bielej farby. Poloha podzemného hydrantu (aj keď ide o kalník)  sa označí v zmysle vyhlášky MV SR č.699/2004 Zb.z. stĺpikom s trojbokým hranolom.

- ZEMNÉ PRÁCE

Výkopové zemné práce pre vodovod nevyžadujú odobratie humusovitej vrstvy v areály, kde sa v rámci terénnych úprav riešia terénne úpravy. Výkop stavebnej ryhy sa prevedie strojovo, v blízkosti podzemných vedení ručne, dno výkopovej ryhy sa vyčistí od skál a ostrých predmetov a nerovnosti sa zarovnajú. Vodovodné potrubie bude vedené v ryhe do hĺbky 1,2m bez paženia úpravou ryhy svahovaním, nad touto hĺbkou sa zriadi príložné paženie. Navrhované PE100RC vodovodné potrubie bude do takto upravenej výkopovej ryhy uložené na skyprené lôžko. Pri tlakovej skúške musia byť všetky spoje rúr voľné, nezasypané. Preto obsyp sa najprv zhotovuje medzi spojmi. Vzdialenosť obsypu od spoja rúr má byť min 30cm. Až po úspešnosti tlakovej skúšky sa obsyp dokončí. Obsyp potrubia sa zhotoví do výšky 300mm nad vrcholom potrubia, obsyp vo výške 100mm  nad vrch potrubia sa zhutňuje len po bokoch, nad potrubím nezhutňovať. Na zásyp v zelenom páse sa použije zemina z výkopovej ryhy hutnený Edef=60MPa, v komunikácii štrkodrva/štrk frakcie 0-32mm, hutnenie podľa projektu komunikácie. V zelenom páse sa vrchná vrstva upraví ornicou so zatrávnením, v zmysle projektu terénnych úprav.

Miera zhutnenia podľa návrhu má byť 95% štandardnej Proctorovej skúšky. Podľa Scheiblauera obsyp potrubia má byť na 97% pri nesúdržných zeminách a na 95% pri súdržných zeminách.

- STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Projekt rieši výstavbu rozvodu technologickej vody pre skrápanie. Stavba nebude mať nepriaznivý vplyv na životné prostredie. Negatívny jav počas výstavby sa odstráni jej ukončením. Samostatná prevádzka vodovodu a objektov na nej nebude produkovať odpadové látky.

- STAROSTLIVOSŤ  O  BEZPEČNOSŤ  PRÁCE

V rámci stavby je potrebné dodržiavať bezpečnostné predpisy pre tento druh stavby. Ide o zabezpečenie bezpečnosti dopravy na miestnej komunikácii. Ďalej je potrebné zabezpečovať zásady pre bezpečnú prácu počas výstavby. Ide o bezpečnosť pri zemných prácach, pri práci s bremenami, pri montážnych prácach. Objekty stavby sú navrhované tak, aby vyhovovali bezpečnosti v ich prevádzke. Vypracovaná projektová dokumentácia rešpektuje zákon č. 127/94 zb. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Pri realizácii je potrebné dodržať  bezpečnostné predpisy č. 374/ 90Zb. s účinnosťou od 1.1. 1990. Stavenisko musí byť zriadené tak, aby spĺňalo všetky podmienky zákona 50/ 76 Zb. a zákona 237/ 2000 § 43. Pracovníci na každej prevádzke musia byť oboznámený s obsluhou zariadení, s ktorými prídu do styku. O školeniach pracovníkov budú vedené aj záznamy. Prevádzky musia byť podľa predpisov kontrolované. Všetky pracoviská musia zohľadňovať požiadavky hygienickej starostlivosti, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle vyhlášok MZ SR.

Zhotovitel bude na stavenisku svojou organizáciou práce v max. miere znižovať prípadný negatívny dopad zo stavebnej činnosti t.j. svoju stavebnú činnosť budú orientovať do pracovných dní od 6 – 22 hod. , v sobotu 8 – 16 hod.

- OCHRANNÉ  PÁSMA

Výstavbou technologického rozvodu vody dochádza k vzniku ochranného pásma a to v šírke 1,50 metra na každú stranu potrubia od jeho okraja. V priestore ochranného pásma je zakázané vysádzať trvalé porasty, budovať skládky a stavebné objekty so základom. Ďalej je zakázané vykonávať činnosti, ktoré by obmedzili prístup pri oprave a údržbe vedenia, alebo by mohli zhoršiť jeho technický stav.

- INÉ PODZEMNÉ A NADZEMNÉ VEDENIA, ZÁSOBOVANIE MÉDIAMI

V trase navrhovaného vodovodu sa nachádzajú podzemné vedenia, ktoré treba pred zahájením stavby vytýčiť príslušnými správcami. Stavba bude zásobená médiami nasledovne: elektrická energia – mobilná elektrická jednotka dodávateľskej organizácie, voda – pitná voda z verejného vodovodu po dohode s prevádzkovateľom.

- SKÚŠOBNÁ PREVÁDZKA , ODOVZDANIE STAVBY DO UŽÍVANIA

Stavba rozvodu vody  si nevyžaduje skúšobnú prevádzku. Po skolaudovaní stavby sa hneď môže uviesť do užívania dodržaním podmienok stanovených prevádzkovateľom vodovodu.

- PREHĽAD UŽÍVATEĽOV A PREVÁDZKOVATEĽOV

Zhotoviteľ po realizácii stavebného diela odovzdá vodovod do majetku investora, ktorý bude užívateľom aj prevádzkovateľom stavby vnútroareálového vodovodu.

- PROTIPOŽIARNE ZABEZPEČENIE STAVBY

Stavba z požiarneho hľadiska je riešená z ťažko horľavých materiálov a preto možnosť vzniku požiaru je minimálna.

- NAKLADANIE S ODPADMI

Podľa  § 1 odsek 2 písmeno h) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa tento zákon nevzťahuje na nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác, ak je isté, že sa materiál použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bol vykopaný.

- TLAKOVÁ SKÚŠKA VODOVODU A UVEDENIE DO PREVÁDZKY

Technické požiadavky tlakovej skúšky potrubia vodovodu STN 73 6611- Tlakové skúšky vodovodného potrubia a STN EN 805 (75 5403) – Požiadavky na systémy a súčasti vodovodov mimo budov. Pred tlakovou skúškou sa musia všetky úseky vodovodu prepláchnuť vodou. Počas preplachovania musia byť všetky vypúšťacie armatúry určené na odkaľovanie otvorené.

Pred zahájením tlakovej skúšky sa skúšobný úsek naplní pitnou vodou z verejného vodovodu, potrubia sa musí dôkladne vypustiť vzduch. Plnenie sa robí pomaly, ak je to možné z najnižšie položeného miesta, aby sa zabránilo spätnému nasávaniu vzduchu. Skúšobný pretlak je stanovený na prevádzkový tlak 4,5atm = 0,45MPa. Za normálnych okolností je miestom osadenia skúšobného zariadenia najnižšie miesto skúšaného úseku. Skúšobný postup pozostáva z nasledovných troch krokov: predbežná skúška, skúška poklesu tlaku a hlavná tlaková skúška. Predbežná skúška slúži na stabilizovanie skúšaného úseku, potrubie sa musí úplne naplniť vodou a dokonale odvzdušniť. Tlak sa musí zvýšiť aspoň na prevádzkový tlak systému. V prípade poklesu tlaku sa netesnosti alebo chyby musia odstrániť. Čas na vykonanie predbežnej skúšky sa stanovuje na 2hod. Skúška poklesu tlaku je indikátorom zostatkového vzduchu v systéme, ktorý môže ovplyvniť skúšku úbytku tlaku a vody. Hlavná tlaková skúška bude pozostávať z metódy úbytku tlaku. Tlak sa rovnomerne zvyšuje na skúšobný tlak 10 atm = 1,0MPa. Čas trvania skúšky úbytku tlaku trvá 2,0hod. počas hlavnej tlakovej skúšky musí úbytok tlaku prejavovať klesajúcu tendenciu a na konci prvej hodiny nesmie prekročiť 20kPa pre rozvody z plastových rúr. Pre rúry z polyetylénu s vysokým viskozitnoelastickým správaním , ktorých vodotesnosť sa nemôže počas tejto skúšky v primeranom čase overiť , preto sa vykoná kontrola celistvosti a tlaková skúška počas stanoveného času sa obnovuje v pravidelných intervaloch a úbytok tlaku musí vykazovať klesajúcu tendenciu. Ak úbytok prekročí stanovenú hodnotu alebo ak sa zistia chyby , systém sa musí prezrieť a podľa potreby opraviť. Skúška sa opakuje dovtedy, kým úbytok sa nerovná stanovenej  hodnote. Záverečná tlaková skúška sa robí len vtedy, ak by vodovod bol rozdelený na viacero úsekov a to skúšobným tlakom , ktorý sa rovná prevádzkovému tlaku po dobu min.2,0hod. Po vykonaní skúšok sa pristúpi k dezinfekcii preplachovaním alebo dezinfekčným prostriedkom, na účel preplachovania sa použije výlučne pitná voda.

Po ukončení montážnych prác na nádržiach sa vykoná skúška tesnosti nádrží v zmysle STN 75 0905 -Skúšky tesnosti vodotesnosti vodárenských a kanalizačných nádrží.

- POZNÁMKA

V zmysle Zákona o verejnom obstarávaní č.25/2006 Z.z. v platnom znení a §34, ods.5, písm. "a" sa v texte, rozpočte a výkresovej dokumentácii nachádzajú výrobky, ktoré sú uvedené ako príklad a je možné namiesto nich použiť ekvivalentný výrobok.