generálny projektant / GENERAL ENGINEER:

NÁZOV STAVBY / CONSTRUCTION:

KOMPOSTÁREŇ DOLNÝ BAR

STUPEŇ PD / LEVEL:      PROJEKT STAVBY  PRE  STAVEBNÉ POVOLENIE

OBJEKT:

SO 17 Žumpa splaškových vôd

Miesto STAVBY / SITE:

Obec Dolný Bar, par.č. 887/63, 887/64, 887/68, 887/10

Generálny projektant / GENERAL ENGINEER:	HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU /
GENERAL RESPONSIBLE ENGINEER:

D&T Solutions, s.r.o.				Ing. Peter Rákoš

Šarišská Trstená 46

082 14 Šarišská Trstená				ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT /

RESPONSIBLE ENGINEER:

E-MAIL: rakos@dtsolutions.sk				Ing. Peter Rákoš

IČO: 36783099, IČ DPH: SK2022384012

DIČ: 2022384012					VYPRACOVALI / DESIGNED BY:

Ing. Peter Rákoš

STAVEBNÍK / CLIENT:

Obec Dolný Bar č. 30, 930 14 Dolný Bar

Dátum / DATE :				 	ARCHÍVNE ČÍSLO / ARCHIVE NUMBER:

11/2020						2020/29

- IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE:

Názov akcie:				KOMPOSTÁREŇ DOLNÝ BAR

Katastrálne územie:			Dolný Bar

Obec:					Dolný Bar

Okres:					Dunajská Streda

Kraj:					Trnavský

Parcelné číslo:		par.č. 887/63, 887/64, 887/68, 887/10

Druh akcie:				Novostavba

Investor:				            	Obec Dolný Bar č. 30, 930 14 Dolný Bar

Stupeň PD:				Projekt pre stavebné povolenie

- POPIS STAVBY:

Stavba bude osadená na vyčlenenej ploche pozemkov 887/63, 887/64, 887/68, 887/10 blízkosti existujúcej skládky vzdialenej 0,5 km.

Zásobovanie areálu kompostárne je zabezpečovaný cisternou. Potrebu vody pre technologický proces rieší SO 15 Rozvod vody na skrápanie a vodnú hmlu.

Na odvádzanie odpadových vôd charakteru splaškov vznikajúcich v SO 07 Kontajnery pre sociálne zázemie a šatne slúži navrhovaná žumpa splaškových vôd SO 17 riešená v tejto časti PD.

Technologická odpadová voda vznikajúca vo výrobnom procese kompostárne je záchytným rigolom SO 14 vedená do jímky technologických vôd SO 13, kde slúži pre opätovné skrápanie v boxoch. V prípade prekročenia limitnej hladiny v jímke bude odvoz technologických vôd zabezpečený oprávnenou organizáciou

Odvádzanie zrážkových vôd zo strechy SO 06 Hala pre skladovanie techniky a SO 05 Hala pre skladovanie certifikovaného kompostu je vsiakovaním do terénu.

- VÝPOČET PRODUKCIE ODPADOVÝCH VÔD

Výpočet produkcie odpadových vôd bol vypracovaný v zmysle vyhlášky MŽP č.684/2006 Z.z. na výpočet potreby vody pri navrhovaní vodovodných a kanalizačných zariadení a posudzovaní vodných zdrojov

Vstupné údaje:

1.) pri určení potreby vody pre zamestnancov v priemysle sa započítavajú všetci zamestnanci pracujúci priamo v podniku. Nezapočítavajú sa zamestnanci pracujúci väčšinou mimo podniku, napr. na montážach, stavbách, v podnikovej doprave.

2.) v podnikoch s nepretržitou prevádzkou sa týždenný priebeh dennej potreby zisťuje samostatne podľa zamestnancov pracujúcich v dňoch nepretržitého odpočinku (sobota a nedeľa). Denná potreba vody v podnikoch s pravidelnou prevádzkou je rovnomerná pre všetky pracovné dni. Ak nie sú k dispozícii podrobnejšie údaje, počíta sa max.hodinová potreba vody vo výške 50% z hodnoty vypočítanej pre pracovnú zmenu podľa bodu 4.2 počas jednej hodiny na konci pracovnej zmeny, zvyšok potreby vody sa rovnomerne rozdeľuje na celú pracovnú zmenu

3.) Prívod vody pre umývanie a sprchovanie zamestnancov sa obvykle dimenzuje tak, že 60% množstva vody vypočítaného zo vzorca podľa bodu 4 vyhlášky na celú pracovnú zmenu má pritiecť za pol hodiny na konci pracovnej zmeny.

4.) Špecifická potreba vody pre zamestnancov:

- bod D.4.1 – priama potreba v priemysle (pitie a stravovanie) 5 +25 l/osoba.zmena

- bod D.4.2.1 – nepriama potreba, hygiena v priemysle 220 lit/osoba.zmena

5.) pre administratívu - 60 l/osoba.deň

Zmennosť :  práca 1 smenná, THP sú existujúci v rámci skládky

Celkový počet zamestnancov pri plnej prevádzke závodu:

| Zamestnanci | 3 |
| --- | --- |
| Muži | 2 |
| Ženy | 1 |
| Zamestnanci spolu vo výrobe | 3 |

a) Denná potreba vody:

Qp = n . q = 3 . (220+5) = 675 lit/deň

b) Maximálna denná potreba vody spolu:

Qm = Qp . kd = 675 . 1,50 = 1012,5 lit/deň

c) Maximálna hodinová potreba vody spolu:

Qh = Qm. / ranná zmena = (3 . (220+5)) . 1,5 = 1012,5 l/1zmenu

z toho na hygienu 60% z ½ hod. :  607,5 l/hod = 0,16 l/s

d) Ročná potreba vody:

Qp = 0,675 m3/deň . 220 = 148,5 m3/rok

Potreba vody na technologické účely:

Rozvod vody SO 15 bude zároveň slúžiť aj pre skrápanie pre vodnú hmlu a pre skrápanie v prípade drvenia suchého materiálu pred kompostovaním. Vzhľadom na charakter odpadu a hlavne dĺžku trvania technologického procesu, kde sa vodná hmla využíva len pri otvorení boxov sa predpokladá maximálna hodinová spotreba cca 50 l/hod.

- TECHNICKÉ RIEŠENIE

SO-17 Žumpa splaškových vôd

Odvádzanie splaškových odpadových vôd z SO 07 Kontajnery pre sociálne zázemie a šatne je vedené PVC potrubím d110 zo spoločného vývodu z kontajnerov do podzemnej žumpy splaškových vôd o rozmere 3000x2400x1900 mm. Ide o jednokomorovú prefabrikovanú betonovú žumpu uloženú na štrkovom, alebo pieskovom lôžku hrúbky 10 cm.

Odvoz splaškových vôd zo žumpy bude v pravidelných intervaloch zabezpečovaný oprávnenou organizáciou.

- MATERIÁL KANALIZÁCIE

Potrubie:

Odvod splaškových vôd zo sociálnych kontajnerov do žumpy zabezpečuje PVC potrubie d 110 mm.

- ZEMNÉ PRÁCE

Zemné práce musia byť zhotovené v zmysle STN 733050. Výkop musí byť opatrený bezpečnostným zábradlím, v noci osvetleným. V rámci navrhovaných výkopov navrhujeme použiť príložné paženie nad hĺbkou 1,50m.

Dno ryhy musí byť upravené do sklonu súbežného so sklonom potrubia podľa projektu. Počas výstavby musí byť dno ryhy suché. Lôžko pod potrubím je v rámci tejto PD je navrhnuté z sypaniny max.frakcie do DN200 do 22mm. Pod plášťom rúry a v miestach hrdlových spojov potrubí navrhujeme hrúbka lôžka min. 100 mm. Priehlbiny v dne ryhy aj mimo miest hrdlových spojov musia byť ešte pred uložením potrubia vyplnené zhutnenou zeminou. Potrubie musí ležať na teréne v celej svojej dĺžke – neprípustný je vznik bodových stykov. Uhol uloženia potrubia do lôžka má byť 120°. Potrubné lôžko pred uložením potrubia musí byť dokonale zhutnené (PS 95%).

Pred montážou potrubia je nutné skontrolovať, či niveleta dna zodpovedá nasledovným požiadavkám STN 73 6701 . Pri sklone nivelety do 10 % môže byť výšková odchýlka v uložení stoky najviac + 20 mm a pri sklone nad 10 % najviac + 50 mm oproti kóte dna určenej projektom. V žiadnom prípade nesmie v nivelete vzniknúť protispád.

Potrubie pred montážou musí byť čisté, aby spoje boli dokonale vodotesné. Potrubie sa ukladá od najnižšieho miesta s hrdlom proti sklonu stoky. Maximálne dovolené vychýlenie konca rúry alebo zasunutej tvarovky v hrdlovom spoji je 2°.

Rúry a tvarovky sa musia uložiť tak, aby po celej dĺžke doliehali na dno ryhy, resp. na lôžko vytvorené na uloženie potrubia. V mieste hrdla sa vyhĺbi primeraná priehlbina, aby nedošlo k bodovému podopretiu.

Pri ukladaní musí byť vnútro potrubia zabezpečené proti znečisteniu a upchatiu zaslepením nepripojených odbočiek a koncov potrubia.

Spájanie rúr a tvaroviek sa prevedie podľa montážneho predpisu výrobcu rúr.

Zmena smeru potrubia pri neprielezných profiloch do DN 600 sa zrealizuje vo vstupných šachtách, alebo v sútokovej komore prípadne v spádovisku.

Napájanie potrubia na šachty sa vykonáva pomocou násuvných spojov s tesniacim krúžkom ako na potrubí. V PD sú navrhnuté betónové šachty, ktoré budú mať zabudovanú šachtovú vložku príslušnej dimenziev zmysle výkresovej časti kanalizačných dien dopracovanú v ďalšom stupni PD.

Kanalizačné prípojky do svetlosti DN 200 včítane prípojok od uličných vpustov sa na stokovú sieť napájajú priamo do potrubia pod uhlom 45° alebo výnimočne 90°. Na napojenie prípojok do DN 200 sa počas výstavby stoky na miesto zaústenia prípojky namontuje jednoduchá šikmá odbočka, na ktorú sa napojí koleno a prípojkové potrubie.

Najdôležitejšou časťou stavby potrubného systému je spätný zásyp potrubia. Obzvlášť dôležitá je zóna potrubia, ktorú tvoria lôžko, bočný zásyp a krycí zásyp. V PD je navrhnutý bočný a krycí zásyp potrubia štrkopieskom fr.0-22mm

Zvláštne požiadavky na postup prác:

Po ukončení montážnych prác sa vykoná skúška tesnosti kanalizačného potrubia. Pri výstavbe je nutné dodržať ustanovenia v STN 75 6101, STN EN 752-1,2,3  EN 476 a súvisiacimi predpismi

Ryhy sa zasypávajú po vrstvách za stáleho zhutňovania. Na zásyp ryhy sa použije triedený vykopaný materiál z ryhy. Ťažké zhutňovacie stroje je možno použiť až vtedy, keď je nad vrcholom rúry vrstva zeminy hrúbky aspoň 1,0m. Pri kontrole zhutnenia sa sleduje, či zásyp má deformačné vlastnosti aspoň také, ako okolitý terén. Zhutňovanie treba vykonať po 200mm vrstvách. Nad potrubím sa obsyp nezhutňuje. Obsyp sa prevedie 300mm nad potrubie.

Pri vykonávaní zemných prác je potrebné dodržiavať všetky ustanovenia STN 73 3050 – Zemné práce.

- STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Stavba nebude mať nepriaznivý vplyv na životné prostredie. Negatívny jav počas výstavby sa odstráni jej ukončením. Samostatná prevádzka kanalizácie ako i objektov na nej nebude produkovať odpadové látky.

- STAROSTLIVOSŤ  O  BEZPEČNOSŤ  PRÁCE

V rámci stavby je potrebné dodržiavať bezpečnostné predpisy pre tento druh stavby. Ide o zabezpečenie bezpečnosti dopravy na miestnej komunikácii. Ďalej je potrebné zabezpečovať zásady pre bezpečnú prácu počas výstavby. Ide o bezpečnosť pri zemných prácach, pri práci s bremenami, pri montážnych prácach. Objekty stavby sú navrhované tak, aby vyhovovali bezpečnosti v ich prevádzke. Vypracovaná projektová dokumentácia rešpektuje zákon č. 127/94 zb. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Pri realizácii je potrebné dodržať  bezpečnostné predpisy č. 374/ 90Zb. s účinnosťou od 1.1. 1990. Stavenisko musí byť zriadené tak, aby spĺňalo všetky podmienky zákona 50/ 76 Zb. a zákona 237/ 2000 § 43. Pracovníci na každej prevádzke musia byť oboznámený s obsluhou zariadení, s ktorými prídu do styku. O školeniach pracovníkov budú vedené aj záznamy. Prevádzky musia byť podľa predpisov kontrolované. Všetky pracoviská musia zohľadňovať požiadavky hygienickej starostlivosti, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle vyhlášok MZ SR.

Zhotovitel bude na stavenisku svojou organizáciou práce v max. miere znižovať prípadný negatívny dopad zo stavebnej činnosti t.j. svoju stavebnú činnosť budú orientovať do pracovných dní od 6 – 22 hod. , v sobotu 8 – 16 hod.

- OCHRANNÉ  PÁSMA

Výstavbou kanalizácie dochádza k vzniku ochranného pásma a to v šírke 1,50 metra na každú stranu potrubia od jeho okraja. V priestore ochranného pásma je zakázané vysádzať trvalé porasty, budovať skládky a stavebné objekty so základom. Ďalej je zakázané vykonávať činnosti, ktoré by obmedzili prístup pri oprave a údržbe vedenia, alebo by mohli zhoršiť jeho technický stav.

- INÉ PODZEMNÉ A NADZEMNÉ VEDENIA, ZÁSOBOVANIE MÉDIAMI

V trase navrhovanej kanalizácie sa nachádzajú podzemné vedenia, ktoré treba pred zahájením stavby vytýčiť príslušnými správcami.

- SKÚŠOBNÁ PREVÁDZKA , ODOVZDANIE STAVBY DO UŽÍVANIA

Stavba areálovej kanalizácie si nevyžaduje skúšobnú prevádzku. Po skolaudovaní stavby sa hneď môže uviesť do užívania dodržaním podmienok stanovených prevádzkovateľom kanalizácie.

- PREHĽAD UŽÍVATEĽOV A PREVÁDZKOVATEĽOV

Zhotoviteľ po realizácii stavebného diela odovzdá kanalizácia do majetku investora, ktorý bude užívateľom aj prevádzkovateľom stavby vnútroareálovej kanalizácie.

- PROTIPOŽIARNE ZABEZPEČENIE STAVBY

Stavba z požiarneho hľadiska je riešená z ťažko horľavých materiálov a preto možnosť vzniku požiaru je minimálna.

- NAKLADANIE S ODPADMI

Podľa  § 1 odsek 2 písmeno h) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa tento zákon nevzťahuje na nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác, ak je isté, že sa materiál použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bol vykopaný.

- POZNÁMKA

V zmysle Zákona o verejnom obstarávaní č.25/2006 Z.z. v platnom znení a §34, ods.5, písm. "a" sa v texte, rozpočte a výkresovej dokumentácii nachádzajú výrobky, ktoré sú uvedené ako príklad a je možné namiesto nich použiť ekvivalentný výrobok.