GLASPOL, s. r. o., 065 11, Nov. Ľubovňa

Február 2020

Projektový podklad pre

ohlásenie drobnej stavby

Rekonštrukcie stolárskej dielne                              f. GLASPOL, s. r. o.

Ing. Pavel Fedorko

autorizovaný stavebný inžinier

Časť: ASR

UK

ELI

OBSAH PROJEKTU:

ASR:

A.  SPRIEVODNÁ SPRÁVA

D.  VÝKRESOVÁ ČASŤ

SO-01 VLASTNÝ OBJEKT

01 – Situácia

02 – Pôdorys (SS)

03 - Rez (SS)

04 – Pohľad (SS)

05 – Pôdorys (NS)

06 - Rez (NS)

07 – Pohľad (NS)

UK: - Ústredné vykurovanie

A.  TECHNICKÁ SPRÁVA

401 - Pôdorys I. NP

402 – Schéma zapojenia

ELI: - Ústredné vykurovanie

- TECHNICKÁ SPRÁVA

PROTOKOL O PROSTEDÍ

501 - Pôdorys I. NP

502 – Strecha - bleskozvod

A.  Sprievodná správa

1.  Identifikačné údaje stavby a investora

Názov stavby:                                     Rekonštrukcia stolárskej dielne f. GLASPOL, s. r. o.

Miesto stavby:                                    Stará Ľubovňa č. 1662 č.p 2878/6, 2878/7

Okres:                                                 Stará Ľubovňa

Charakter stavby:                               Projekt stavby - Udržiavacie práce

Investor:                                              GLASPOL, s. r. o., 065 11, Nová Ľubovňa

Stupeň dokumentácie                          Projektový podklad pre ohlásenie drobnej stavby

Zodpovedný  projektant:                     Ing. Pavel Fedorko, Aut. Ing., Plavnica 144,

065 45;mobil:0903 124097

Údaje o plochách a obost. priestore:

Zastavaná  plocha:                                                                454,0 m2

Obost. Priestor :                                                                2 085,60 m3

Výška hrebeňa strechy nad terénom:                                    8,00 m

Sklon strechy :                                                                       11°

- Základné údaje charakterizujúce stavbu, výstavbu a jej budúcu prevádzku

Projekt rieši rekonštrukciu jestvujúcej stolárskej prevádzky v Starej Ľubovni súpisné číslo 1662 a 1663 umiestnenej na č. p. 2878/6 a 2878/7. Stolárska dielňa je umiestnenia v časti výrobnej hale, ktorá v minulosti patrila f. AGROSTAV. Stolárka dielňa bola svojou výrobou zameraná na výrobu EURO OKIEN.

Rekonštrukcia pozostáva s výmeny vstupných vrát, okien, zhotovenia zateplenia obvodových konštrukcii, zateplenia stropnej konštrukcie a výmeny jestvujúceho zdroja tepla (plynového kotla za plynové tepelné čerpadlo s prídavným zdrojom kondenzačný plynový kotol).

Objekt bol postavený začiatkom 80 – tých rokov minulého storočia

Objekt je postavený ako železobetónová rámová skeletová konštrukcia. Výplňové murivo murované klasickou metódou z plynosilikátových tvárnic hr. 400 mm na vápenno cementovú maltu. Vnútorná priečka ktorá nám oddeľuje priestor využívaný investorom od ostatný priestorov v rámci jestvujúceho objektu je taktiež zhotovená za pomoci z plynosilikátových tvárnic hr. 260 mm na vápenno cementovú maltu.

Zastrešenia objektu je zhotovená za pomoci oceľového priehradového väzníka. Strešná krytina je zhotovená z trapézového plechu.

Podhradová konštrukcie je zhotovená z cementovláknitých dosiek „ HERAKLIT“ s izoláciou na báze polystyrénu.

Jestvujúce presklené transparentné konštrukcie sú zhotovene z ťahaného skla osadená v kovovom ráme . Investor už vymenil niektoré transparentné konštrukcie za „EURO OKNA“ s izolačným dvoj sklom.

Jestvujúce dvere boli zhotovená ako plechové s dodatočným pridaním tepelnej izolácie. Jedné dvere už investor vymenil za sekčná vráta s tepelnoizolačnou výplňou a servisnými dvierkami.

Podlaha je zhotovená ako betónová tepelnej izolácie.

Zateplenie

Pre zateplenie objektu je navrhnutý kontaktný zatepľovací systém s hrúbkou zatepľovacej vrstvy z izolantu na báze minerálnej alternatívne kamennej vlny hr. 160mm, s kompletnou skladbou zateplovacieho systému.

Z jestvujúceho sokla bude odstránený poškodený keramický obklad. Po odstránení obkladu sokel bude potrebné ošetriť a vyrovnať jeho povrch a následné zrealizovať zateplenie sokla zateplovacím systémom s extrudovaným polystyrénom STYRODUR 2800 S alternatívne PERIMETRICKÝM polystyrénom  hr. 100 mm. Na sokli bude mozaiková omietka

Ostenie sa zateplia doskami o min. hrúbke 20mm.

Izolačné dosky rozmerov 600x1000mm sú na obvodový plášť ukladané do lôžka z lepiaceho tmelu, resp. na terčíky z tmelu (min. 5 terčíkov na jednu dosku) a zabezpečené plastovými rozperkovými tanierovými kotvami s nerezovým jadrom, ktoré sa zakotvia za pomoci zatĺkacích alt. skrutkovacích kovových alebo plastových kotiev do vopred vyvŕtaných otvorov. Minimálna hĺbka kotvenia rozpernej kotvy do pôvodnej konštrukcie je 60mm.Vzdialenosť rozpernej kotvy od okraja pôvodnej konštrukcie musí byť min. 80mm. Výstužná mriežka sa musí klásť po ploche s prekrývaním jednotlivých pásov o šírke min. 100mm. V ukončení zatepľovacieho systému je potrebné mriežku založiť pod tepelnú izoláciu v minimálnej šírke 100mm.

Na výšku 2,0 m je vhodné aplikovať výstužnú mriežku dvakrát z dôvodov ochrany zatepľovacieho systému pred mechanickým poškodením. V nárožiach a kútoch je možné použiť kombilištu.

V kútoch otvorov sa na zachytenie diagonálnych napätí ukladá mriežka pod uhlom 45°.

Pri osadzovaní dosiek je potrebné dbať na vystriedanie styčných špár a ukladať ich v behúňovej väzbe. Dôležité je správne preväzovanie nároží a ostení okien a dverí (v nárožiach sa nesmú stretávať styčné a ložné špáry dosiek) !!!

Po montáži polystyrénovej vrstvy sa plocha prebrúsi do roviny a zubovými stierkami sa nanáša lepiaci a výstužný tmel v hr. vrstvy 2mm. Do tmelu sa zároveň vtláča a zahladzuje výstužná sklotextilná mriežka. Po zavädnutí tejto vrstvy sa nanesie zubovou stierkou ochranná a výstužná vrstva tmelu taktiež v hrúbke 2mm.

Výstužná mriežka musí byť zatlačená do 1/3 až ½ hrúbky výstužnej vrstvy z dôvodov zabezpečenia jej funkčnosti.

Na sokel použiť len extrudovaný alternatívne perimetrický polystyréno max. výške 600 mm a nad neho sa umiestni min. 200 mm požiarny pás s trieda reakcie na oheň  . Ukončenie sokla riešiť použitím ukončujúceho profilu z dôvodov ochrany pred mechanickým poškodením. Špáru medzi soklovou lištou a pôvodnou konštrukciou zatmeliť po celej dĺžke zatepľovacieho systému.

Vodorovné nosné konštrukcie - stropy

Vodorovné konštrukcie sa zateplia za pomoci tepelnoizolačného panela s výplňou na báze minerálnej izolácie min. hr. 230 mm. Tepelnoizolačné panely budú ukotvená cez valcované „U“ profily do jestvujúceho  strešného priehradového väzníka.

Výplne otvorov

Pôvodné drevené EUROOKNA s izolačným dvoj sklom Ug = 1,1 W/m2K a kovové okná s jedným sklom sa vymenia za nové navrhnuté drevené EURO OKNA s izolačným trojsklom sklom Ug = 0,6 W/m2K.

Vstup do objektu je zabezpečená cez jestvujúcou sekčnú bránu s prechodovými dverami a kovovými garážové dvere. Jestvujúce sekčné vráta v južnej strane objektu a taktiež  jedná kovové vráta na strane objektu sa vymenia sa novú sekčnú bránu s prechodovými dverami s tepelnoizolačnou výplňou. Ďalšie kovové vráta na severnej i južnej strane sa vybúrajú a do vzniknutého otvoru sa osadia EURO OKNA s izolačným trojskom sklom. Pod oknom sa vymuruje parapetné kurivo s pórobetónových tvaroviek. Na východnej strane objektu sa vybúrajú nové otvory pre okna a samostatný vstup. Vstupné dvere budú zhotovená ako EURO.

Ústredné vykurovania a plyninštalácia

# ZDROJ TEPLA

Zdrojom tepla doposiaľ bol plynový stacionárny kotol ATTACK EKO 40 o výkone 40 kW. Teplo bolo odovzdávané za pomoci oceľových panelových vykurovacích telies. Investor doposiaľ využíval len polovicu objektu.

Ako nový zdroj tepla sa navrhlo plynové tepelné čerpadlo GHP 10 HP model AXGP 280E1-N WEA o výkone 33,5 kW a plynový kondenzačný kotol Buderus Logamax plus GB192 o výkone 50 kW.

Vykurovanie objektu je riešené výmenou vykurovacích telies, potrubných rozvodov a zdroja tepla. Systém vykurovania je teplovodný s núteným obehom vykurovacieho média (voda) s teplotným spádom 50/40°C. Zdrojom tepla je tepelné čerpadlo pozostávajúce z vonkajšej jednotky a  vnútornej jednotky umiestnenej v kotolni. Do systému  bude vsadený zásobník chladu SECESPOL TXE – ARN 300 o objeme 291l pre možnosť ukladania tepelnej energie z dôvodu menšieho cyklovania TČ v  24 hodinovom režime. Pomocným zdrojom tepla pre tepelné čerpadlo je navrhnutý plynový kondenzačný kotol, ktorý zaháji svoju funkčnosť až po dosiahnutí bodu bivalencie.

Navrhnutý zdroj tepla sa napojí na existujúci rozvod plynu. Hlavný ležatý rozvod potrubia je vedený pod stropom 1.NP, zvislé potrubie je vedené popri stene k jednotlivým vykurovacím telesám.

Plynové tepelné čerpadlo je obnoviteľný zdroj tepla, ktorý ako primárny zdroj získavania tepla využíva vonkajší vzduch. Plynové tepelné čerpadlo pracuje v systémoch vzduch / voda alebo vzduch / chladivo, vďaka čomu sa dokáže prispôsobiť akejkoľvek inštalácii. Na pohon kompresorov používa zemný plyn.

Plynové tepelné čerpadlo znižuje náklady a produkciu emisií a skleníkových plynov. Vďaka účinnosti zariadenia až o 50% v porovnaní s plynovým kotlom.

Vykurovacie telesá ostanú pôvodne nové doskové vykurovacie telesa sa doplnia v nových doposiaĺ nevyuživaných priestorov.

# ODVOD SPALÍN

Plynový kotol má odvod spalín zabezpečený samostatne, pomocou  súosého dymovodu DN 60/100 mm vyvedeného nad strechu objektu. Sústava súosá zabezpečuje prevádzku nezávislú na okolitom vzduchu.

Elektroinštalácia

Umelé osvetlenie.

V priestore prevádzky je potrebné vymeniť jestvujúce osvetľovacie telesá za nové .

Umelé osvetlenie je navrhnuté v zmysle STN EN 12464-1 a predpisov súvisiacích, intenzity osvetlenia viď v.č. 501. Svietidlá budú LED, farba svetla 3000 K, krytie svietidiel IP65. V m. č. 1.02 – dielňa svietidlá uchytiť na jestv. nosných lanách, v ostatných miestnostiach na strope. Čistenie svietidiel a výmenu poškodených zdrojov prevádzať min. 2x ročne.

Bleskozvod.

Po zrealizovaní zateplenia je potrebné zrekonštruovať prípadne doplniť v zmysle STN EN 62305-1,2,3,4  a predpisov súvisiacich.

Bleskozvod je navrhnutý vodičom FeZn pr. 8 mm na typových podperách vo vzdialenosti 10 cm od krytiny strechy. Na hrebeni strechy osadiť pri VZT potrubiach pomocné zachytávače dĺ. 1 m nad potrubia – 3 ks. . Zvody previesť každých 15m – sú navrhnuté 4 zvody (pôvodné). Zvody previesť ako povrchové. Vzdialenosť od horľavých materiálov min. 10 cm. Na každý zvod vo výške 1,8m osadiť skúšobnú svorku  a označiť štítkom. Uzemnenie zvodov previesť páskom FeZn 30x4 v rýhe 350x700 okolo budovy. K novej uzemňovacej sústave pripojiť uzemnenie jestv. zvodov.  Odpor uzemňovacej sústavy Rzmax = 10 ohm. K uzemneniu bleskozvodu pripojiť cez skúšobnú svorku uzemnenie HUS – nie je predmetom projektu. Na omedzenie dotykových a krokových napätí projektant doporučuje okolo budovy okapový chodník z betónu, na zvody uchytiť výstražné štítky, ktoré zakazujú zdržiavať sa počas búrky pri zvodoch bleskozvodu.

- Prehľad východiskových podkladov, súlad stavby k východiskovým podkladom

Podkladmi pre spracovanie projektu stavby boli:

-    podklad zo snímku z pozemkovej mapy bez uvedenia mierky (upravená spracovateľom do

mierky 1:200)

- Požiadavky investora na spracovanie dokumentácie

- platné STN

- Typologie bytovych a občanskych staveb(VÚT BRNO,1979)

- Technická príručka: „Všeobecné technické požiadavky pre výstavbu“(Verlag Dashofer,2001)

- Vysokoškolská učebnica „Zakladanie stavieb“(J.Hulla, P.Turček, Jaga group v.o.s., 1998)

- Technická príručka „Strešné konštrukcie od „A“ po „Z“(Verlag Dashofer,2001)

- Vysokoškolská učebnica „Konštrukcie pozemných stavieb“(L.Horniaková a kol.,1995-1997)

- Typologie staveb(Neufert, 2003)

- Atlas striech-šikmé strechy

- Vecné a časové väzby stavby na okolitú výstavbu

Nevyžadujú sa

- Vecné a časové väzby stavby na okolitú výstavbu

Užívateľom a prevádzkovateľom stavby bude GLASPOL, s. r. o.

- Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov

Užívateľom a prevádzkovateľom stavby bude GLASPOL, s. r. o.

- Celková doba výstavby, zahájenie a ukončenie stavby

Zahájenie stavby:                           07/2020

Ukončenie stavby:                          11/2021

- Skúšobná prevádzka a doba jej trvania

Nevyžaduje sa

- Predpokladané celkové náklady stavby

Stavebný náklad:                         cca 149 007 € bez DPH

Predpokladaný náklad vychádza z údajov vyplyvajúcuch z technicko-ekonomických ukazovateľov(TEU);CENEKON, spol. s r.o.,Bratislava.

10. Ochrana životného prostredia

10.1.1. Ochrana spodných a povrchových vôd

Prevádzkovanie stavby nebude mať vplyv na zníženie kvality spodných a povrchových vôd.

10.1.2. Ochrana ovzdušia

Nebude negatívne dotknutá.

10.1.3. Ochrana prírody a krajiny

Nebude negatívne dotknutá prevádzkovaním objektu

10.1.4. Ochrana prírody a krajiny

Vzniknuté odpady počas realizácii budú predstavovať:

15 01 01 	obaly z papiera a lepenky

15 01 02  	obaly z plastov

15 01 04  	obaly z kovu

Kategória odpadu:                                                                             Ostatný odpad

Spôsob likvidácie:                                                                          na skládke TKO

17 04 11    káble                                ............................................................. 0,25 t

Kategória odpadu:                                                                             Ostatný odpad

Spôsob likvidácie:                                                        v zberni druhotných surovín

17 04 05    železo  ......................................................................................... 1,125 t

Kategória odpadu:                                                                             Ostatný odpad

Spôsob likvidácie:                      uložiť na depónii podľa pokynov správcu územia

17 09 04 	zmiešané odpady zo stavieb neobsahujúce nebezpečné látky

Kategória odpadu:                                                                             Ostatný odpad

Spôsob likvidácie:                      uložiť na depónii podľa pokynov správcu územia

17 01 07    Zmes muriva, betónu, obkladačiek a pod.    ................................ 0,05 t

Kategória odpadu:                                                                             Ostatný odpad

Spôsob likvidácie:                                                                          na skládke TKO

17 02 01    drevo                                .............................................................. 0,5 m3

Kategória odpadu:                                                                             Ostatný odpad

Spôsob likvidácie:                                                          použiť ako palivové drevo

V Plavnici: 28 Február 2020                                        Vypracoval: Ing.P.Fedorko, Aut.Ing.