Z o z n a m   p r í l o h

1.  Technická správa

- Situácia

- Pôdorys základov

4.   Pôdorys  1.NP

5.   Pôdorys 2.NP

6.   Prípojka kanalizácie – rekonštrukcia a rozšírenie

- Prípojka vody, vodomerná šachta

| STAVBA: Adaptácia , prestavba, prístavba a nadstavba ZÁKLADNEJ ŠKOLY KALINKOVO p.č 48 /5,48/8,48/9,48/10,48 /11-C-KN p.č. 48,49,56,57 –E-KN |  |  |
| --- | --- | --- |
| ČASŤ: | ÚČEL | PS |
| Zdravotechnika ,plynoinštalácia |  |  |
| Technická správa | DÁTUM | 04.2020 |
| INVESTOR: Obec Kalinkovo , Hlavná 211,900 43 Kalinkovo | VYHOTOV. | ČÍSLO 1 |

Technická správa

Základná škola so súp. č. 194 v k.ú. Kalinkovo na Školskej ulici v Kalinkove, je užívaná na prevádzku miestnej základnej školy a materskej školy. Vlastníkom a prevádzkovateľom stavby, ako aj zriaďovateľom základnej a materskej školy je Obec Kalinkovo.

Objektová skladba:

SO-01: Adaptácia, prestavba, prístavba a nadstavba ZŠ Kalinkovo a pripojenie stavby na verejné inžinierske siete
SO-02:  Areálové spevnené plochy

- rekonštrukcia a doplnenie areálových spevnených plôch

- statická doprava

Predmetom PD pre stavebné povolenie je adaptácia, prestavba, prístavba a nadstavba pôvodnej budovy základnej školy z dôvodu rozšírenia jej kapacity. Materská škola bude z budovy ZŠ presunutá do iných priestorov. Po navrhovanej prestavbe, prístavbe a nadstavbe bude budova slúžiť len na prevádzku základnej školy. Cieľom je vybudovanie 6 novovytvorených kmeňových tried a 1 novovytvorenej špecializovanej učebne – v novej prístavbe. V pôvodnej časti budovy budú všetky miestnosti rekonštruované, pričom budú realizované nevyhnutné zásahy do nosných konštrukcií pôvodnej stavby.

V areáli ZŠ budú rekonštruované a doplnené spevnené plochy a sadové úpravy.

Na spevnenej ploche v areáli pred budovou ZŠ sú navrhované 2 nové prístrešky pre bicykle, v oplotenom areáli sa vytvorí spolu 6 stojísk statickej dopravy.

Prípojky na inžinierske siete, areálové rozvody:

Pre budovu ZŠ bude zriadená nová vodovodná prípojka DN 80, dĺžky 5,8 m, na ktorej sa osadí nová vodomerná šachta s fakturačným vodomerom, hlavným uzáverom vody a súvisiacimi armatúrami. Vodovodná prípojka sa pripojí na exist. verejný vodovod DN 100 na parc.č. 57 – E-KN, na Školskej ulici (verej. vodovod je v prevádzke BVS a.s.). Za vodomerom na areálovom vodovode sa zriadi odbočka, na ktorej sa osadí nový nadzemný požiarny hydrant DN 80. Nový rozvod areálového vodovodu sa privedie do budovy ZŠ. Vnútorné rozvody vody v budove ZŠ budú rekonštruované a rozšírené.

Existujúca vodovodná prípojka bude zrušená, nakoľko je v súčasnosti pripojená na verejný vodovod DN 100, privedený do areálu ZŠ na parc.č. 48/8 – C-KN (t.j. 48 – E-KN) – ide o slepú vetvu verejného vodovodu, ktorá je ukončená podzemným hydrantom DN 80 na pozemku parc.č. 48/8 – C-KN (t.j. 48 – E-KN) – tento verejný vodovod a podzemný hydrant zostane zachovaný.

Taktiež bude zriadená nová prípojka splaškovej kanalizácie PVC DN 200, ktorá sa pripojí na exist. verejnú splaškovú kanalizáciu DN 300 na parc.č. 57 – E-KN, na Školskej ulici (verej. splašková kanalizácia je v prevádzke BVS a.s.).  Bude rekonštruovaná a rozšírená areálová splašková kanalizácia.

Existujúca prípojka splaškovej kanalizácie bude zrušená, nakoľko ležatý kanalizačný zvod, vyvedený v súčasnosti z budovy ZŠ, sa nachádza pod projektovanou prístavbou budovy a navyše jeho potrubie je z materiálu kamenina (pôvodná budova ZŠ bola postavená v 60-tych rokoch minulého storočia).

Dažďová voda zo striech a spevnených plôch bude odvedená prostredníctvom dažďovej kanalizácie do vsakovacích objektov na pozemku stavby. Dažďová voda zo strechy sa bude zbierať do plastových nádrží s výpustným otvorom pre spätné využitie dažďovej vody - na polievanie trávnika a zelene v školskom areáli.

Existujúci pripojovací STL plynovod a plynomer, exist. NN prípojka a elektromer – budú využívané naďalej. Vykurovanie stavby je exist. 2 kotlami na zemný plyn – bude využívané naďalej.

Projekt  zdravotechniky na stavebné povolenie pre objekt „Adaptácie ,prestavby, prístavby a nadstavby Základná škola Kalinkovo, p.č. 48/5,48 /8,48/9,48/10,48/11-C-KN,p.č. 48,49,56,57-E-KN“ je vypracovaný na základe nového návrhu stavebnej časti, projektu ÚK , požiadavky požiarnej ochrany, jestvujúcich verejných sietí a platných STN noriem. Prípojka kanalizácie a vody bude nová. Dažďové vody zo  a strechy objektu budú odvádzané do vsaku.

Verejné siete na Školskej ulici, verejná kanalizácia PVC rúry DN 300, verejný vodovod PVC DN 100.

Projekt zdravotechniky  rieši odkanalizovanie  zariaďovacích predmetov, prívod a rozvod vody. Objekt bude mať vo vodomernej šachte centrálne meranie spotreby vody.

Prípojka vody

Pôvodná prípojka  napojená na verejný rozvod studenej vody PVC DN 100 v Školskej ulici pomocou tvaroviek viď výkres č. 7. Prípojka vody bude riešená z PVC rúr DN 80. Prívod studenej vody aj pre požiarne účely. Za miestom napojenia bude prípojka opatrená šupátkom DN 80. Na hranici pozemku bude osadená vodomerná šachta s príslušnými armatúrami. V šachte bude osadený združený vodomer Senzus Meitwin DN 80. Meranie spotreby vody aj pre nadzemný hydrant DN 80.

Studená voda

Vonkajší rozvod vody pre objekt bude riešený z rPE rúr DN 50. Možnosť predĺženia vonkajšieho vodovodu pre ďalšiu etapu výstavby. Za odbočkou pre objekt bude vonkajší rozvod vody zaslepený, predĺženie vodovod pre ďalšiu výstavbu.  Nový prívod studenej vody do objektu prechádzajúci cez ,alebo pod základom uložiť do oceľovej chráničky DN 80. Nový rozvod v objekte bude riešený iba pre nové zariaďovacie predmety a hadicové zariadenie.

V miestnosti 1.11 bude osadný „ HUV“. Hlavný rozvod studenej vody  vedený pod stropom 1.NP v chodbe bude vedený z oceľových rúr závitových pozinkovaných izolovaných penovou izoláciou, prívod vody pre hadicové zariadenie.  Za odbočkou pre hadicové zariadenie bude osadená prechodka oceľ- plast. Všetky odbočky pre zariďovacie predmety budú opatrené prechodkou  oceľ- plast.

Jednotlivé stúpačky vody pre zariaďovacie predmety a odbočky budú opatrené guľovým uzáverom. Stúpačky a rozvod vody bude riešený z plastových rúr izolovaných penovou izoláciou. Bude sa jednať o rozvody v stenách.  Rozvody vody  v stenách budú vedené vo výške + 0,40m nad podlahou.

V objekte budú osadené dva ventily s prípojom na hadicu. Osadené na 1.NP a 2.NP.

Požiarna ochrana

Ako protipožiarna ochrana budú v objekte slúžiť dve hadicové zariadenie NOHA

DN 25 /30 m.  Prívod pre hadicové zariadenia bude z oceľových rúr závitových pozinkovaných izolovaných penovou izoláciou. Požiarna ochrana bude zabezpečená jedným vonkajším nadzemným hydrantom DN 80 osadeným na pozemku investora za vodomernou šachtou.  Potreba požiarnej vody pre požiarny úsek s plochou do 1000 m2  pre v= 1,5 m/sek je 12,0 l /sek- STN 920400.

Teplá voda  a cirkulácia

Na prípravu teplej vody slúži jestvujúci ohrievač VITOCELL V 100, objem 300 l, umiestnený v m.č. 1.12.

Nový rozvod teplej vody a cirkulácie je riešený z plastových rúr PN 20,plast- hliník  izolovaných penovou izoláciou. Hlavný rozvod bude vedený pod stropom1.NP, spolu s potrubím studenej vody. Potrubia budú vedené v podhľade.

Nové potrubie teplej  vody a cirkulácie bude napojené na jestvujúce potrubie v m.č. 1.12, osadeným novej odbočky na jestvujúcom potrubí. Nové odbočky budú opatrené guľovým uzáverom.

Jednotlivé stúpačky a odbočky teplej vody opatriť guľovým uzáverom. Rozvod vody pre zariaďovacie predmety bude vedený v stenách pod potrubím studenej vody.

Pred uvedením do prevádzky sa musí celý  rozvod studenej, teplej vody  podrobiť tlakovej skúške a dezinfikovať platí aj pre vonkajší rozvod vody.

Uchytenie potrubia.

Rozvody vody vedené pod stropom 1.NP uchytiť  pomocou stropných závesov.

### Uloženie potrubia

Uloženie vonkajšieho rozvodu kanalizácie a vody bude v rýhe s obojstranným pažením. Potrubie bude uložené na pieskovom lôžku hr. 15,0 cm. Po tlakovej skúške sa potrubie obsype pieskom a opatrí signalizačným vodičom.  Ostatný zásyp bude prehodenou zeminou.

Zariaďovacie predmety.

Sú bežného typu a veľkosti.

Súbeh uloženie vonkajších rozvodov kanalizácie, vody a plynu. Pred realizáciou vytýčiť jestvujúce siete v areáli.

Pred realizáciou prípojky kanalizácie a vody treba vytýčiť všetky jestvujúce siete. V mieste križovania prípojky z jestvujúcimi sieťami výkop robiť ručne.

#### Výpočet potreby vody v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 684/2006 Z.z. – pre stavbu:

#### Adaptácia, prestavba, prístavba a nadstavba Základnej školy Kalinkovo

Počet osôb, ktorí budú užívať priestory budovy:

20 zamestnancov – pedagogických a nepedagogických pracovníkov ZŠ

so špecifickou potrebou vody 60 litrov na osobu a deň

počet žiakov základnej školy: 214 – so špecifickou potrebou vody 25 litrov na osobu a deň

počet dní školského vyučovania, resp. užívania stavby – priemerne 200 dní v kalendárnom roku

Priemerná denná potreba vody 	Qp = 20 x 60 + 214 x 25  = 6 550 l/deň 	= 0,076 l/s

Max. denná potreba vody 	Qm = 1,6 x 0,076		= 0,1216 l/s

Max. hodinová potreba vody 	Qh = 1,8 x 0,1216		= 0,219 l/s

Ročná potreba vody:	Qr = 200 x 6 550 = 1 310 000 l / rok 	= 1 310 m3/rok

Alternatíva maximálneho využitia tried v ZŠ:

V prípade využitia všetkých tried pre maximálny počet žiakov v triede, čo predstavuje max. počet žiakov v základnej škole: 242  (v praxi sa zvyčajne nestáva),  je výpočet potreby vody nasledovný:

Priemerná denná potreba vody 	Qp = 20 x 60 + 242 x 25  = 7 250 l/deň	= 0,084 l/s

Max. denná potreba vody 	Qm = 1,6 x 0,084		= 0,1344 l/s

Max. hodinová potreba vody 	Qh = 1,8 x 7250 / 10 = 1 305 l/hod	= 0,362 l/s

Ročná potreba vody:	Qr = 200 x 7 250 = 1 450 000 l / rok 	= 1 450 m3/rok

Množstvo splaškov bude totožné s potrebou vody.

Splašková kanalizácia

Zariaďovacie predmety sú odkanalizované pomocou novodurových rúr pripojovacích  a PVC rúr hrdlových DN 75 x 1,8 a DN 110 x 2,2. Pripojovacie potrubia a stúpačky kanalizácie budú vedené v stenách. Jednotlivé trasy kanalizácie sú odvetrané nad strechu objektu stúpačkou

SK a SK1  DN 110 x 2,2 a SK2 DN 75x 1,8. Stúpačky kanalizácie budú ukončené  + 0,50 m nad strechou objektu ventilačnou hlavicou HL80 a HL 810. Všetky stúpačky kanalizácie   budú nad podlahou 1.NP  opatrené čistiacim kusom vo výške 1,0m od podlahy.

Ležatá kanalizácia v zemi je riešená z PVC rúr hrdlových DN 110 x 3,2, DN 125.

Ležatá kanalizácia vyústi von z objektu v štyroch vetvách. Kanalizačné potrubie prechádzajúce cez, alebo pod základom uložiť do oceľovej chráničky DN 300.

Minimálne krytie kanalizácie v objekte pod podlahou  na začiatku jednotlivých trás musí byť minimálne – 0,40m od podlahy. Minimálne krytie kanalizácie pri vyústení z objektu od upraveného terénu je – 0,80m . Minimálny spád ležatej kanalizácie je 2%.

Trasy vonkajšej kanalizácie zaústia do kanalizačnej šachty DN 600 plast . Šachty sú osadené na trase vonkajšej kanalizácie.

Vonkajšia kanalizácia.

Hlavná trasa vonkajšej kanalizácie bude riešená z PVC rúr hrdlových DN160 a DN 200. Na celej trase vonkajšej kanalizácie budú osadené revízne šachty ,plast DN 600. Na hranici pozemku bude osadená kanalizačná šachta DN100.  Od kanalizačnej šachty DN 1000 je zrealizovaná prípojka kanalizácie PVC DN 200.

Prípojka kanalizácie.

Prípojka splaškovej kanalizácie bude riešená z PVC rúr hrdlových DN 200. Potrubie prípojky zaústi do verejnej kanalizácie PVC DN 300 osadením novej odbočky v hornej  polovici potrubia pod 45 0 uhlom.

V mieste križovania prípojky z jestvujúcimi sieťami výkop robiť ručne.

Kanalizačná šachta

Je riešená z betónových skruží, alebo z plastu  DN 1000,podľa  požiadavky investora. Na teréne je šachta ukončená kruhovým plynotesným  poklopom. STN 136311. Poklopy  na šachtách musia byť kategórie D-400 kN vetrateľné ,so zabudovaným vnútorným tesnením. Stúpačky v šachtách – oceľové s PE nástrekom.

Dažďová kanalizácia

Dažďové vody zo strechy objektu   budú odvádzané pomocou 4 strešných zvodov - dodávka stavebnej časti. Každý zvod zaústi do lapača strešných splavenín HL 600 N. Dažďové vody budú odvádzané do nádrží na dažďovú vodu typ Hornbach s ochranou pred pretečením.

Ležatá kanalizácia je riešená z PVC rúr hrdlových DN 125.

Minimálne krytie ležatej kanalizácie na začiatku jednotlivých trás musí byť – 0,80m od upraveného terénu. Minimálny spád ležatej kanalizácie je 2%. Nakoľko v mieste objektu nie je zrealizovaná verejná dažďová kanalizácia dažďové vody zo strechy objektu a s parkovísk budú odvádzané do vsakovacích šácht. Na pozemku budú dve vsakovcie šachty.

Plocha strechy budovy ZŠ s prístavbou a nadstavbou:  1 091,40 m2

Odvod dažďových vôd zo striech ZŠ:

Qd = 0,9 x 0,10914 x 180  = 17,681 l / sek

Vsakovacie šachty

Budú riešené z betónových skruží DN 1000 a na teréne ukončené liatinovým kruhovým poklopom. Dná šácht sú vysypané štrkopieskom.  Kanalizačné potrubie musí zaústiť do šachty v mieste skruže.

Vypracovala:  Mária Roobová

Bratislava, 04/2020

Technická správa

Projekt  plynoinštalácie na stavebné povolenie pre objekt „Adaptácie ,prestavby, prístavby a nadstavby Základná škola Kalinkovo, parc.č. 48/5,48/8,48/9,48/10,48/11 - C-KN, parc.č. 48,49,56,57 -E-KN je vypracovaný na základe nového návrhu stavebnej časti, projektu ÚK , verejného rozvodu STL plynu a platných STN noriem. Prípojka STL plynu je jestvujúca.

V rámci projektu plynoinštalácie je riešené predĺženie areálového prívodu NTL plynu do objektu.

V rámci prestavby a prístavby musí byť riešený prívod NTL pre jestvujúcu kotolňu na novom mieste. Pôvodná časť areálového prívodu NTL plynu, ktorá sa nachádza v priestore, kde bude pristavané vonkajšie požiarne schodisko, bude zrušená.

V jestvujúcej kotolni sú inštalované nasledujúce spotrebiče.

1.Pl. kotol  VIESSMANN VITODENS 200 /12-45 kW spotreba plynu 5,40 m3 / hod

V kotolni sú inštalované dva kotly na zemný plyn

Celková spotreba plynu :                                                    10,80 m3 / hod

Predĺženie areálového rozvodu NTL plynovodu – prívodu do budovy - bude vonku prepojený z jestvujúcim potrubím viď výkres č.2 - situácia. Zmena umiestnenia prívodu NTL plynu do budovy je z dôvodu prístavby k jestvujúcemu objektu. Nové potrubie v mieste prepojenia z jestvujúcim  DN a materiál podľa skutkového stavu potrubia.

Nakoľko  prívod NTL plynu do objektu je dlhší ako 20,0 m bude v obvodovej stene 0,50m nad terénom v nike 300/300/300 osadeý CIM uzáver DN 40 ,ktroý bude tiež slúžiť ak

„HUK „.  Nový rozvod v objekte bude riešený z oceľových rúr zvarovaných. Potrubie bude spádované smerom k spotrebičom. V. m.č. 1.12 bude nové potrubie prepojené z jestvujúcim prívodom NTL plynu pre kotle.

Pred realizáciou nového prívodu NTL plynu do objektu  treba vytýčiť všetky jestvujúce verejné siete, aby nedošlo k poškodeniu sietí.

# Uloženie potrubia.

# Uloženie  vonkajšieho rozvodu NTL plynu   bude v ryhe s obojstranným pažením. Potrubie bude uložené na pieskovom lôžku hr.  15cm. Po úspešnej tlakovej skúške  bude potrubie obsypané pieskom hr. 30cm. Ostatný zásyp vykopanou zeminou. Nad potrubím bude uložená žltá fólia.

Potrubie plynu  podrobiť tlakovej skúške podľa  STN 38 6413.

Pred  uvedením do prevádzky  sa  plynovod podrobiť tlakovej  skúške podľa STN 38 6413 a TPP 704 01, STN EN 1775a. Po úspešnej tlakovej skúške vnútorné rozvody vedené voľne treba natrieť žltým náterom.

Spotreba plynu :                          10,80 m3 / hod

Spotreba  plynu ročne:              11 500 m3 / rok

### Vypracovala : Roobová

### Bratislava :    04.2020

| STAVBA: Adaptácia , prestavba, prístavba a nadstavba ZÁKLADNEJ ŠKOLY KALINKOVO p.č 48 /5,48/8,48/9,48/10,48 /11-C-KN p.č. 48,49,56,57 –E-KN |  |  |
| --- | --- | --- |
| ČASŤ: | ÚČEL | PS |
| ZDRAVOTECHNIKA PLYNOINŠTALÁCIA |  |  |
|  | DÁTUM | 04.2020 |
| INVESTOR: Obec Kalinkovo , Hlavná 211,900 43 Kalinkovo | VYHOTOV. | ČÍSLO |

| STAVBA: Adaptácia , prestavba, prístavba a nadstavba ZÁKLADNEJ ŠKOLY KALINKOVO p.č 48 /5,48/8,48/9,48/10,48 /11-C-KN p.č. 48,49,56,57 –E-KN |  |  |
| --- | --- | --- |
| ČASŤ: | ÚČEL | PS |
| ZDRAVOTECHNIKA PLYNOINŠTALÁCIA |  |  |
|  | DÁTUM | 04.2020 |
| INVESTOR: Obec Kalinkovo , Hlavná 211,900 43 Kalinkovo | VYHOTOV. | ČÍSLO |