## Celkem
Rekonstrukce zimního nabíjení baterií v areálu Lodní dopravy Přehrada
Souhrnný rozpočet stavby
Název části PD | Název stavebního objektu | Cena bez DPH [Kč]
Zimní nabíjení část elektro |  | 0
Zimní nabíjení část VZT |  | 0
Celkem bez DPH |  | 0
Vypracoval: | RPE, s.r.o.
Objednatel: | Dopravní podnik města Brna, a.s.
Datum: | 2019-09-30

## Zimní nabíjení elektro
Rekonstrukce zimního nabíjení baterií v areálu Lodní dopravy Přehrada
pol. | označení | popis | mj | počet | cena/jednt. | cena celkem
1. | RH1 (letní nabíjení) | Úprava stávajícího rozváděče letního nabíjení. Je potřeba doplnit připojovací sadu pro 3 kabely 150 ÷ 300 mm2 a vývodku pro kabel jdoucí do rozváděče RH1 zimního dobíjení. | kpl | 1 | 0 | 0
2. | RH1 | Hlavní rozváděč zimního nabíjení. Jedná se o samostatně stojící rozváděč zahrnující jištění: přívodu (vypnutí přívodu od ZDP) 1x vývod na plnohodnotný nabíječ 7x vývod na udržovací nabíječ 1x vývod na zásuvku vybíječe 1x vývod na jeřáb 4x vývod na přímotopy 2x vývod na strojní ventilaci 4x vývod na ventilátory 3x elektrické otvírání oken svorkovnicové můstky N a PE a propojovací materiál vyrobený podle normy ČSN EN 61439-2 ed. 2 | kpl | 1 | 0 | 0
3. | RM1 | Plnohodnotný nabíječ 500V / 270A musí splňovat následující parametry: - charakteristika dle doporučení dodavatele baterií - vyrovnávací nabíjení - variabilní možnost množství připojených baterií (12V- 324V) - intuitivní ovládání a nastavení hodnoty I0, I2 a U (12, 24, 48, 72, 96, …V) - může sloužit v případě nouze i pro záložní letní dobíjení | kpl | 1 | 0 | 0
4. | RM2 | Nabíječe na udržovací, vyrovnávací a desulfatační nabíjení 500V / 60A musí splňovat následující parametry: - variabilní možnost množství připojených baterií (12V- 324V) - napěťová, proudová regulace - intuitivní ovládání a nastavení | kpl | 7 | 0 | 0
5. | RP0 | Nástěnný rozvaděč 500V / 270A s nezáměnnými konektory (+/-) pro připojení k bateriím a indikací o zapnutém nabíječi. Konektory např. Staubli (použité v letním dobíjení) | kpl | 1 | 0 | 0
6. | PR1-7 | Nástěnné rozvaděče 500V / 60A s nezáměnnými konektory (+/-) pro připojení k bateriím a indikací o zapnutém nabíječi. Konektory např. Staubli (použité v letním dobíjení) | kpl | 7 | 0 | 0
7. | VB1 | Vybíječ baterií (12), 24 a 48V, 300A musí splňovat následující parametry: - vybíjení bude zajištěno konstantním proudem po celou dobu vybíjení - mobilní provedení, v případě nepoužívání umístěné v zamykatelné skříni - bezdrátový monitoring napětí jednotlivých článků (8 boxů 192 článků) - ruční měření hustoty elektrolytu, které bude možno doplnit k měřeným hodnotám napětí jednotlivých článků - intuitivní nastavení - "synchronizace" dat s monitoringem zimního nabíjení | kpl | 1 | 0 | 0
8. | OD1 | Odporníky v samostatných přenosných skříních. | kpl | 3 | 0 | 0
9. | D1 | Dotykový panel s možností spuštění, vypnutí, zjednodušeného nastavení nabíječů, zobrazení stavu baterií | kpl | 1 | 0 | 0
10. |  | zářivkové svítidlo 2x 36 W, 230V AC | ks | 27 | 0 | 0
11. |  | vypínač jednopólový, řazení 1 | ks | 1 | 0 | 0
12. |  | přepínač střídavý, řazení 6 | ks | 2 | 0 | 0
13. |  | zásuvka 230V AC, 16A | ks | 2 | 0 | 0
14. |  | D-Kabel H07-RN-F 1x120mm2 (dodávka) | m | 200 | 0 | 0
14a. |  | montáž položky č.14, včetně ukončení | m | 200 | 0 | 0
15. |  | D-Kabel H07-RN-F 1x25mm2 (dodávka) | m | 800 | 0 | 0
15a. |  | montáž položky č. 15, včetně ukončení | m | 800 | 0 | 0
16. |  | D-Kabel CYKY-J 4x150 (dodávka) | m | 20 | 0 | 0
16a. |  | montáž položky č. 16, včetně ukončení | m | 20 | 0 | 0
17. |  | D-Kabel CYKY-J 4x25mm2 (dodávka) | m | 200 | 0 | 0
17a. |  | montáž položky č. 17, včetně ukončení | m | 200 | 0 | 0
18. |  | D-Kabel CYKY-J 5x2,5 (dodávka) | m | 100 | 0 | 0
18a. |  | montáž položky č. 18, včetně ukončení | m | 100 | 0 | 0
19. |  | D-Kabel CYKY-0 4x2,5mm2 (dodávka) | m | 50 | 0 | 0
19a. |  | montáž položky č. 19, včetně ukončení | m | 50 | 0 | 0
20. |  | D-Kabel CYKY-0 2x1,5mm2 (dodávka) | m | 100 | 0 | 0
20a. |  | montáž položky č. 20, včetně ukončení | m | 100 | 0 | 0
21. |  | D-Kabel CYKY-J 3x2,5mm2 (dodávka) | m | 200 | 0 | 0
21a. |  | montáž položky č. 21, včetně ukončení | m | 200 | 0 | 0
22. |  | D-Kabel CYKY-J 3x1,5mm2 (dodávka) | m | 400 | 0 | 0
22a. |  | montáž položky č. 22, včetně ukončení | m | 400 | 0 | 0
23. |  | D-Kabel CYKY-J 4x1,5 mm2 (dodávka) | m | 20 | 0 | 0
23a. |  | montáž položky č. 23, včetně ukončení | m | 20 | 0 | 0
24. |  | D-Kabel CAN BUS 1x2x0,25 + 1x2x0,34 mm2 (dodávka) | m | 50 | 0 | 0
24a. |  | montáž položky č. 24, včetně ukončení | m | 50 | 0 | 0
25. |  | D-Kabel CMSM 7x1 mm2 (dodávka) | m | 50 | 0 | 0
25a. |  | montáž položky č. 25, včetně ukončení | m | 50 | 0 | 0
25. |  | Uzamykatelná skříň pro vybíječ a odporníky | ks | 1 | 0 | 0
26. |  | Havarijní tlačítko | ks | 5 | 0 | 0
27. |  | Koncový spínač dveří | ks | 2 | 0 | 0
28. |  | Dodávka a pokládka nových dielektrických koberců | m | 10 | 0 | 0
29. |  | Protipožární ucpávka prostupu kabelového pr. cca 50 mm, do EI 90 min. | ks | 10 | 0 | 0
30. |  | Protipožární ucpávka prostupu kabelového pr. cca 110 mm, do EI 90 min. | ks | 2 | 0 | 0
31. |  | Protipožární tmel ( tuba - 1000ml ), do EI 90 min. | ks | 2 | 0 | 0
32. |  | Související SW úpravy na velínu pro kompletní přenos dat a správné fungování řízení a monitorování zimního nabíjení ve stávající centrální aplikaci letního nabíjení. | kpl | 1 | 0 | 0
33. |  | Kabelový žlab 200/85 | m | 80 | 0 | 0
34. |  | Nosník 300 | ks | 40 | 0 | 0
35. |  | Kolena, T-kusy, spojky, kotvící a další drobný materiál | kpl | 1 | 0 | 0
36. |  | Elektroinstalační lišty včetně montáže | m | 50 | 0 | 0
37. |  | Elektroinstalační trubky průměr 16 mm včetně montáže | m | 10 | 0 | 0
38. |  | Svařovaný rám pod nabíječe | kpl | 1 | 0 | 0
39. |  | Svařovaný rám pod rozváděč RH1 | kpl | 1 | 0 | 0
40. |  | Zhotovení děr v betonové podlaze pod nabíječi pro prostup kabelů | kpl | 1 | 0 | 0
41. |  | Zhotovení děr v betonové podlaze pro prostup kabelů z rozváděče RH1 | kpl | 1 | 0 | 0
42. |  | Podlahová krytina - podlahová krytina musí být odolná proti působení kyselin a musí mít odpor proti zemi méně než 100 MΩ, aby se zabránilo jiskření vlivem elektrostatického výboje. | m2 | 120 | 0 | 0
43. |  | Oprava omítky | m2 | 50 | 0 | 0
44. |  | Výmalba nátěrem Primalex | m2 | 300 | 0 | 0
45. |  | Oprava podlahy v rozvodně | m2 | 5 | 0 | 0
46. |  | Oprava podlahy v baterkárně | m2 | 50 | 0 | 0
47. |  | Palety na míru pro baterie s rozměry 830x490mm. | ks | 112 | 0 | 0
|  | Konstrukce pro nádrž na 1000 litrů destilované vody. Nádrž je umístěna na paletě. Tato konstrukce bude mít dole uzamykatelnou skříňku. | kpl | 1 | 0 | 0
48. |  | Jeřáb poloportálový o nosnosti 125 kg obsahující tyto části: součástí dodávky bude montáž, projektová dokumentace a revize ZZ a elektro. | kpl | 1 | 0 | 0
49. |  | Pomůcky určené k obsluze, provozu a zajištění bezpečnosti a taktéž i plastovými bezpečnostními tabulkami v souladu s ČSN 38 1981. V nabíjárně navíc: - ochranné brýle (viz EN 166) nebo ochranný štít pro oči nebo obličej - ochranné rukavice a zástěry pro ochranu kůže | kpl | 1 | 0 | 0
50. |  | Drobný montážní materiál a montáž vyspecifikované technologie | kpl | 1 | 0 | 0
51. |  | Demontáž a ekologická likvidace stávajících nabíječů | kpl | 1 | 0 | 0
52. |  | Dodavatelská dokumentace vyspecifikované technologie včetně dokumentace skutečného stavu | kpl | 1 | 0 | 0
53. |  | Zkoušky, měření, revize | kpl | 1 | 0 | 0
|  | Dodávka a montáže : CELKEM, bez DPH |  |  |  | 0

## Zimní nabíjení VZT
Rekonstrukce zimního nabíjení baterií v areálu Lodní dopravy Přehrada
Poz. číslo | Název | Měrná jednotka | Počet | Cena dodávky jednotková | Cena montáže jednotková | Cena dováky celkem | Cena montáže celkem
Nezbytnou součástí této specifikace zařízení
je tech. zpráva a výkresy
Zař. 1 - Větrání místnosti akumulátorovny s dotápěním
1.01 | Diagonální potrubní venitilátor | ks | 3 | 0 |  | 0
| QL=570 m3/h při pext,st=110 Pa |  |  |  | 0 |  | 0
např. typ. Mixvent TD 800/200 N 3V
zapojenna střední typ otáček
N=95 W/230-1-50 zapojní a ovládání řeší profese Elektro
1.02 | Doplnění el. pohonu otevírání oken dle rozsahu TZ | komplet | 3 | 0 |  | 0
| 230-1-50 (koncové spínače) |  |  |  | 0 |  | 0
el. zapojení a ovládní řeší profese Eletro
1.03 | Nástěnné (parapetní) el. přímotopy Qt=2500 W/230-1-50 | ks | 3 | 0 |  | 0
| např. Stiebl Eletron, AEG apod bez funkce rozpoznání |  |  |  | 0 |  | 0
otevřených oken. - el. zapojení řeší profese Elektro
1.04 | Vyústka na kruhové potrubí komfortní KV-K1-R1-525x75 | ks | 9 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
1.05 | Protidešťová žaluzie plast na kruhové potrubí např. | ks | 3 | 0 |  | 0
| PRG 200 W |  |  |  | 0 |  | 0
1.06 | Potrubí SPIRO pozink | bm | 24 | 0 |  | 0
| průměr 200 - 80% tvarovek |  |  |  | 0 |  | 0
1.06.a | Potrubí SEMIFLEX 200 STANDARD | balení | 1 | 0 |  | 0
| balení a` 3 bm |  |  |  | 0 |  | 0
1.07 | Spojovací, těsnící materiál a montážní materiál | kg | 20 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
| Celkem: |  |  |  |  | 0 | 0
Zař. 2 - Větrání místnosti rozvodny zimního dobíjení
a úprava VZT pro dobíjení letní
2.01 | Revize a případná výměna ventilátoru Dospel WOKS 250 | ks | 1 | 0 |  | 0
| (do naceněný zahrnut nový venitilátor - bude případně |  |  |  | 0 |  | 0
vyškrtnuto dle skutečnosti)
2.02 | Doplnění el. pohonu otevírání oken dle rozsahu TZ | komplet | 2 | 0 |  | 0
| 230-1-50 (koncové spínače) |  |  |  | 0 |  | 0
el. zapojení a ovládní řeší profese Eletro
2.03.1,2 | Kondenzační jed, standard inverter na konzoly na stěnu | ks | 2 | 0 |  | 0
| např. typ LG UU43W U32 (martina.hanova@lge.com) |  |  |  | 0 |  | 0
Qch,tot=13,8 kW max. N=3,76 kW/3x400V
2.03.a.1,2 | kanálová jednotka QCh tot=13,8 kW | ks | 2 | 0 |  | 0
| např. typ. LG UM42 N24 |  |  |  | 0 |  | 0
včetně odvodu kondenzátu (8 bm) a výfukového kolena
viz TZ.
2.04 | Cu potrubí chladiva (3/8+5/8)" včetně izolace a kabeláže | bm | 45 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
2.05 | Montáž a zprovoznění zařízení včetně doplnění chladiva | komplet | 1 | 0 |  | 0
| Chlazení pos. 2.03 až 2.04 |  |  |  | 0 |  | 0
včetně vazeb chodu na větrání a dobíjení dle TZ
| Celkem: |  |  |  |  | 0 | 0
| CELKEM ZA DODÁVKY A MONTÁŽE |  |  |  |  | 0 | 0
| CELKEM VZT |  |  |  |  | 0