## 22VP
Čís. | Čís. | Cenník |  | M.j. | Množst. | Dodávka | Dodávka | Montáž | Montáž | Jednotková | Celková
poz. | pol. | položka | Skrátený popis |  |  | jedn. cena | spolu | jedn. cena | spolu | hmotnosť | hmotnosť
[6 empty] | [EUR] | [EUR] | [EUR] | [EUR] | [kg] | [kg]
R E K A P I T U L Á C I A
ZÁKLADNÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
|  |  | Zariadenie, armatúry a potrubie | EUR |  |  | 0 |  | 0
|  |  | Nátery | EUR |  |  | 0 |  | 0
|  |  | ZÁKLADNÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY: | EUR |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | ZÁKLADNÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY SPOLU: | EUR |  |  |  |  | 0
Bez DPH
|  |  | ZARIADENIE, ARMATÚRY A POTRUBIE |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | Kyslík 0,45 MPa - všetky súčasti odmastiť |  |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
1 |  |  | Ventil DN15, PN40 so skrutkovaním pre pripojenie rúry f18 x 1 | ks | 1
2 |  |  | Ventil DN10, PN40 so skrutkovaním pre pripojenie rúry f12 x 1 | ks | 1
3 |  |  | Spojka s vonkajšími závitmi W21,8x1/14" a G3/8" | ks | 1
4 |  |  | Záslepka s vnútorným závitom W21,8x1/14" | ks | 1
5 |  |  | Manometer f100 , rozsah 0-1MPa (bez tuku), s ventilom a príslušenstvom | ks | 1
6 |  |  | Ventilová skriňa VS2 - kyslík, vzduch (SU 03) | ks | 2
kyslík (vstup f18, výstup f18), vzduch (vstup f18, výstup f18)
(ventil DN15, rýchlospojka servisný vstup, servisný ventil, manometer, tlakový snímač)
vrátane uzamykateľnej plechovej skrine, montáž pod omietku
7 |  |  | Klinický núdzový alarm poklesu tlaku - kyslík, vzduch | ks | 2
MZU 010 / II, U=230V, 50Hz
8 |  |  | Terminálna jednotka s konektorom a spätným ventilom - pre kyslík | ks | 4
(podľa požiadavok STN EN ISO 7396-1), montáž pod omietku
Rúra medená bezšvová STN 428710.22, TDP STN 421320.42, mat. STN423005.21
9 |  |  | f22 x 1 | m | 26
10 |  |  | f18 x 1 | m | 47
11 |  |  | f12 x 1 | m | 23
12 |  |  | f10 x 1 | m | 18
T - kus - Cu
13 |  |  | f42 x 1,5 - f18 x 1 - f42 x 1,5 | ks | 1
14 |  |  | f18 x 1 - f18 x 1 - f18 x 1 | ks | 1
15 |  |  | f18 x 1 - f18 x 1 - f12 x 1 | ks | 1
16 |  |  | f18 x 1 - f12 x 1 - f18 x 1 | ks | 1
17 |  |  | f18 x 1 - f12 x 1 - f12 x 1 | ks | 1
18 |  |  | f12 x 1 - f12 x 1 - f12 x 1 | ks | 1
19 |  |  | f10 x 1 - f10 x 1 - f10 x 1 | ks | 2
Oblúk 90° - Cu
20 |  |  | f22 x 1 | ks | 5
21 |  |  | f18 x 1 | ks | 14
22 |  |  | f12 x 1 | ks | 8
23 |  |  | f10 x 1 | ks | 7
[7 empty] | 0 |  | 0
Prechod - Cu
24 |  |  | f18 x 1 - f12 x 1 | ks | 1
25 |  |  | f12 x 1 - f10 x 1 | ks | 2
26 |  |  | Rôzné tvarovky pre montaž potrubia f22 x 1 - f10 x 1 - Cu | ks | 10
27 |  |  | Štítok na označenie potrubia samolepiaci - Kyslík | ks | 40
28 |  |  | Tabuľka na označenie armatúr - Kyslík | ks | 1
Vzduch 0,6MPa - všetky súčasti odmastiť
1 |  |  | Ventil DN15, PN40 so skrutkovaním pre pripojenie rúry f18 x 1 | ks | 1
2 |  |  | Ventil DN10, PN40 so skrutkovaním pre pripojenie rúry f12 x 1 | ks | 1
3 |  |  | Spojka s vonkajšími závitmi G5/8" a G3/8" | ks | 1
4 |  |  | Záslepka s vnútorným závitom G5/8" | ks | 1
5 |  |  | Manometer f100 , rozsah 0-1MPa (bez tuku), s ventilom a príslušenstvom | ks | 1
6 |  |  | Terminálna jednotka s konektorom a spätným ventilom - pre vzduch | ks | 5
(podľa požiadavok STN EN ISO 7396-1), montáž pod omietku
Rúra medená bezšvová STN 428710.22, TDP STN 421320.42, mat. STN423005.21
7 |  |  | f22 x 1 | m | 26
8 |  |  | f18 x 1 | m | 47
9 |  |  | f12 x 1 | m | 23
10 |  |  | f10 x 1 | m | 18
[7 empty] | 0 |  | 0
T - kus - Cu
11 |  |  | f42 x 1,5 - f18 x 1 - f42 x 1,5 | ks | 1
12 |  |  | f18 x 1 - f18 x 1 - f18 x 1 | ks | 1
13 |  |  | f18 x 1 - f18 x 1 - f12 x 1 | ks | 1
14 |  |  | f18 x 1 - f12 x 1 - f18 x 1 | ks | 1
15 |  |  | f18 x 1 - f12 x 1 - f12 x 1 | ks | 1
16 |  |  | f12 x 1 - f12 x 1 - f12 x 1 | ks | 1
17 |  |  | f10 x 1 - f10 x 1 - f10 x 1 | ks | 3
Oblúk 90° - Cu
18 |  |  | f22 x 1 | ks | 5
19 |  |  | f18 x 1 | ks | 14
20 |  |  | f12 x 1 | ks | 8
21 |  |  | f10 x 1 | ks | 8
Prechod - Cu
22 |  |  | f18 x 1 - f12 x 1 | ks | 1
23 |  |  | f12 x 1 - f10 x 1 | ks | 2
24 |  |  | Rôzné tvarovky pre montaž potrubia f22 x 1 - f10 x 1 - Cu | ks | 10
25 |  |  | Štítok na označenie potrubia samolepiaci - Vzduch | ks | 40
26 |  |  | Tabuľka na označenie armatúr - Vzduch | ks | 1
Vákuum -60 kPa - všetky súčasti odmastiť
[7 empty] | 0 |  | 0
Rúra medená bezšvová STN 428710.22, TDP STN 421320.42, mat. STN423005.21
1 |  |  | f22 x 1 | m | 26
Oblúk 90° - Cu
2 |  |  | f22 x 1 | ks | 5
3 |  |  | Rôzné tvarovky pre montaž potrubia f22 x 1 - Cu | ks | 10
4 |  |  | Štítok na označenie potrubia samolepiaci - Vákuum | ks | 10
Odťah anesteziologických plynov
Rúra medená bezšvová STN 428710.22, TDP STN 421320.42, mat. STN423005.21
1 |  |  | f18 x 1 | m | 10
Oblúk 90° - Cu
2 |  |  | f18 x 1 | ks | 4
3 |  |  | Vetracia mriežka so sieťovinou | ks | 1
4 |  |  | Štítok na označenie potrubia samolepiaci - Odťah anesteziologických plynov | ks | 2
Ostatné
Preplach rozvodu dusíkom
1 |  |  | kyslík | ús | 4
2 |  |  | vzduch | ús | 4
3 |  |  | vákuum | ús | 1
4 |  |  | odťah anesteziologických plynov | ús | 1
Chránička, oceľová rúra, mat tr. 11
5 |  |  | DN15 - 300 | ks | 15
6 |  |  | DN25 - 300 | ks | 17
7 |  |  | DN32 - 300 | ks | 18
8 |  |  | Akrylátový protipožiarny tmel - obsah patróny 310 ml | ks | 3
9 |  |  | Frézovanie drážky 3cm, hlbka 6cm, pre potrubie vedené v stene | m | 17
10 |  |  | Frézovanie drážky 3cm, hlbka 3cm, pre potrubie vedené v stene | m | 17
11 |  |  | Omietka ryh v stene | m2 | 1.5
Uloženie
Uloženie - U1 - 8 ks
1 |  |  | Objímka f22 | ks | 24
2 |  |  | Montážny nosník ST 41x21x2,5 - 350 | ks | 8
3 |  |  | Závitová tyč M8-330 | ks | 16
4 |  |  | Kotva M8 | ks | 16
5 |  |  | Závitový kolík M8-40 | ks | 24
6 |  |  | Dráp Fix ST | ks | 40
7 |  |  | Matica M8, Podložka 8 | ks | 72
|  |  | Uloženie - U2 - 8 ks |  |  |  | 0 |  | 0
8 |  |  | Objímka f22 | ks | 24
9 |  |  | Objímka f18 | ks | 16
10 |  |  | Montážny nosník ST 41x21x2,5 - 350 | ks | 40
11 |  |  | Závitová tyč M8-330 | ks | 16
12 |  |  | Kotva M8 | ks | 16
13 |  |  | Závitový kolík M8-40 | ks | 40
14 |  |  | Dráp Fix ST | ks | 56
15 |  |  | Matica M8, Podložka 8 | ks | 88
Uloženie - U3 - 41 ks
16 |  |  | Objímka f18 | ks | 36
17 |  |  | Objímka f12 | ks | 24
18 |  |  | Objímka f10 | ks | 22
19 |  |  | Závitová tyč M8-125 | ks | 82
20 |  |  | Matica M8, Podložka 8 | ks | 82
21 |  |  | Kotva M8 | ks | 82
Uloženie - U4 - 6 ks
22 |  |  | Objímka f18 | ks | 6
23 |  |  | Objímka f12 | ks | 12
24 |  |  | Závitová tyč M8-125 | ks | 18
25 |  |  | Matica M8, Podložka 8 | ks | 18
26 |  |  | Kotva M8 | ks | 18
Uloženie - U5 - 2 ks
27 |  |  | Objímka f18 | ks | 2
28 |  |  | Závitová tyč M8-125 | ks | 2
29 |  |  | Matica M8, Podložka 8 | ks | 2
30 |  |  | Kotva M8 | ks | 2
Uloženie - U6 - 4 ks
31 |  |  | Objímka f18 | ks | 4
32 |  |  | Závitový kolík M8-20 | ks | 4
33 |  |  | Matica M8, Podložka 8 | ks | 8
Skúšky
Ostatné skúšky podľa STN EN ISO 7396, revizná kniha,
1 |  |  | kyslík | ks | 1
2 |  |  | vzduch | ks | 1
3 |  |  | vákuum | ks | 1
4 |  |  | odťah anesteziologických plynov | ks | 1
Tlakové skúšky
5 |  |  | kyslík | ks | 1
6 |  |  | vzduch | ks | 1
7 |  |  | vákuum | ks | 1
8 |  |  | odťah anesteziologických plynov | ks | 1
Úradná skúška
9 |  |  | kyslík | ks | 1
|  |  | Zariadenie armatúry a potrubie celkom | EUR | [6 empty] | 0
|  |  | Pridružené výkony | % | 1 | [5 empty] | 0
|  |  | Mimostavenisková doprava | % | 3.6 | [5 empty] | 0
|  |  | Stavebná výpomoc | % | 1.6
0
|  |  | ZRN zariadenie, armatúry a potrubie | EUR |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
0
|  |  | NÁTERY |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Potrubie
1 |  |  | 1x základný náter S2000 - potrubie | m2 | 14
2 |  |  | 2x krycí náter S2013 - potrubie odtieň 1000 - biela | m2 | 24
3 |  |  | 2x krycí náter S2013 - potrubie odtieň 1999 - čierna | m2 | 1
4 |  |  | 2x krycí náter S2013 - potrubie odtieň 6600 - okrová žltá | m2 | 4
5 |  |  | 2x krycí náter S2013 - potrubie odtieň RAL 4008 - červená magenta | m2 | 1
Chráničky
6 |  |  | 1x základný náter S2000 - chráničky | m2 | 1.5
7 |  |  | 2x krycí náter S2013 - chráničky odtieň 1000 - biela | m2 | 3
Náterové hmoty
0
8 |  |  | Farba S 2000 spotreba 120 g/m2 | kg | 2 | [5 empty] | 0
9 |  |  | Farba S 2013 - 1000 spotreba 150 g/m2 | kg | 4
10 |  |  | Farba S 2013 - 1999 spotreba 150 g/m2 | kg | 0.5
11 |  |  | Farba S 2013 - 6600 spotreba 150 g/m2 | kg | 1
12 |  |  | Farba S 2013 - RAL 4008 spotreba 150 g/m2 | kg | 0.5
13 |  |  | Riedidlo S 6001-spotr. 20% náteru | kg | 2
[7 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Nátery celkom | EUR |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
0
|  |  | Pridružené výkony | % | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | Mimostavenisková doprava | % | 3.6 |  | 0
|  |  | Stavebná výpomoc | % | 1.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0
|  |  | ZRN nátery | EUR |  |  | 0 |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0