## List1
P. č. | Názov | M.j. | Množ. | Hmotnosť. | Hmotnosť | Dodávka | Dodávka | Dodávka | Montáž | Montáž | Montáž | Norma
|  |  | m.j. | jednotková | celková | jednotková | jednotková | celková | jednotková |  | celková
Zar.1 - Vetranie angiografického pracoviska so
zázemím
1.1 | Vetracia jednotka s rekuperáciou tepla
DUPLEX 6500 Multi Eco / 10/0 - Me.116.EC3 - Mi.
116.EC3 - S7.C - Fe.K9 - Fi.K5 - B.LM24A - CHF.4 -
Ke.LM24A - Ki.LM24A - He1.500/700.P - He2.710/
900.P - Hi1.500/700.P - Hi2.710/900.P - FT - VDI6022
- dodávka v dieloch - RD5 - RD4-IO - CF.3000 - PFe -
PFi - Mme - MMi - SW - CM.s - CPTOUCH.B.Wh -
ADS 100 ABB - ErP 2016, 2018
Vp= 5370 m3/hod; Dpext= 500 Pa; Vo= 5470; Doext=
250 Pa; Ndim.= 2 x 3.3 kW - 2 x 5.4 A - 3 x 400 V
príkony v pracovnom bode 1.9 + 1.3 kW)
Účinnosť rekuperácie zima/leto - 89/82 %; Ušetrené
teplo/chlad - 59.6/9.3 kW; Teplota vzduchu za rekupe-
rátorom zima/leto - 20/27°C; Kondenzát 22.6 l/hod.
Teplota vzduchu za priamym chladičom zima/leto -
18/17°C; Potrebný výkon ohrev/chlad - 0.0/19.42 kW;
| Chladivo R410A; Kondenzát 2 l/hod. | ks | 1 | 651 | 651
1.1a | Príplatok za hygienické prevedenie VDI 6022 | ks | 1
1.1b | Príplatok za filter F7 | ks | 1
1.1c | Príplatok za filter M5 | ks | 1
1.1d | Príplatok za by-pass | ks | 1
1.1e | Príplatok za atypický priamy chladič CHF.4 | ks | 1
1.1f | Príplatok za uzatváracie klapky Ke a Ki.500/700 | ks | 2
1.1g | Príplatok za pružné manžety H.500/700.P | ks | 2
1.1h | Príplatok za pružné manžety H.710/900.P | ks | 2
1.1i | Príplatok za servomotory LM 24A (e1, i1, by-pass) | ks | 3
1.1j | Príplatok za rozvádzač RD5 400-EC / 400-EC | ks | 1
1.1k | Príplatok za expandér RD4-IO | ks | 1
1.1l | Prirážka za reguláciu otáčok CF.3000 | ks | 1
1.1m | Prirážka za manostaty filtrov e1 a i1 | ks | 2
1.1n | Prirážka za sklonkové manometre e1 a i1 | ks | 2
1.1o | Prirážka za hlavný vypínač SW | ks | 1
1.1p | Prirážka za ovládač CP TOUCH | ks | 1
1.1r | Prirážka za priestorový snímač teploty ADS 100 ABB | ks | 1
1.1s | Prirážka za sadu filtrov F9 na prívode | sada | 1
1.1t | Prirážka za dodávku jednotky v dieloch | kp | 1
1.1u | Prirážka za zostavenie jednotky | kp | 1
1.1v | Doprava v dieloch a iné náklady | kp | 1
1.2 | Kondenzačná jednotka A0YG-90LRLA
Chladiaci/vykurovací výkon 22.0/27.0; N= 8.18 kW
- 400 V; Istenie 20 A; Akustický výkon 69 dB(A); Pre-
| vádzka chladenie/kúrenie -15 až 46°C/-15 až 21°C | ks | 1 | 174 | 174
1.2a | Komunikačný modul UTI-INV-U | ks | 1 | 5.4 | 5.4
1.3 | Dvojica chladiarenského Cu potrubia 12/22 s izo-
| láciou ARMAFLEX a komunikačný kábel | m | 30 | 0.91 | 27.3
1.4 | Elektrický ohrievač MBE 315/3.0
| N= 3.0 kW (2 x 1.5 kW) - 2 x 400 V - istenie 10 A | ks | 2 | 5.4 | 10.8
1.4a | Regulátor ohrievača REG 230/400 | ks | 2 | 0.4 | 0.8
1.4b | Potrubný snímač teploty TGBK 330 | ks | 2 | 0.2 | 0.4
1.5 | Parný zvlhčovač CONDAIR RS 40
Produkcia pary 40 kg/hod; N= 30 kW - 3 x 400 V --
| 43,3 A | ks | 1 | 40 | 40
1.5a | Parná trubica DV81 - 650 | ks | 1 | 3.45 | 3.45
1.5b | Parná hadica DS 80 (45 kg/hod.) | m | 2 | 1.14 | 2.28
1.5c | Kondenzačná hadica KS 10 (12/8 mm) | m | 2 | 0.24 | 0.48
1.5d | Z261 Filtračný ventil 5ym (3/8" - 1/2") | ks | 1 | 0.32 | 0.32
1.5e | Snímač relatívnej vlhkosti potrubný CDC | ks | 1 | 0.95 | 0.95
1.5f | Snímač tlakovej diferencie LGW3 | ks | 1 | 0.82 | 0.82
1.5g | Hydrostat potrubný s kolečkom 230 V | ks | 1 | 1.11 | 1.11
1.6 | Neobsadená
1.7 | Protidažďová žaluzia PZAL - 1000 x 560 - S | ks | 1 | 3.46 | 3.46
1.8 | Tlmič hluku THP 10 - 800 x 710 - 1000 / 4 | ks | 8 | 69.6 | 556.8
1.9 | Protipožiarna klapka PKIS - 3G - 710 x 400 - ZV | ks | 5 | 21.8 | 109
1.10 | Krátky doskový filter (G4) IFLK 450 / 100 - 50 | ks | 1 | 10.8 | 10.8
1.10a | Diferenčný tlakový spínač TDP-S | ks | 1 | 0.25 | 0.25
1.11 | Čistý nástavec pre ľahký kovový strop 108.01E:
| 305x305x117:H14:210:BK:D160:0:0:625:PP:9016:0 | ks | 2 | 5.6 | 11.2
1.11a | Regulačná a meracia clona IRIS 160 | ks | 2 | 1.1 | 2.2
1.12 | Čistý nástavec pre ľahký kovový strop 108.01E:
| 457x457x117:H14:300:BK:D200:0:0:625:PP:9016:0 | ks | 3 | 6.3 | 18.9
1.12a | Regulačná a meracia clona IRIS 200 | ks | 3 | 1.6 | 4.8
1.13 | Čistý nástavec pre ľahký kovový strop 108.01E:
| 457x457x117:H14:300:BK:D200:K:0:600:PP:9016:0 | ks | 4 | 6.3 | 25.2
1.13a | Regulačná a meracia clona IRIS 200 | ks | 4 | 1.6 | 6.4
1.14 | Čistý nástavec pre ľahký kovový strop 108.01E:
| 457x457x117:H14:410:BK:D200:K:0:625:PP:9016:0 | ks | 1 | 6.3 | 6.3
1.14a | Regulačná a meracia clona IRIS 200 | ks | 1 | 1.6 | 1.6
1.15 | Čistý nástavec pre ľahký kovový strop 108.01E:
| 570x570x117:H14:630:BK:D250:K:0:625:PP:9016:0 | ks | 6 | 7.1 | 42.6
1.15a | Regulačná a meracia clona IRIS 250 | ks | 6 | 2.1 | 12.6
1.16 | Vírivá výustka s prestaviteľnými lamelami
| VVKR- A - S - 625 - 24 - R | ks | 2 | 2.8 | 5.6
1.16a | Pretlaková komora PB-VVK - S - 625-200 - E - H-D1 | ks | 2 | 7.11 | 14.22
1.17 | Vírivá výustka s prestaviteľnými lamelami
| VVKR- A - S - 625 - 48 - R | ks | 1 | 2.6 | 2.6
1.17a | Pretlaková komora PB-VVK - S - 625-250 - E - H-D1 | ks | 1 | 7.81 | 7.81
1.18 | Vírivá výustka s prestaviteľnými lamelami
| VVKR- A - S - 625 - 54 - R | ks | 5 | 2.6 | 13
1.18a | Pretlaková komora PB-VVK - S - 625-250 - E - V-D1 | ks | 5 | 7.73 | 38.65
1.19 | Regulačná klapka RK - 400 x 315 - R - P1 | ks | 1 | 3.5 | 3.5
1.20 | Regulačná klapka RK - 450 x 315 - R - P1 | ks | 2 | 3.7 | 7.4
1.21 | Regulačná klapka TUNE-R - 1 - R - 315 - H | ks | 3 | 3.7 | 11.1
1.22 | Dverová mriežka NOVA-D - 1 - 300 x 150 - UR1 - AN | ks | 3 | 0.78 | 2.34
1.23 | Stenová mriežka
| NOVA-L1 - 3 - 400 x 200 - 0 - 4 - 20 - 0 - AN | ks | 2 | 0.56 | 1.12
1.24 | Tanierový ventil odvodný EFF 100 s rámikom RFU | ks | 5 | 0.38 | 1.9
1.25 | Tanierový ventil odvodný EFF 125 s rámikom RFU | ks | 2 | 0.69 | 1.38
1.26 | Tanierový ventil prívodný TFF 125 s rámikom RFU | ks | 1 | 0.81 | 0.81
1.27 | Odvodný difúzor KONIKA - 200 | ks | 6 | 2.8 | 16.8
1.28 | Protidažďová žaluzia PZAL - 1000 x 710 - S | ks | 1 | 4.34 | 4.34
1.29 | Neobsadená
1.30 | Ohybná hadica SEMIVAC 100 | m | 3 | 0.16 | 0.48
1.31 | Ohybná hadica SEMIVAC 125 | m | 3 | 0.2 | 0.6
1.32 | Ohybná hadica SEMIVAC 160 | m | 1 | 0.25 | 0.25
1.33 | Ohybná hadica SEMIVAC 200 | m | 10 | 0.32 | 3.2
1.34 | Ohybná hadica SEMIVAC 250 | m | 15 | 0.39 | 5.85
1.35 | Ohybná hadica SEMIVAC 315 | m | 3 | 0.5 | 1.5
1.36 | Rúra SPIRO 100 | m | 6 | 1.6 | 9.6
1.36a | Zložitá tvarovka SPIRO 100 | ks | 6 | 0.5 | 3
1.37 | Rúra SPIRO 125 | m | 17 | 2.1 | 35.7
1.37a | Tvarovka SPIRO 125 jednoduchá | ks | 2 | 0.3 | 0.6
1.37b | Zložitá tvarovka SPIRO 125 | ks | 8 | 0.7 | 5.6
1.38 | Rúra SPIRO 160 | m | 1 | 2.7 | 2.7
1.38a | Zložitá tvarovka SPIRO 160 | ks | 1 | 1 | 1
1.39 | Rúra SPIRO 200 | m | 18 | 3.4 | 61.2
1.39a | Tvarovka SPIRO 200 jednoduchá | ks | 4 | 0.6 | 2.4
1.39b | Zložitá tvarovka SPIRO 200 | ks | 12 | 1.6 | 19.2
1.40 | Rúra SPIRO 250 | m | 27 | 4.2 | 113.4
1.40a | Tvarovka SPIRO 250 jednoduchá | ks | 11 | 0.8 | 8.8
1.40b | Zložitá tvarovka SPIRO 250 | ks | 13 | 2.2 | 28.6
1.41 | Rára SPIRO 315 | m | 10 | 5.1 | 51
1.41a | Tvarovka SPIRO 315 jednoduchá | ks | 6 | 1.1 | 6.6
1.41b | Zložitá tvarovka SPIRO 315 | ks | 7 | 3.1 | 21.7
1.42 | Hranaté potrubie skupiny 1 z pozinkovaného plechu
nasledovných obvodov:
1.42a | Do obvodu 1500 mm - 50 % tvaroviek | m | 16 | 11.4 | 182.4
1.42b | Do obvodu 1890 mm - 50 % tvaroviek | m | 14 | 14.3 | 200.2
1.42c | Do obvodu 2240 mm - 25 % tvaroviek | m | 32 | 22.3 | 713.6
1.42d | Do obvodo 2630 mm - 15 % tvaroviek | m | 4 | 24.2 | 96.8
1.42e | Do obvodu 3000 mm - 80 % tvaroviek | m | 5.5 | 27.6 | 151.8
1.42f | Do obvodu 3500 mm - 60 % tvaroviek | m | 2.5 | 40.6 | 101.5
1.43 | Neobsadená
1.44 | Izolácia nasávania prívodného a výfuku odpadného
| vzduchu hrúbky 25 mm proti orosovaniu | m2 | 60 | 1.82 | 109.2
1.45 | Tepelná izolácia prívodného aj odvodného potrubia od
| jednotky po požiarne klapky na 1.NP hrúbky 20 mm | m2 | 40 | 1.44 | 57.6
1.46 | Montážny materiál (spojovací, tesniaci a hutný, záve-
| sy, tesniaca Al-páska, SK-pásky, pájky, lišty atď.) | kg | 90 | 1 | 90
1.47 | Demontáž pôvodných potrubných rozvodov včetne zá-
vesov a distribučných prvkov - na 1.PP podľa výkresu
VZ-D a na 1.NP v dotknutých priestoroch cca 80 %
nového potrubia - demontáž 60 % montáže a 20 %
| montáž z ceny dodávky - cca 10 % = 10/100 | % | 0.1
| Demontované zariadenie - 80 % nového = 80/100 | kg | 0.8 | 1829.28 | 1463.424
1.48 | Demontáž 2 ks pôvodných jednotiek z výkresu VZ-1 | hod. | 12 |  | 500
1.49 | Montáž zariadenia porovnaním - % z ceny dodávky | % | 20
1.50 | a ďalej sú neobsadené
| Zariadenie č.1 spolu: |  |  |  | 4182.074
Zar.2 - Odvedenie technologického tepla
2.1 | Klimatizačný systém SPLIT s chladivom R410A po-
| zostávajúci z: | kp | 1
2.1a | Vonkajšia jednotka klimatizácie AOYG-18LFC
Chladiaci / vykurovací výkon 5.2 / 6.3 kW; N= 1.71
kW - 230 V; Akustický výkon 65 dB(A); Prevádzka
| chladenie / kúrenie -10 až 46°C / -15 až 24°C | ks | 1 | 41 | 41
2.1b | Vnútorná nástenná jednotka ASYG-18LFCA
Vmax= 900 m3/hod; Akustický tlak 43/37/33/26
| dB(A); Včetne infraovládača | ks | 1 | 14 | 14
2.2 | Klimatizačný systém SPLIT s chladivom R410A po-
| zostávajúci z: | kp | 2
2.2a | Vonkajšia jednotka klimatizácie AOYG-45LBTA
Chladiaci/vykurovací výkon 12.5/14.0 kW; N= 3.85 kW
- 230 V; Akustický výkon 64 dB(A); Prevádzka chlade-
| nia/kúrenia -15 až 46°C/-15 až 24°C | ks | 2 | 86 | 172
2.2b | Vnútorná kazetová jednotka AUXG-45LRLB
Vmax= 2000 m3/hod; Akustický tlak 46/42/39/35
| dB(A); Včetne infraovládača | ks | 2 | 29 | 58
2.2c | Dekoračný panel UTG-UKYA-W | ks | 2 | 6 | 12
2.2d | Externý vsup a výstup PCB UTY-XCSX | ks | 2 | 0.95 | 1.9
2.2e | Box pre externý vstup a výstup PCB UTZ-GXRA | ks | 2 | 0.7 | 1.4
2.2f | Prepínací modul USM 208 | ks | 1 | 0.4 | 0.4
2.3 | Dvojica medeného chladiarenského potrubia 12/16 s
| izoláciou ARMAFLEX a komunik.-napájací kábel | m | 30 | 0.68 | 20.4
2.4 | Dvojica medeného chladiarenského potrubia 10/16 s
| izoláciou ARMAFLEX a komunikačno-napájací kábel | m | 70 | 0.61 | 42.7
2.5 | Betónové kvádre 500 x 500 x 100 mm | ks | 6 | 50 | 300
2.6 | Doplnenie chladiva R410A | kg | 1.4 | 1 | 1.4
2.7 | Montážny materiál (spojovací a hutný, príchytky, lišty
| pájky atď.) | kg | 15 | 1 | 15
2.8 | Montáž zariadenia porovnaním - % z ceny dodávky | % | 12
2.9 | a ďalej sú neobsadené
| Zariadenie č.2 spolu: |  |  |  | 680.2
Zar.3 - Vetranie zákrokovej sály
3.1 | Vetracia jednotka v hygienickom prevedení s rekupe-
ráciou DUPLEX 1500 Multi Eco / 30/5 - Me.119.EC1
- Mi.119.EC1 - Fe.K7 - Fi.K5 - B.LM24A - CHF.4 -
Ke.LM24A - Ki.LM24A - He1 a Hi1.400/200.P - He2 a
Hi2.D315.P - VDI6022 - RD5 - RD4-IO - CF.1000 - PFe -
- PFi - MMe - MMi - SW - EXTCM.s - CPTOUCH.B.
Wh - ErP 2016, 2018
Vp= Vo= 1030 m3/hod; Dpp= 500 Pa; Dpo= 250 Pa;
N pre dimenzovanie 2 x 0.78 kW - 2 x 3.9 A - 230 V;
Príkony v pracovnom bode 0.42 + 0.23 kW;
Účinnosť spätného získavanie tepla zima/leto - 92/85
%; Ušetrené teplo/chlad - 11.5/1.8 kW; Teplota vzdu-
chu za rekuperátorom zima/leto - 20/27°C; Konden-
zát 4.3 l/hod;
Priamy výparník - potrebné teplo/chlad - 0.0/3.78 kW;
Dosiahnuteľná teplota za chladičom 16°C; Kondenzát
| 0 l/hod; Chladivo R410A | ks | 1 | 289 | 289
3.1a | Príplatok za VDI 6022 | ks | 1
3.1b | Príplatok za filter F7 | ks | 1
3.1c | Príplatok za filter M5 | ks | 1
3.1d | Príplatok za By-pass | ks | 1
3.1e | Príplatok za priamy chladič CHF.4 | ks | 1
3.1f | Príplatok za uzatváracie klapky Ke a Ki.D315 | ks | 2
3.1g | Príplatok za pružné manžety H.400/200.P | ks | 2
3.1h | Príplatok za pružné manžety H.D315.P | ks | 2
3.1i | Prirážka za servomotory LM24A (Ke, Ki a by-pass) | ks | 3
3.1j | Prirážka za sklonkové manometre filtrov e a i | ks | 2
3.1k | Prirážka za rozvádzač RD5 230V-EC/230V-EC | ks | 1
3.1l | Prirážka za externý rozvádzač 230 V / 230 V - 3 m | ks | 1
3.1m | Prirážka za expander RD4-IO | ks | 1
3.1n | Prirážka za reguláciu otáčok CF.1000 | ks | 1
3.1o | Prirážka za manostaty filtrov e1 a i1 | ks | 2
3.1p | Prirážka za hlavný vypínač SW | ks | 1
3.1r | Prirážka za dotykový farebný ovládač CP Touch (B) | ks | 1
3.1s | Prirážka za priestoroový snímač teploty ADS100ABB | ks | 1
3.1t | Prirážka za filter F9 | ks | 1
3.2 | Kondenzačná jednotka AOYG-18LBCA
Chladici/vykurovací výkon 5.2/6.0 kW; N= 1.5 kW -
230 V; Prevádzka zima/leto -15 až 24°C/-15 až 46°C;
| Akustický výkon 64 dB(A); Chladivo R410A | ks | 1 | 41 | 41
3.2a | Riadiaci modul UTY-XDZX | ks | 1 | 5.4 | 5.4
3.3 | Dvojica chladiarenského Cu potrubia s izoláciou AR-
| MAFLEX 6/12 a komunikačno-napájací kábel | m | 30 | 0.4 | 12
3.4 | Neobsadená
3.5 | Protidažďová žaluzia PZAL - 450 x 315 - S | ks | 2 | 1.02 | 2.04
3.6 | Tlmič hluku MAA 315 / 900 | ks | 4 | 12 | 48
3.7 | Tlmič hluku THP - 400 x 315 - 1000 / 2 | ks | 4 | 22.4 | 89.6
3.8 | Krátky doskový filter (G4) IFLK 200/40-20 | ks | 1 | 4.8 | 4.8
3.8a | Diferenčný tlakový spínač TDP-S | ks | 1 | 0.25 | 0.25
3.9 | Čistý nástavec pre ľahký kovový strop 108.01E:
| 305x305x117:H14:210:BK:D160:0:0:625:PP:9016:0 | ks | 1 | 5.6 | 5.6
3.9a | Regulačná a meracia clona IRIS 160 | ks | 1 | 1.1 | 1.1
3.10 | Čistý nástavec pre ľahký kovový strop 108.01E:
| 457x457x117:H14:300:BK:D200:0:0:625:PP:9016:0 | ks | 4 | 6.3 | 25.2
3.10a | Regulačná a meracia clona IRIS 200 | ks | 4 | 1.6 | 6.4
3.11 | Vírivá výustka VVKR - A - S - 625 - 32 - R - SW | ks | 2 | 2.1 | 4.2
3.11a | Pretlaková komora
| PB-VVK - S - 625 - 200 - E - V - D1 | ks | 2 | 6.92 | 13.84
3.12 | Tanierový ventil odvodný EFF 200 s rámikom RFU | ks | 1 | 1.53 | 1.53
3.13 | Neobsadená
3.14 | Ohybná hadica SEMIFLEX 160 | m | 2 | 0.25 | 0.5
3.15 | Ohybná hadica SEMIFLEX 200 | m | 4 | 0.32 | 1.28
3.16 | Ohybná hadica SEMIFLEX 315 | m | 1 | 0.5 | 0.5
3.17 | Rúra SPIRO 200 | m | 5 | 3.4 | 17
3.17a | Zložitá tvarovka SPIRO 200 | ks | 5 | 1.6 | 8
3.18 | Rúra SPIRO 250 | m | 2 | 4.2 | 8.4
3.18a | Tvarovka SPIRO 250 jednoduchá | ks | 2 | 0.8 | 1.6
3.18b | Zložitá tvarovka SPIRO 250 | ks | 2 | 2.2 | 4.4
3.19 | Rúra SPIRO 315 | m | 8 | 5.1 | 40.8
3.19a | Tvarovka SPIRO 315 jednoduchá | ks | 1 | 1.1 | 1.1
3.19b | Zložitá tvarovka SPIRO 315 | ks | 9 | 3.1 | 27.9
3.20 | Hranaté potrubie skupiny 1 z pozinkovaného plechu
nasledovných obvodov:
3.20a | Do obvodu 1250 mm - 10 % tvaroviek | m | 5 | 9.5 | 47.5
3.20b | Do obvodu 1500 mm - 65 % tvaroviek | m | 3 | 11.4 | 34.2
3.21 | Neobsadená
3.22 | Betónové kvádre 500 x 500 x 100 mm | ks | 2 | 50 | 100
3.23 | Izolácia nasávania prívodného a výfuku odpadného
vzduchu hrúbky 25 mm proti orosovaniu. V mieste
| predfiltra odnímateľná | m2 | 20 | 1.82 | 36.4
3.24 | Doplnenie chladiva R410A | kg | 0.3 | 1 | 0.3
3.25 | Montážny materiál (spojovací, tesniaci a hutný, záve-
| sy, tesniaca Al-páska, SK-pásky, pájky, lišty atď.) | kg | 50 | 1 | 50
3.26 | Montáž zariadenia porovnaním - % z ceny dodávky | % | 20
3.27 | a ďalej sú neobsadené
| Zariadenie č.3 spolu: |  |  |  | 929.84
Rekapitulácia:
| Zariadenie č.1: |  |  |  | 4182.074
| Zariadenie č.2: |  |  |  | 680.2
| Zariadenie č.3: |  |  |  | 929.84
| Zariadenia spolu: |  |  |  | 4862.274
| Doprava - % z dodávky |  |  | 3.6
| Presun hmôt za 100 kg |  |  | 4.2
| Stavebná výpomoc - % z montáže |  |  | 3
| Kompletačná prirážka - % z dodávky |  |  | 5
Komplexné odskúšanie zariadenia s jeho vyregulo-
| vaním a zaučením obsluhy - % z montáže |  |  | 15
Zariadenia spolu s prirážkami:
Dodávka a montáž spolu (bez DPH) v €: