## 22VP
Čís. |  | M.j. | Množst. | Jednotková | Celková
poz. | Skrátený popis |  |  | hmotnosť | hmotnosť
|  |  |  | [kg] | [kg]
| ZARIADENIE, ARMATÚRY A POTRUBIE |  |  |  | 0
Kyslík 0,45 MPa - všetky súčasti odmastiť
1 | Ventil DN15, PN40 so skrutkovaním pre pripojenie rúry f18 x 1 | ks | 1
2 | Ventil DN10, PN40 so skrutkovaním pre pripojenie rúry f12 x 1 | ks | 1
3 | Spojka s vonkajšími závitmi W21,8x1/14" a G3/8" | ks | 1
4 | Záslepka s vnútorným závitom W21,8x1/14" | ks | 1
5 | Manometer f100 , rozsah 0-1MPa (bez tuku), s ventilom a príslušenstvom | ks | 1
6 | Ventilová skriňa VS2 - kyslík, vzduch (SU 03) | ks | 2
kyslík (vstup f18, výstup f18), vzduch (vstup f18, výstup f18)
(ventil DN15, rýchlospojka servisný vstup, servisný ventil, manometer, tlakový snímač)
vrátane uzamykateľnej plechovej skrine, montáž pod omietku
7 | Klinický núdzový alarm poklesu tlaku - kyslík, vzduch | ks | 2
MZU 010 / II, U=230V, 50Hz
8 | Terminálna jednotka s konektorom a spätným ventilom - pre kyslík | ks | 4
(podľa požiadavok STN EN ISO 7396-1), montáž pod omietku
Rúra medená bezšvová STN 428710.22, TDP STN 421320.42, mat. STN423005.21
9 | f22 x 1 | m | 26
10 | f18 x 1 | m | 47
11 | f12 x 1 | m | 23
12 | f10 x 1 | m | 18
T - kus - Cu
13 | f42 x 1,5 - f18 x 1 - f42 x 1,5 | ks | 1
14 | f18 x 1 - f18 x 1 - f18 x 1 | ks | 1
15 | f18 x 1 - f18 x 1 - f12 x 1 | ks | 1
16 | f18 x 1 - f12 x 1 - f18 x 1 | ks | 1
17 | f18 x 1 - f12 x 1 - f12 x 1 | ks | 1
18 | f12 x 1 - f12 x 1 - f12 x 1 | ks | 1
19 | f10 x 1 - f10 x 1 - f10 x 1 | ks | 2
Oblúk 90° - Cu
20 | f22 x 1 | ks | 5
21 | f18 x 1 | ks | 14
22 | f12 x 1 | ks | 8
23 | f10 x 1 | ks | 7
Prechod - Cu
24 | f18 x 1 - f12 x 1 | ks | 1
25 | f12 x 1 - f10 x 1 | ks | 2
26 | Rôzné tvarovky pre montaž potrubia f22 x 1 - f10 x 1 - Cu | ks | 10
27 | Štítok na označenie potrubia samolepiaci - Kyslík | ks | 40
28 | Tabuľka na označenie armatúr - Kyslík | ks | 1
Vzduch 0,6MPa - všetky súčasti odmastiť
1 | Ventil DN15, PN40 so skrutkovaním pre pripojenie rúry f18 x 1 | ks | 1
2 | Ventil DN10, PN40 so skrutkovaním pre pripojenie rúry f12 x 1 | ks | 1
3 | Spojka s vonkajšími závitmi G5/8" a G3/8" | ks | 1
4 | Záslepka s vnútorným závitom G5/8" | ks | 1
5 | Manometer f100 , rozsah 0-1MPa (bez tuku), s ventilom a príslušenstvom | ks | 1
6 | Terminálna jednotka s konektorom a spätným ventilom - pre vzduch | ks | 5
(podľa požiadavok STN EN ISO 7396-1), montáž pod omietku
Rúra medená bezšvová STN 428710.22, TDP STN 421320.42, mat. STN423005.21
7 | f22 x 1 | m | 26
8 | f18 x 1 | m | 47
9 | f12 x 1 | m | 23
10 | f10 x 1 | m | 18
T - kus - Cu
11 | f42 x 1,5 - f18 x 1 - f42 x 1,5 | ks | 1
12 | f18 x 1 - f18 x 1 - f18 x 1 | ks | 1
13 | f18 x 1 - f18 x 1 - f12 x 1 | ks | 1
14 | f18 x 1 - f12 x 1 - f18 x 1 | ks | 1
15 | f18 x 1 - f12 x 1 - f12 x 1 | ks | 1
16 | f12 x 1 - f12 x 1 - f12 x 1 | ks | 1
17 | f10 x 1 - f10 x 1 - f10 x 1 | ks | 3
Oblúk 90° - Cu
18 | f22 x 1 | ks | 5
19 | f18 x 1 | ks | 14
20 | f12 x 1 | ks | 8
21 | f10 x 1 | ks | 8
Prechod - Cu
22 | f18 x 1 - f12 x 1 | ks | 1
23 | f12 x 1 - f10 x 1 | ks | 2
24 | Rôzné tvarovky pre montaž potrubia f22 x 1 - f10 x 1 - Cu | ks | 10
25 | Štítok na označenie potrubia samolepiaci - Vzduch | ks | 40
26 | Tabuľka na označenie armatúr - Vzduch | ks | 1
Vákuum -60 kPa - všetky súčasti odmastiť
Rúra medená bezšvová STN 428710.22, TDP STN 421320.42, mat. STN423005.21
1 | f22 x 1 | m | 26
Oblúk 90° - Cu
2 | f22 x 1 | ks | 5
3 | Rôzné tvarovky pre montaž potrubia f22 x 1 - Cu | ks | 10
4 | Štítok na označenie potrubia samolepiaci - Vákuum | ks | 10
Odťah anesteziologických plynov
Rúra medená bezšvová STN 428710.22, TDP STN 421320.42, mat. STN423005.21
1 | f18 x 1 | m | 10
Oblúk 90° - Cu
2 | f18 x 1 | ks | 4
3 | Vetracia mriežka so sieťovinou | ks | 1
4 | Štítok na označenie potrubia samolepiaci - Odťah anesteziologických plynov | ks | 2
Ostatné
Preplach rozvodu dusíkom
1 | kyslík | ús | 4
2 | vzduch | ús | 4
3 | vákuum | ús | 1
4 | odťah anesteziologických plynov | ús | 1
Chránička, oceľová rúra, mat tr. 11
5 | DN15 - 300 | ks | 15
6 | DN25 - 300 | ks | 17
7 | DN32 - 300 | ks | 18
8 | Akrylátový protipožiarny tmel - obsah patróny 310 ml | ks | 3
9 | Frézovanie drážky 3cm, hlbka 6cm, pre potrubie vedené v stene | m | 17
10 | Frézovanie drážky 3cm, hlbka 3cm, pre potrubie vedené v stene | m | 17
11 | Omietka ryh v stene | m2 | 1.5
Uloženie
Uloženie - U1 - 8 ks
1 | Objímka f22 | ks | 24
2 | Montážny nosník ST 41x21x2,5 - 350 | ks | 8
3 | Závitová tyč M8-330 | ks | 16
4 | Kotva M8 | ks | 16
5 | Závitový kolík M8-40 | ks | 24
6 | Dráp Fix ST | ks | 40
7 | Matica M8, Podložka 8 | ks | 72
Uloženie - U2 - 8 ks
8 | Objímka f22 | ks | 24
9 | Objímka f18 | ks | 16
10 | Montážny nosník ST 41x21x2,5 - 350 | ks | 40
11 | Závitová tyč M8-330 | ks | 16
12 | Kotva M8 | ks | 16
13 | Závitový kolík M8-40 | ks | 40
14 | Dráp Fix ST | ks | 56
15 | Matica M8, Podložka 8 | ks | 88
Uloženie - U3 - 41 ks
16 | Objímka f18 | ks | 36
17 | Objímka f12 | ks | 24
18 | Objímka f10 | ks | 22
19 | Závitová tyč M8-125 | ks | 82
20 | Matica M8, Podložka 8 | ks | 82
21 | Kotva M8 | ks | 82
Uloženie - U4 - 6 ks
22 | Objímka f18 | ks | 6
23 | Objímka f12 | ks | 12
24 | Závitová tyč M8-125 | ks | 18
25 | Matica M8, Podložka 8 | ks | 18
26 | Kotva M8 | ks | 18
Uloženie - U5 - 2 ks
27 | Objímka f18 | ks | 2
28 | Závitová tyč M8-125 | ks | 2
29 | Matica M8, Podložka 8 | ks | 2
30 | Kotva M8 | ks | 2
Uloženie - U6 - 4 ks
31 | Objímka f18 | ks | 4
32 | Závitový kolík M8-20 | ks | 4
33 | Matica M8, Podložka 8 | ks | 8
Skúšky
Ostatné skúšky podľa STN EN ISO 7396, revizná kniha,
1 | kyslík | ks | 1
2 | vzduch | ks | 1
3 | vákuum | ks | 1
4 | odťah anesteziologických plynov | ks | 1
Tlakové skúšky
5 | kyslík | ks | 1
6 | vzduch | ks | 1
7 | vákuum | ks | 1
8 | odťah anesteziologických plynov | ks | 1
Úradná skúška
9 | kyslík | ks | 1
| NÁTERY |  |  |  | 0
0
Potrubie
1 | 1x základný náter S2000 - potrubie | m2 | 14
2 | 2x krycí náter S2013 - potrubie odtieň 1000 - biela | m2 | 24
3 | 2x krycí náter S2013 - potrubie odtieň 1999 - čierna | m2 | 1
4 | 2x krycí náter S2013 - potrubie odtieň 6600 - okrová žltá | m2 | 4
5 | 2x krycí náter S2013 - potrubie odtieň RAL 4008 - červená magenta | m2 | 1
Chráničky
6 | 1x základný náter S2000 - chráničky | m2 | 1.5
7 | 2x krycí náter S2013 - chráničky odtieň 1000 - biela | m2 | 3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0