Stavba 	:   Stavebné úpravy pracoviska ANGIO FN, Legionárska 28, Trenčín

Objekt    	:   SO-01 Stavebné úpravy ANGIA

Miesto     	:   Legionárska 28, Trenčín

Investor  	:   Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 594/28,

911 01 Trenčín

Projektant  	:   Ing. Juraj Šuty DOMINO PROJEKT, Berlínska 19, 040 13 Košice

Sprievodná  a  súhrnná   technická

správa

Košice 12. 2020

#### A. Sprievodná správa

- Identifikačné údaje stavby a investora

Stavba                 	:  Stavebné úpravy pracoviska ANGIO FN, Legionárska 28, Trenčín

Objekt                 	:  SO-01 Stavebné úpravy ANGIA

Miesto                 	:  Legionárska 594/28, Trenčín

Investor               	:  FN Trenčín, Legionárska 594/28, Trenčín

Kraj                     	:  Trenčiansky

Charakter            	:  Rekonštrukcia

Kategória stavby 	:  Zdravotnícka, občianska

2. Identifikačné údaje projektanta stavby , projektantov profesií.

Stavebník   		:  FN Trenčín, Legionárska 594/28, Trenčín

Projektant  		:  Ing. Juraj Šuty DOMINO PROJEKT, Berlínska 19, Košice

Zastúpený  		:  Ing. Šuty Juraj                      - zodpovedný projektant stavby

IČO             		:  17 238 021

DIČ             		:  1 020 629 500

IČ DPH       		:  SK 1 020 629 500

3. Základné údaje charakterizujúce stavbu, výstavbu a jej budúcu prevádzku.

Navrhovaná stavba  sa nachádza v areáli FN Trenčín, Legionárska 28, Trenčín – v chirurgickom monobloku. Predmetom PD sú stavebné úpravy pracoviska ANGIA  a nevyhnutné stavebné úpravy priľahlých časti rádiologického oddelenia ako aj zákroková sála pre OAIM /ARO/. Stavebné  úpravy sa budú realizovať v jestvujúcich priestoroch rádiologického  pracoviska   na I.NP a čiastočne v I.PP.

Budova v ktorej sa budú prevádzať stavebné úpravy je napojená na  všetky inžinierske siete.

K budove sú vedené jestvujúce vnútroareálové komunikácie.  Jestvujúce vstupy na pracovisko ostanú nezmenené.

4.Prehľad východiskových podkladov

- Zameranie skutkového stavu

- Čiastkové výkresy jestvujúceho stavu

- Konzultácia s investorom

5.Členenie stavby na prevádzkové súbory, stavebné objekty, prípadne etapy

Stavba je členená na jeden stavebný objekt:

SO-01 Stavebné úpravy  ANGIA

6. Vecné a časové väzby na okolitú výstavbu.

Stavba nebude mať vecné ani časové väzby na okolitú prevádzku.

7. Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov.

Prevádzkovateľom  a  užívateľom stavby bude investor –  FN Trenčín, Legionárska 28, Trenčín.

8. Celková doba výstavby, zahájenie a ukončenie stavby.

Zahájenie stavby   :  03/2021

Ukončenie stavby :  07/2021

Celková doba výstavby : 4 mesiace

#### B . Súhrnná technická správa

1. Charakteristika územia výstavby

  - Zhodnotenie staveniska

Navrhovaná stavba  sa nachádza v areáli FN Legionárska 28, Trenčín,  v chirurgickom monobloku na I.NP. Budova je napojená všetky inžinierske siete.

K budove sú vedené jestvujúce vnútroareálové komunikácie.  Jestvujúce vstupy do budovy a na pracovisko rádiologického oddelenia ostanú  nezmenené.

Vzhľadom na  interiérovú rekonštrukciu sa stavba okrem prístupových ciest pre materiály   nedotýka exteriéru a nie je potrebné pre ňu vyžadovať ochranné pásma. Požiadavky na demolácie nie sú predmetom stavby. Záber poľnohospodárskeho a lesného pôdneho fondu nie je potrebný nakoľko sa stavba bude realizovať v jestvujúcich priestoroch I.NP a čiastočne v I.PP a nedôjde ani k výrubu zelene.

1.2 Údaje o prieskumoch

Daným charakterom stavby je vylúčený akýkoľvek zásah do hydrogeologických pomerov v okolitom území.

1.3 Prehľad mapových a geodetických podkladov

Podkladom bola situácia poskytnutá investorom.

1.4  Príprava územia pre výstavbu.

- pred začatím stavby  stavebník zabezpečí vstupy na pozemky a presné vytýčenie sietí.

- pri stavbe nedochádza k výrubu porastov.

- stavba neobmedzí jestvujúcu činnosť  a prevádzku v areáli počas výstavby.

- prekládky podzemných a nadzemných rozvodov nie sú potrebné.

2. Celkové urbanistické, architektonické a stavebno-technické riešenie stavby

2.1 Urbanistické a architektonické riešenie.

Z urbanistického hľadiska nedochádza k akémukoľvek zásahu do celkovej urbanizácie areálu a už vôbec k zásahom do vzťahov mimo areál.

Predmetom architektonicko-stavebného riešenia bude riešenie dispozície stavebných úprav pracoviska ANGIA a zákrokovej sály pre OAIM /ARO/.  Novonavrhované priečky sú z tehál plných pálených,  a z tehál ytong a priečkový panel z pozinkovaného plechu hr.32 mm do čistých priestorov.  Dvere drevené hladké s oceľovými zárubňami, dvere z pozinkovaného plechu posuvné a otvárateľné, s oloveným plechom a zárubňou s olovenou výstelkou do čistých priestorov, dvere z pozinkovaného plechu posuvné so zárubňou oceľovou do čistých priestorov. Oceľové okno s minimálnym ekvivalentom olova 2,5 mm/110kV vrátane parapetných dosiek. Preklady nad dverami sú typové porotherm. Po búracích prácach sa prevedie vyspravenie jestvujúcich stien hrubou omietkou v skladbe cementový špric + hrubá omietka cemix. Na jestvujúce a novonavrhnuté murované priečky sa prevedie sadrová stierka v skladbe penetrácia + sieťka + sadrová stierka rigips  Podlahy sú navrhnuté :  PVC Gerflor MIPOLAM Elegance, elektrostaticky vodivé Gerflor MIPOLAM EL a PVC Gerflor TARASAFE ULTRA protišmyková.  Obklady stien: priečkový panel z pozinkovaného plechu, keramický obklad, umývateľný náter mistral, a ekotran.  Podhľad z pozinkovaného plechu 625x625, OWA Cosmos 68 a podhľad zo sádrokartónu do vlhkého prostredia. Ochrana pred RTG žiarením olovený plech hr.1,0 mm a hr.1,5 mm+ murivo z tehál plných pálených a olovený plech na dverách hr.1,5 mm a 1,0 mm, zárubne s olovenou výstelkou. Ochranné prvky na steny proti vozíkom sú navrhnuté systémom Gerflor, zvodidlo SPM impact 200 a SPM contact 350, rohové lišty Gerflor SPM Cornea.  Kuchynská linka v m.č.106 je vykázaná vo výkaze kuchynských liniek.

  - Technológia hlavnej výroby – nie je predmetom PD

2.3 Požiadavky na dopravu

Areál má vyriešené prístupové cesty na verejnú komunikáciu ako aj vnútroareálové komunikácie, parkovacie plochy a garáže. Prístup do areálu nemocnice je z ulice Legionárskej.  K navrhovanej stavbe sú riešené jestvujúce vnútroareálové komunikácie. Požiadavky na dopravu ostávajú nezmenené, pretože na pracovisko ANGIA prichádzajú v prevažnej miere lôžkoví pacienti.

2.4 Úprava plôch a priestranstiev

Jestvujúce plochy ostanú nezmenené. Požiadavky na plochy vyplývajú zo samotného riešenia projektovej dokumentácie.

2.5 Starostlivosť o životné prostredie.

Navrhovaná stavba nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie. Použitá technológia neprodukuje odpady vyžadujúce špeciálnu likvidáciu. Splaškové vody budú odvádzané do areálovej  kanalizácie. Komunálny odpad bude vyvážaný do spaľovne.

Podľa vyhlášky MŽP SR č.365/2015 Z.z. vzniknú pri búracích prácach nasledovné odpady:

17 01 01 betón         		-  28,91t

17 01 02 tehly          		-  25,94t

17 01 03 obkladačky 		-  4,31t

17 02 01 drevo          		-  0,24t

17 02 02 sklo            		-  0,01t

17 04 05 železo a oceľ 	-  0,8t

17 09 04 zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01,02,03 - 10,98t

2.6 Starostlivosť a bezpečnosť práce a technických zariadení.

Zodpovednosť za bezpečnosť práce jednotlivých pracovníkov realizačnej firmy bude  podchytená v zmysle súčasne platných noriem BP ich vzájomnou dohodou, zmluvou resp. povinným poučením vedením firmy alebo povereným pracovníkom.

Dodávateľ technických zariadení  pri odovzdaní zabezpečí zaškolenie obsluhy ním dodaných zariadení s dôrazom na bezpečnosť práce.

2.7 Základná koncepcia požiarnej ochrany

Koncepcia požiarnej ochrany  je riešená v samostatnom elaboráte.

2.8 Zariadenie civilnej ochrany.

Civilná ochrana osôb v prípade ohrozenia je zabezpečená ukrytím ohrozených osôb v priestoroch   na to určených.

2.9 Protikorózna ochrana.

Všetky rozvody elektroinštalácie inštalácie sú chránené plastovými obalmi PVC, ktoré nie je potrebné chrániť protikoróznym náterom.

Všetky spoje uzemňovacích vodičov v zemi sa musia chrániť pasívnou ochranou napr. zaliatím asfaltom alebo inou izolačnou látkou - protikoróznou páskou a pod.

Konštrukcie kovové budú dodané s konečným náterom, atypické so základným náterom a jestvujúce sa opatria protikoróznym náterom. Podzemné kovové konštrukcie sa nevyskytujú.

2.10 Zabezpečenie televízneho príjmu -  nie je predmetom PD.

2.11 Určenie nových ochranných pásiem.

Nové ochranné pásma nie sú.

2.12 Opatrenia zabezpečujúce súbežnú výstavbu iných stavieb v blízkosti navrhovanej stavby alebo v jej priestoroch.

Investor v čase plánovanej výstavby nebude v blízkosti navrhovanej stavby  realizovať žiadnu inú stavbu.

3. Zemné práce.

Zemné práce sa nerealizujú, pretože stavba sa realizuje na I.NP a čiastočne v I.PP a nie sú potrebné.

4. Podzemná voda.

Podzemná voda sa v dosahu základovej škáry nenachádza a prípadnej jej zvýšenie nemá vplyv na projektované zariadenia.

5. Kanalizácia

Odkanalizovanie nových zariaďovacích predmetov sanitárno – hygienickej povahy a zariadení zdravotníckej technológie bude v plnej miere využívať jestvujúci kanalizačný systém t. j. zvislé  (stúpacie) kanalizačné liatinové potrubia vedené cez priestory I. NP a I. PP.

Časť jestvujúcich zvislých kanalizačných stúpacích rozvodov označených č.1 až č.4 prechádzajúca cez miestnosť č. 107 (Angiografická intervenčná sála) na I. NP bude preložená t. j. kanalizačné potrubia od jednotlivých kanalizačných stúpačiek budú uložené pod stropom a zaústia do miestnosti č. 105 (Ovládač). Odtiaľ preložené kanalizačné stúpačky smerujú do I. PP, kde sa prepoja nad podlahou do pôvodných kanalizačných stúpacích rozvodov.

Odvodnenie podlahy miestnosti č. 111 (Kúpeľňa ARO pac.) na I. NP je navrhovaná podlahovou vpusťou so zvislým odtokom HL3100PR – DN50 s veľkým prietokom a zápachovým uzáverom Primus.

Stúpacie kanalizačné potrubia splaškovej kanalizácie a pripojovacie potrubia sú navrhované z rúr plastových PP Wavin Sitech (odhlučnený kanalizačný systém).

Odvod kondenzu od zariadení VZT na I. NP (2.1b – nástenná klimatizačná jednotka) v miestnosti č. 105, (3.1 – pod stropná rekuperačná jednotka Duplex 1500 Multi Eco) v miestnosti č. 110, odvod kondenzu od zariadení na I. PP (2x2.2b – podstropné klimatizačné jednotky) v technickej miestnosti bude cez podomietkový kondenzačný sifón HL138 – DN32.

Odvod kondenzu od zariadenia VZT na I. PP (1.1 – vetracia jednotka Duplex 6500 Multi Eco) v strojovni VZT bude cez sifóny DN32, ktoré sa prepoja do jestvujúcej zvislej kanalizačnej stúpačky cez vsadenú odbočku 100/50. Samotné sifóny sú dodávkou zariadenia Duplex 6500 Multi Eco.

Odvod kondenzu od zvlhčovača na I. PP (1.5 – Condair RS40)  v strojovni VZT bude cez sifón – Ludvik HL21 – 32 uložený na konzolke Hilti.

Potrubie odvádzajúce kondenz od zariadení VZT bude izolované izoláciou Mirelon hrúbky 9 mm a je navrhované z rúr plastových PP Wavin Sitech (odhlučnený kanalizačný systém).

Odkanalizovanie nových zariaďovacích predmetov sanitárno – hygienickej povahy a zdravotníckej technológie bude do jestvujúceho kanalizačného systému zvislých kanalizačných stúpačiek pomocou vsadených liatinových  odbočiek príslušnej dimenzie – viď. výkresová časť.

Časť nových kanalizačných potrubí bude vedená pod stropom I. PP a uložená na podstropných závesoch a konzolkách závesného systému Hilti.

Nové kanalizačné potrubia (zvislá časť, pripojovacie potrubie) sú navrhované z rúr plastových PP Wavin Sitech (odhlučnený kanalizačný systém).

6. Zásobovanie vodou

Napojovacie body nových rozvodov SV, TPV a cirkulácie TPV pre nové odberné miesta budú na jestvujúci  vodovodný systém zvislých rozvodov SV, TPV a cirkulácie TPV vedených v priestoroch I. NP.

Na jestvujúce rozvody sa nové potrubia napoja pomocou vsadených odboček príslušnej dimenzie – viď. výkresová časť.

Za bodmi napojenia budú na nových potrubiach SV, TPV a cirkulácie TPV osadené uzatváracie armatúry (šikmé ventily Kemper) odkiaľ sú vedené pod stropom I. NP v podhľade ku jednotlivým odberným miestam.

Každé odberné miesto (sanitárno – hygienickej povahy, zdravotníckej technológie) bude opatrené uzatváracími armatúrami (podomietkové ventily Kemper)  – viď. výkresová časť.

Potrubie SV je navrhované z rúr plastových viacvrstvových tlakových Wavin Tigris K1 izolovaných izoláciou Mirelon hr. 9 mm.

Potrubie TPV a cirkulácie TPV je navrhované z rúr plastových viacvrstvových tlakových Wavin Tigris K1 izolovaných izoláciou Mirelon hr. 20 mm.

Časť nových rozvodov SV, TPV a cirkulácie TPV je uložená pod stropom I. NP v podhľade a časť nových rozvodov SV a TPV je vedená v priečkach.

ZTI – zariaďovacie predmety

Zariaďovacie predmety (sanitárno – hygienickej povahy) pre dané priestory sú navrhované tak, aby spĺňali kritéria a požiadavky pre takýto druh stavby a zároveň aby vyhovovali platným predpisom a normám ako aj príslušným vyhláškam. Zariaďovacie predmety sú v prevedení štandartnom.

V rozpočtovej časti bude zahrnutá demontáž a spätná montáž zariaďovacích predmetov (WC, výlevka) nachádzajúcich sa na II. NP nad miestnosťou č. 107 (Angiografická intervenčná sála) na I. NP.

7. Ústredné vykurovanie

Skutkový stav a popis navrhovaného technického riešenia

Použité sú potrubia z oceľových rúr. Jestvujúce vykurovacie telesá sú liatinové článkové typu KALOR. V navrhovaných miestnostiach č. 107 -109, 111 a 112 sa demontujú jestvujúce vykurovacie liatinové článkové telesá v počte 5 ks vrátane pripojovacieho potrubia od stúpačiek a radiátorových armatúr a nahradia sa novými vykurovacími telesami vrátane armatúr

Rozvody vykurovania

Navrhované rozvody (pripojovacie potrubia k navrhovaným vykurovacím telesám) sú z oceľového potrubia závitového spájaného zváraním. Potrubie je vyspádované tak, aby mohlo na najvyšších miestach dôjsť k jeho odvzdušneniu a na najnižších miestach k vypusteniu vykurovacej vody. Rozvody sú vedené voľne po stene a nad podlahou v riešených miestnostiach.

Vykurovacie telesá

V riešených priestoroch navrhované miestnosti č. 108, 109 sú navrhnuté oceľové doskové vykurovacie telesá s bočným pripojením Radik Hygiene v prevedení 20S (2 dosky bez konektora) a navrhované miestnosti č. 111, 112 sú navrhnuté oceľové doskové vykurovacie telesá s bočným pripojením Radik Hygiene v prevedení 30 (3 dosky bez konektora) s hladkou čelnou plochou vhodné pre nemocničné prostredia výšky 703 mm. Vykurovacie telesá sa opatria odvzdušňovacou zátkou, vypúšťaním a uchytením na stenu.

Navrhované telesá sa na prívode osadia radiátorovými termostatickými ventilmi s KVS hodnotou 0,9 m3/h, dimenzie DN15, v priamom prevedení a termostatickou hlavicou so západkovým upevnením, kvapalinová náplň snímača, možnosť obmedzenia alebo blokovania rozsahu teploty a protimrazová ochrana. Na spiatočke sa osadí uzatváracie a regulačné šrúbenie s KVS hodnotou 2,5 m3/h s možnosťou vypúšťania DN15 v rohovom prevedení.

### Termostatické radiátorové ventily   „RA-N“   DANFOSS    (TRV)

Termostatické radiátorové ventily  RA-N sú priamočinné regulátory s  proporcionalitou 2°C to znamená, že ventil je pri 2O°C otvorený a preteká ním nominálny prietok a pri 22°C je uzavretý.

Z hydraulického hľadiska má veľký význam možnosť druhej regulácie, ktorá je vytvorená klasickou kulisou (clonkou) na zmenu prietočného prierezu. Jej výhoda spočíva v možnosti nastavenia polohy s pevne nastavenou hodnotou prietoku kv na každom ventile. Prednastavuje sa natočením nastavovacieho krúžku, pričom sú k dispozícii hodnoty 1 – 8 s krokom 0,5.

Ďalšou vlastnosťou je nastavenie dôrazov minimálnej a maximálnej teploty, umiestnené na termostatickej hlavici, ktorá umožňuje obmedziť nastavenie teploty a zaplombovanie. Pre bežného nájomníka je nájdenie nastavenia problémom.  Je možnosť použitia ventilov aj bez termostatickej hlavice, ktorá sa nahradí otočným kolieskom a umožňuje ručné otváranie, a zatváranie ventilu - v priestoroch kde je možnosť odcudzenia resp. poškodenia termostatickej hlavice.

Použité termostatické hlavice:

Danfoss RAE 5054:

Termostatické hlavice typ RAE so západkovým upevnením, kvapalinová náplň snímača, možnosť obmedzenia alebo blokovania rozsahu teploty a protimrazová ochrana.

Uzatvárateľné radiátorové šrúbenie Danfos RLV

Funkcia radiátorového šrúbenia je viacnásobná. Pomocou neho možno radiátory jednotlivo odstaviť (možno radiátor vypustiť resp. napustiť vodou), za účelom umožnenia opráv a údržby, bez ovplyvnenia ostatných radiátorov v systéme. Z hľadiska regulácie má podobne ako dvojregulačný ventil možnosť vnútorného nastavenia predregulácie. Tým umožňuje v prípadoch škrtenia veľkých diferenčných tlakov prevziať časť škrtenia na seba čím sa znižuje riziko šumu na radiátorových armatúrach. V tomto prípade bude osadzované bez nastavenia

8. Elektrická energia.

Predmetom tohto projektu je návrh elektroinštalácie v predmetnej časti objektu vrátane obvodov  napojených z dieselagregátu a UPS

Osvetlenie a zásuvkovú inštaláciu priestorov

Napojenie zariadení

Ochranné uzemnenie a ochranné pospojovanie

# Základné technické údaje

Rozvodná sústava:			3/N/PE AC 230/400 V 50 Hz, TN-S

2/PE AC 230 V 50 Hz, Zdravotnícka sústava IT

2/24V DC, PELV – nap. signalizácie IT siete

Ochranné opatrenie podľa STN 33 2000-4-41:

čl.411 samočinné odpojenie napájania

čl.412 dvojitá alebo zosilnená izolácia

Čl.414 malým napätím SELV a PELV

čl. 415.1 Doplnková ochrana prúdovým chráničom RCD

Vonkajšie vplyvy: 			sú uvedené v protokole

Energetická bilancia:

Napájanie do 0,5s - UPS				Pi = 2,5 kW		Pp = 2,5 kW

Napájanie do 15 s - Dieselagregát			Pi = 6 kW		Pp = 6 kW

Napájanie bežný rozvod				Pi = 10 kW		Pp = 6 kW

Napájanie VZT bežný rozvod			Pi = 63,2 kW		Pp = 36 kW

Technológia Angia					Pi = 100 kW		Pp = 60 kW

Meranie spotreby elektrickej energie: 		nerieši sa

Krytie el. prístrojov a zariadení je navrhnuté s ohľadom na druh prostredia, v ktorom sú osadené podľa 					STN 33 2000-5-51/05:2010

Dimenzovanie je realizované podľa 	      STN 33 2000-4-43/12:2010 a STN 332000-4-473/02:1995

Farebné značenie vodičov je riešené podľa 		STN EN 60445/12:2018

Osvetľovacia sústava:

Osvetlenie a jeho intenzita je realizovaná v zmysle STN EN 12464-1/03:2012

Zadelenie el. zariadení podľa vyhlášky 508/2009: 	A/h, B

Minimálna vzdialenosť elektro zariadení od medicínskych plynov:	0,2 m všetkými smermi

Poznámka: Na ochranu podružných rozvádzačov sú použité SPD typu 2, na ochranu zásuvkových obvodov sú použité SPD typu 3

9. Ostatné energie -     medicinálne plyny

Projekt rieši rozvod kyslíka (K), stlačeného vzduchu (T) na oddelení Angia a zákrokovej sále ARO a prekládku existujúcich rozvodov kyslíka (K), stlačeného vzduchu (T) a vákua (V).

Vstupné údaje

Kyslík				Vzduch

Počet odberných miest			9				10

Spotreba na odberné miesto			20 l/min			20 l/min

Koeficient súčasnosti				0,5				0,5

Menovitý distribučný tlak			0,45MPa			0,6MPa

Minimálny distribučný tlak			0,4MPa			0,5MPa

Maximálny distribučný tlak			0,5MPa			0,7MPa

Maximálna spotreba				5,4 Nm3/hod			6,0 Nm3/hod

- V zmysle vyhlášky MPSVRSR č.508/09 sú potrubné rozvody kyslíka zaradené medzi vyhradené technické zariadenia plynové – skupina A, písmeno g.

- V zmysle vyhlášky MPSVRSRč.508/09 sú potrubné rozvody stlačeného vzduchu a vákua zaradené medzi vyhradené technické zariadenia plynové – skupina C, písmeno b.

Technické riešenie - 1.NP (angio, zákroková sála)

Rozvod kyslíka

Potrubie kyslíka Ø18x1 začína v šachte medicinálnych plynov vo výške cca+0,90m pripojením na existujúcu stúpačku. Vo výške cca+1,35m sa osadí ventil DN15. Ventil sa používa ako hlavný uzáver kyslíka pre oddelenie Angia a zákrokovej sály ARO. Za hlavným uzáverom sa osadí manometer s príslušenstvom 0-1,0MPa a ventil DN10 so záslepkou W21,8x1/14“, ktorý sa využíva pre potreby údržby a tlakových skúšok. Potrubie Ø18x1 je vedené cez stenu na chodbu 32-01-241. Po chodbe 32-01-241 je potrubie vedené po strope nad podhľadom vo výške cca+3,70m k ventilovej skrini VS2-1 a po chodbe 32-01-241, príprave pacienta 106 a chodbe 110 je potrubie vedené po strope nad podhľadom vo výške cca+3,70m k ventilovej skrini VS2-2.

Vo výške cca+2,20m sa potrubie Ø18x1 pripojí na potrubie ventilovej skrine VS2-1. Vo ventilovej skrini je osadený ventil (1), oblastný uzáver, konektor pre náhradné zásobovanie (2) servisný ventil pre údržbu (3), manometer 0až1,0MPa (4), tlakový snímač 0-1,0MPa (5), od ktorého budú privedené dátové káble ku klinickému núdzovému alarmu. Ventilová skriňa bude osadená v stene na chodbe 32-01-241, vo výške cca+1,30m, skriňa je uzamykateľná. Z ventilovej skrine je potrubie Ø18x1 v stene privedené do výšky cca+3,70m. Vo výške cca+3,70m je potrubie vedené po strope nad podhľadom ovládači 105. Z potrubia Ø18x1 je zhotovená odbočka Ø12x1 k nástennej lôžkovej rampe v príprave pacienta 106 a dve odbočky Ø10x1 ku štyrom terminálnym jednotkám v angiografickej sále 107. Potrubie sa pripojí na ventily nástennej lôžkovej rampy a terminálne jednotky. K nástennej lôžkovej rampe bude potrubie privedené v stene pod omietkou do výšky cca+1,65m K terminálnym jednotkám bude potrubie privedené v stene pod omietkou do výšky cca+1,20m. Potrubie je potrebné prispôsobiť situácií na stavbe. Pripojenie na nástenné lôžkové rampy a terminálne jednotky je potrebné prispôsobiť dodaným nástenným lôžkovým rampám a terminálnym jednotkám.

Vo výške cca+2,20m sa potrubie Ø18x1 pripojí na potrubie ventilovej skrine VS2-2. Vo ventilovej skrini je osadený ventil (1), oblastný uzáver, konektor pre náhradné zásobovanie (2) servisný ventil pre údržbu (3), manometer 0až1,0MPa (4), tlakový snímač 0-1,0MPa (5), od ktorého budú privedené dátové káble ku klinickému núdzovému alarmu. Ventilová skriňa bude osadená v stene na chodbe 110, vo výške cca+1,30m, skriňa je uzamykateľná. Z ventilovej skrine je potrubie Ø18x1 v stene privedené do výšky cca+3,50m, kde je redukované na potrubie Ø12x1. Vo výške cca+3,70m je potrubie vedené po strope nad podhľadom cez chodbu 110 miestnosť upratovačky 114, kúpeľne 111 k otočnému kyvnému stropnému statívu v zákrokovej sále 112. Potrubie sa pripojí na ventily otočného kyvného stropného statívu. K otočnému kyvnému stropnému statívu bude potrubie privedené po strope nad podhľadom. Potrubie je potrebné prispôsobiť situácií na stavbe. Pripojenie na otočný kyvný stropný statív je potrebné prispôsobiť dodanému otočnému kyvnému stropnému statívu.

Rozvod stlačeného vzduchu

Potrubie vzduchu Ø18x1 začína v šachte medicinálnych plynov vo výške cca+0,90m pripojením na existujúcu stúpačku. Vo výške cca+1,35m sa osadí ventil DN15. Ventil sa používa ako hlavný uzáver vzduchu pre oddelenie Angia a zákrokovej sály ARO. Za hlavným uzáverom sa osadí manometer s príslušenstvom 0-1,0MPa a ventil DN10 so záslepkou G5/8“, ktorý sa využíva pre potreby údržby a tlakových skúšok. Potrubie Ø18x1 je vedené cez stenu na chodbu 32-01-241. Po chodbe 32-01-241 je potrubie vedené po strope nad podhľadom vo výške cca+3,70m k ventilovej skrini VS2-1 a po chodbe 32-01-241, príprave pacienta 106 a chodbe 110 je potrubie vedené po strope nad podhľadom vo výške cca+3,70m k ventilovej skrini VS2-2.

Vo výške cca+2,20m sa potrubie Ø18x1 pripojí na potrubie ventilovej skrine VS2-1. Vo ventilovej skrini je osadený ventil (1), oblastný uzáver, konektor pre náhradné zásobovanie (2) servisný ventil pre údržbu (3), manometer 0až1,0MPa (4), tlakový snímač 0-1,0MPa (5), od ktorého budú privedené dátové káble ku klinickému núdzovému alarmu. Ventilová skriňa bude osadená v stene na chodbe 32-01-241, vo výške cca+1,30m, skriňa je uzamykateľná. Z ventilovej skrine je potrubie Ø18x1 v stene privedené do výšky cca+3,70m. Vo výške cca+3,70m je potrubie vedené po strope nad podhľadom ovládači 105. Z potrubia Ø18x1 je zhotovená odbočka Ø12x1 k nástennej lôžkovej rampe v príprave pacienta 106 a tri odbočky Ø10x1 k piatim terminálnym jednotkám v angiografickej sále 107. Potrubie sa pripojí na ventily nástennej lôžkovej rampy a terminálne jednotky. K nástennej lôžkovej rampe bude potrubie privedené v stene pod omietkou do výšky cca+1,65m K terminálnym jednotkám bude potrubie privedené v stene pod omietkou do výšky cca+1,20m. Potrubie je potrebné prispôsobiť situácií na stavbe. Pripojenie na nástenné lôžkové rampy a terminálne jednotky je potrebné prispôsobiť dodaným nástenným lôžkovým rampám a terminálnym jednotkám.

Vo výške cca+2,20m sa potrubie Ø18x1 pripojí na potrubie ventilovej skrine VS2-2. Vo ventilovej skrini je osadený ventil (1), oblastný uzáver, konektor pre náhradné zásobovanie (2) servisný ventil pre údržbu (3), manometer 0až1,0MPa (4), tlakový snímač 0-1,0MPa (5), od ktorého budú privedené dátové káble ku klinickému núdzovému alarmu. Ventilová skriňa bude osadená v stene na chodbe 110, vo výške cca+1,30m, skriňa je uzamykateľná. Z ventilovej skrine je potrubie Ø18x1 v stene privedené do výšky cca+3,50m, kde je redukované na potrubie Ø12x1. Vo výške cca+3,70m je potrubie vedené po strope nad podhľadom cez chodbu 110 miestnosť upratovačky 114, kúpeľne 111 k otočnému kyvnému stropnému statívu v zákrokovej sále 112. Potrubie sa pripojí na ventily otočného kyvného stropného statívu. K otočnému kyvnému stropnému statívu bude potrubie privedené po strope nad podhľadom. Potrubie je potrebné prispôsobiť situácií na stavbe. Pripojenie na otočný kyvný stropný statív je potrebné prispôsobiť dodanému otočnému kyvnému stropnému statívu.

Rozvod odťahu anestéziologických plynov

Potrubie odťahu anestéziologických plynov Æ18x1 sa pripojí na ventil otočného kyvného stropného statívu v zákrokovej sále 112. Potrubie odťahu je po strope nad podhľadom privedené cez kupelňu 111 k vonkajšej fasáde budovy. V stene sa osadí ventilačná mriežka so sitom proti vnikaniu nečistôt a hmyzu. Potrubie je potrebné prispôsobiť situácií na stavbe.

Signalizácia a meranie

Potrubné rozvody, u ktorých by v prípade prerušenia normálnej prevádzky vzniklo nebezpečenstvo ohrozenia osôb alebo majetku, musia byť vybavené klinickým núdzovým alarmom pripojeným na bežný a núdzový elektrický systém.

Signál sa sníma snímačmi tlaku umiestnenými za oblastnými uzatváracími ventilmi kyslíka a stlačeného vzduchu vo ventilových skriniach VS2-1 na chodbe 32-01-241 a VS2-2 na chodbe 110. Klinický núdzový alarm MZU II pre ventilovú skriňu VS2-1 bude umiestnený ovládači 105 vo výške cca+1,5m nad podlahou. Klinický núdzový alarm MZU II pre ventilovú skriňu VS2-2 bude umiestnený v miestnosti 32-01-125 sestra vo výške cca+1,5m nad podlahou.

K alarmom je potrebné priviesť kábel 230V, 50Hz normálneho a núdzového zdroja so samostatným istením (zabezpečí časť elektro). Od každého snímača tlaku na jednotlivých plynoch je potrebné priviesť k alarmu kábel JYSTY 2x2x0,8 (zabezpečí časť elektro).

Signalizácia bude vizuálna, svetelná a akustická.

Vizuálna signalizácia:		displej s okamžitým stavom pretlaku

Svetelná signalizácia bude:	- zelená správna funkcia

- červená pri poklese alebo stúpnutí o 20% menovitého distribučného tlaku

Akustická signalizácia bude	- pri poklese alebo stúpnutí o 20% menovitého distribučného

tlaku (musí sa dať vypnúť obsluhou)

Všetky svetlá a akustický signál musia byť zapojené tak, aby sa dala preveriť ich správna funkcia.

Technické riešenie - 1.NP (prekládka potrubia)

Rozvod kyslíka

Z dôvodu stavebných úprav oddelenia Angia je potrebné preložiť existujúce potrubie kyslíka Ø22x1, ktoré prechádza cez angiografickú intervenčnú sálu 107. Existujúce potrubie kyslíka Ø22x1 sa preruší v sklade prístrojov ARO 108. Nové potrubie Ø22x1 bude vedené vo výške cca+3,50m po strope nad podhľadom cez sklad liekov 109, chodbu 110, filter 113, prípravu pacienta106 na chodbu 32-01-241. Tu sa potrubie opäť pripojí na existujúce potrubie kyslíka Ø22x1. Potrubie je potrebné prispôsobiť situácií na stavbe. Keďže investor neposkytol projekt potrubia kyslíka a potrubie je vedené nad nerozoberateľným podhľadom je potrebné preložku potrubia prispôsobiť situácií po odkrytí potrubia, pri samotnej rekonštrukcií.

Rozvod stlačeného vzduchu

Z dôvodu stavebných úprav oddelenia Angia je potrebné preložiť existujúce potrubie vzduchu Ø22x1, ktoré prechádza cez angiografickú intervenčnú sálu 107. Existujúce potrubie kyslíka Ø22x1 sa preruší v sklade prístrojov ARO 108. Nové potrubie Ø22x1 bude vedené vo výške cca+3,50m po strope nad podhľadom cez sklad liekov 109, chodbu 110, filter 113, prípravu pacienta106 na chodbu 32-01-241. Tu sa potrubie opäť pripojí na existujúce potrubie vzduchu Ø22x1. Potrubie je potrebné prispôsobiť situácií na stavbe. Keďže investor neposkytol projekt potrubia vzduchu a potrubie je vedené nad nerozoberateľným podhľadom je potrebné preložku potrubia prispôsobiť situácií po odkrytí potrubia, pri samotnej rekonštrukcií.

Rozvod vákua

Z dôvodu stavebných úprav oddelenia Angia je potrebné preložiť existujúce potrubie vákua Ø22x1, ktoré prechádza cez angiografickú intervenčnú sálu 107. Existujúce potrubie kyslíka Ø22x1 sa preruší v sklade prístrojov ARO 108. Nové potrubie Ø22x1 bude vedené vo výške cca+3,50m po strope nad podhľadom cez sklad liekov 109, chodbu 110, filter 113, prípravu pacienta106 na chodbu 32-01-241. Tu sa potrubie opäť pripojí na existujúce potrubie vákua Ø22x1. Potrubie je potrebné prispôsobiť situácií na stavbe. Keďže investor neposkytol projekt potrubia vákua a potrubie je vedené nad nerozoberateľným podhľadom je potrebné preložku potrubia prispôsobiť situácií po odkrytí potrubia, pri samotnej rekonštrukcií.

10. Vonkajšie osvetlenie

Vonkajšie osvetlenie sa nerieši. FN má jestvujúce vnútroareálové osvetlenie. Stavebnými úpravami  nedôjde k jeho porušeniu.

11. Slaboprúd

Projekt rieši:

- Štruktúrovaná tienená kabeláž typu Cat6A

- Aktívne sieťové komponenty Ethernet 10/100/1000

- Káblová príprava pre signalizáciu medicinálnych plynov

- Kamerový systém pre sledovanie situácie na angiografickej intervenčnej sále

- Prístupový systém pre riadenie vstupu na angiografickú intervenčnú sálu

Napäťová sústava, ochrana a prostredie.

Druh siete podľa STN 33 2000-1 čl.312.2.1

Napäťová sústava:	3/N/PE AC 400/230 V 50 Hz, TN-S – rozvod v objekte

Napäťová sústava:	12 - 48V,DC/PELV

Ochrana pred úrazom el. prúdom podľa STN 33 2000-4-41:

Ochranné opatrenie: Samočinné odpojenie napájanie (kapitola 413.1)

Základná ochrana ( ochrana pred priamym dotykom) je zabezpečená:

Základnou izoláciou živých častí, alebo zábranami, alebo krytmi v súlade s prílohou A

Ochrana pri poruche ( ochrana pre nepriamym dotykom je zabezpečená):

Ochranným pospájaním a samočinným odpojením napájania pri poruche v súlade s 411.3 a 411.6

Ochranné opatrenie: Malé napätie SELV a PELV ( kapitola 414):

Základná ochrana a ochrana  pri poruche je zabezpečená v zmysle kapitoly 414.2

Druh siete podľa STN 33 2000-1 čl.312.2.3

Vplyvy prostredia:               Protokol o určení vplyvu prostredia je súčasťou projektu Elektro.

Technické riešenie

Popis zapojenia kabelážneho systému Cat.6A a požiadavky na dokladovú časť riešenia

V zrekonštruovaných a rozšírených priestoroch angiografického pracoviska sa navrhuje vytvorenie rozvodov tienenej štruktúrovanej kabeláže kategórie Cat.6A v zmysle novej normy pre 10GB Ethernet. Tento kabelážny systém Cat.6A bude slúžiť pre potreby počítačovej siete, telefónnych rozvodov a ďalších slaboprúdových technológií ako univerzálne nosné prenosové médium.

Požaduje sa dodržanie všetkých parametrov pre kabelážny systém Cat.6A v zmysle dodatku k norme ISO/IEC 11801, ktorý bol prijatý v roku 2017.

Kabeláž výkonnostnej kategórie Cat.6A bude možné zrealizovať dvoma spôsobmi a to:

- 	inštalovaním uceleného systému Cat.6A,

-	inštalovaním interoperabilných komponentov Cat.6A

Obe uvedené možnosti sú rovnocenné a obe majú oporu aj v medzinárodných normách pre výkonnostnú kategóriu kabelážneho systému Cat.6A. Požaduje sa dodanie certifikátov (certifikátu) pre systémové riešenie Cat.6A v rámci odovzdávania diela v nasledovnom zmysle:

Výkonnostná kategória Cat.6A sa garantuje pre systémy a komponenty Cat.6A len v prípade, že systémy aj komponenty zodpovedajú normám, o ktorých bola zmienka vyššie. Súlad s normami však nemožno potvrdiť inak ako testami a meraniami, ktoré sa dajú realizovať len v špecializovaných skúšobných laboratóriách. Odlíšiť falzifikáty od skutočných systémov a komponentov Cat.6A je zákazník schopný len na základe certifikátov z týchto nezávislých skúšobných laboratórií. Preto je len samozrejmé, že ich zhotoviteľ bude striktne vyžadovať za účelom podrobnej dokumentácie pre odovzdávací proces investorovi.

Pri systéme Cat.6A ide o jeden certifikát na celý prenosový kanál a pri komponentoch Cat.6A sa každý z nich certifikuje samostatne alebo prípadne v skupinách rovnakého produktového radu.

V predkladanom projekte sa navrhuje použitie kabelážneho systému KELine®, ktorý v plnej miere spĺňa všetky vyššie uvedené vlastnosti a požiadavky na prenosové parametre, čím sa zaručí najmä stabilita a funkčnosť systému po dobu minimálne 25 rokov (čo je garantovaná systémová záruka daná výrobcom).

Popis riešenia štruktúrovanej počítačovej siete

Štruktúrovaná kabeláž je na základe hviezdicovej topológie siete navrhnutá ako sieť s jedným hlavným centrálnym uzlom, z ktorého vychádzajú samostatné káblové vedenia ku všetkým pracovným staniciam, sieťovým zariadeniam a k podružným káblovým uzlom.

Na základe takéhoto členenia sa ako hlavný centrálny uzol štruktúrovanej siete pre potreby novej štruktúrovanej kabeláže v zrekonštruovaných priestoroch angiografického pracoviska na 1.NP použije existujúci dátový rozvádzač, ktorý je umiestnený v miestnosti č. 32-03-550 na 3.NP objektu.

Existujúci dátový rozvádzač sa doplní pasívnymi ukončovacími prvkami – konkrétne dátový patch panel KELine 24xRJ45 Cat.6A (v počte 2 kusy), v ktorých budú ukončené jednotlivé káblové rozvody štruktúrovanej kabeláže.

Z pasívnych ukončovacích prvkov budú patch káblami realizované prepojenia k jednotlivým zásuvkám a dátovým portom cez aktívne prvky umiestnené v dátovom rozvádzači. Pre rozsah riešený v tejto projektovej dokumentácii sa dátový rozvádzač vybaví aktívnym switchom Cisco SG-350-28 28-port gigabit managed switch v počte 2 kusy.

Hlavné káblové trasy sú riešené dátovým káblom KELine S-FTP (S/FTP) 4x2xAWG23 Cat.6A, LSOH bezhalogénový v prevedení s triedou reakcie na oheň B2ca s1d1a1. Ten bude vedený nad stropným SDK a plechovým podhľadom na stropných káblových úchytoch. Ku každej dátovej zásuvke sa privedie 2xS/FTP Cat.6A kábel. Následne sa kábel zatiahne do PVC LSOH chráničky, ktorá bude v rámci pevných murovaných priečok uložená do pripravenej drážky až k miestu ukončenia v dátovej zásuvke. Dátové zásuvky ABB Reflex SI 2xRJ45/s, Cat.6A, pod omietku, resp. ABB Tango na 1.PP, sú montované na univerzálnu inštalačnú krabicu KU68. V miestnosti 107 – angiografická intervenčná sála sa nad plechový stropný podhľad umiestni povrchová dátová zásuvka 2xRJ45 Cat.6A ako príprava pre pripojenie WIFI vysielača pre potreby bezdrôtového dátového pripojenia v danej miestnosti.

Káblové rozvody sa na strane zásuvky, ako aj na strane patch panelu ukončia modulom KELine keystone modul Cat 6A, HD, RJ45/s.

V miestnosti č. 106 – príprava pacienta budú káble štruktúrovanej kabeláže ukončené aj v nástenných lôžkových rampách, kde budú slúžiť na pripojenie zdravotníckych zariadení. Nakoľko navrhované KELine moduly nie sú rozmerovo vhodné pre použitie v týchto lôžkových rampách, v týchto budú káble štruktúrovanej kabeláže ukončené ukončovacím prvkom Legrand Mosaic - Zásuvka RJ45, STP, 1 modul. Zatiahnutie a ukončenie káblov do stropných a nástenných lôžkových rámp je potrebné v rámci realizácie rozvodov konzultovať a koordinovať s dodávateľmi týchto prvkov.

V miestnosti č. 112 – zákroková sála budú káble štruktúrovanej kabeláže ukončené aj v otočnom kyvnom stropnom statíve, kde budú slúžiť na pripojenie zdravotníckych zariadení. Nakoľko navrhované KELine moduly nie sú rozmerovo vhodné pre použitie v statívoch, v tomto budú káble štruktúrovanej kabeláže ukončené ukončovacím prvkom Legrand Mosaic - Zásuvka RJ45, STP, 1 modul. Zatiahnutie a ukončenie káblov do stropných statívov je potrebné v rámci realizácie rozvodov konzultovať a koordinovať s dodávateľmi týchto prvkov, resp. káble ponechať na mieste inštalácie statívu ako prípravu s tým, že ich ukončenie a zatiahnutie zrealizuje dodávateľ týchto zariadení.

Rozvody štruktúrovanej kabeláže z 1.NP, resp. z 1.PP sa cez technologickú šachtu privedú na 3.NP objektu. Následne sa v PVC žľabe montovanom pod existujúci pevný plechový podhľad, resp. na stene miestnosti privedú do miestnosti č. 32-03-550 na 3.NP objektu, kde je umiestnený existujúci dátový rozvádzač. V PVC žľabe sa káble privedú až k tomuto rozvádzaču, kde sa následne vyviažu a ukončia na doplnené pasívne prvky – patch panely.

Presné umiestnenie zásuviek, káblové trasy, ako aj umiestnenie ďalších zariadení je zrejmé z výkresovej časti dokumentácie. Zásuvky budú inštalované vo výške 300mm od podlahy, pokiaľ nie je v projekte uvedené inak (vo výkresovej časti dokumentácie je pri niektorých zásuvkách uvedená výška umiestnenia 1200 mm, resp. 2400 mm v angiografickej intervenčnej sále). Číslovanie zásuviek a ich napojenie na aktívne zariadenia zrealizovať v koordinácii so zástupcami IT oddelenia FN Trenčín.

Napojenie dátového rozvádzača RD1 na elektrickú sieť sa v projekte nerieši, nakoľko sa kabeláž rozširuje v existujúcom dátovom rozvádzači v miestnosti č. 32-03-550 na 3.NP objektu.

Po ukončení prác previesť značenie káblov, zásuviek a ostatných komponentov.

Prístupový systém

Z dôvodu zabezpečenia priestorov angiografu a priľahlých miestností a regulácie vstupu a prechodu osôb bude pred vstupom do miestnosti č. 106 – príprava pacienta, osadená čítačka prístupových kariet. Tá bude káblovo napojená na prístupový kontrolér inštalovaný v plechovom boxe pod stropom v miestnosti č. 105 – ovládač. Rovnaká čítačka prístupových kariet káblovo napojená na prístupový kontrolér bude inštalovaná aj z vnútornej strany automatických dverí do miestnosti č. 106 – príprava pacienta. Po priložení prístupovej karty kontrolér na základe údajov z karty a pridelených prístupových oprávnení vyšle signál do riadenia automatických dverí do miestnosti č. 106 na ich otvorenie pre vstup, resp. odchod do/ z miestnosti. V prípade nedostatočných prístupových oprávnení ponechá dvere zatvorené a vstup nepovolí. Káblové napojenie signalizácie z prístupového kontroléra do riadenia automatických dverí koordinovať s dodávateľom týchto dverí.

Kabeláž k jednotlivým zariadeniam bude riešená káblom KELine S-FTP (S/FTP) 4x2xAWG23 Cat.6A, LSOH bezhalogénový v prevedení s triedou reakcie na oheň B2ca s1d1a1 a bude vedená v stropnom podhľade podľa potreby v súbehu spolu s ostatnými káblami slaboprúdových rozvodov. Zo stropu budú následne káble zatiahnuté do plastovej chráničky, ktorá bude v rámci pevných murovaných priečok uložená do pripravenej drážky až k miestu ukončenia v jednotlivých zariadeniach prístupového systému. Ku každému zariadeniu prístupového systému sa privedie samostatný dátový kábel (2x čítačka kariet, 1x riadiaci modul automatických dverí).

Napájanie prístupových čítačiek je riešené napájacím zdrojom, ktoré je súčasťou plechového boxu s inštalovaným prístupovým kontrolérom. Napájanie bude vedené dátovým káblom po voľných pároch. Súčasťou prístupového boxu bude aj záložný akumulátor 12V, ktorý zabezpečí nutné napájanie v prípade výpadku hlavného elektrického napájania systému. Presné umiestnenie jednotlivých zariadení je zrejmé z výkresovej časti dokumentácie. Čítačky inštalovať vo výške cca 1200-1400mm od podlahy.

Napojenie prístupového systému, resp. boxu prístupového systému na elektrickú sieť je riešené v projekte NN silnoprúdových rozvodov. Prívod k boxu vyhotoviť z elektrického rozvádzača samostatným káblom a ukončiť v stene ako voľný vývod pod stropom podľa dohody pred samotnou realizáciou. Presné umiestnenie je zrejmé z výkresovej časti dokumentácie, kde je zakreslené umiestnenie boxu prístupového systému v miestnosti č. 105. Privedený napájací kábel sa napojí na samostatný napájací zdroj v rámci boxu. Prívod istiť samostatným jednofázovým ističom 16A/ B.

Signalizácia medicinálnych plynov

Pre potreby kontroly a signalizácie tlaku medicinálnych plynov je potrebné natiahnuť 2x dátový signálny kábel J-H(ST)H 2x2x0,8 v prevedení s triedou reakcie na oheň B2ca s1d1a1 medzi ventilovou skriňou a klinickým núdzovým alarmom. Konkrétne:

- 2x dátový kábel J-H(ST)H 2x2x0,8 medzi tlakovým snímačom kyslíka a vzduchu umiestneným vo ventilovej skrini VS2-1 v miestnosti – 32-01-241 – Chodba vo výške cca+1,35m nad podlahou a klinickým núdzovým alarmom umiestneným vo výške cca+1,50m nad podlahou v miestnosti - 105 – Ovládač

- 2x dátový kábel J-H(ST)H 2x2x0,8 medzi tlakovým snímačom kyslíka a vzduchu umiestneným vo ventilovej skrini VS2-1 v miestnosti – 110 – Chodba vo výške cca+1,35m nad podlahou a klinickým núdzovým alarmom umiestneným vo výške cca+1,50m nad podlahou v miestnosti – 32-01-125 – Sestra

Káble budú vedené spolu s ostatnými káblami štruktúrovanej kabeláže pod stropom na stropných káblových úchytoch, následne budú zatiahnuté do plastovej chráničky, ktorá bude v rámci pevných murovaných priečok uložená do pripravenej drážky až k miestu ukončenia v alarmovej skrini.

Presné umiestnenie ventilových skríň, alarmových skríň, ako aj jednotlivé káblové trasy sú zakreslené vo výkresovej časti dokumentácie. Ukončenie káblov konzultovať a koordinovať s dodávateľom rozvodov medicinálnych plynov.

Kamerový sledovací systém v angiografickej intervenčnej sále

Na základe požiadavky zo strany projektu zdravotníckeho zariadenia angiografickej sály bude v miestnosti č. 107 – angiografická intervenčná sála inštalovaná IP kamera na sledovanie a kontrolu stavu pacienta a celkovej situácie v miestnosti počas angiografického vyšetrenia. Kamera bude inštalovaná na stene vo výške cca 2400 mm od podlahy, resp. pod stropom miestnosti. Kamera bude priamo káblovo prepojená s videozariadením NVR umiestneným v miestnosti č. 105 - ovládač na pracovnom stole obsluhy. K videozariadeniu bude cez HDMI výstup káblovo pripojený monitor na sledovanie aktuálneho obrazového záznamu z kamery. Záznam bude prenášaný naživo a nebude nahrávaný. Obrazový záznam slúži len pre potreby obsluhy angiografu a kontrolu stavu pacienta a situácie v miestnosti počas vyšetrenia. V prípade potreby a požiadavky nahrávania záznamu zo strany investora je možné doplnenie HDD do videozariadenia a nastavenie záznamu obrazového výstupu z kamery.

Káblový prepoj kamery a videozariadenia sa zrealizuje káblom 1x KELine S-FTP (S/FTP) 4x2xAWG23 Cat.6A, LSOH bezhalogénový, ktorý bude ukončený beznástrojovým konektorom  pre priamu montáž na kábel S/FTP Cat.6A. Kábel bude vedený pod stropom miestnosti nad plechovým podhľadom v stropných káblových úchytoch. Zo stropu bude následne kábel zatiahnutý do plastovej chráničky, ktorá bude v rámci pevných murovaných priečok uložená do pripravenej drážky až k miestu ukončenia v jednotlivých zariadeniach.

Napájanie kamery bude riešené cez dodané videozariadenie, ktoré bude v prevedení PoE, tzn. napájanie bude ku kamere vedené v dátovom kábli po voľných pároch spolu s dátovým signálom. Napojenie videozariadenia bude riešené cez klasickú zásuvku 230V, ktorá bude inštalovaná na stene pod pracovným stolom obsluhy.

Existujúce rozvody a zariadenia EPS a HSP

V rekonštruovaných priestoroch by mali byť inštalované rozvody a zariadenia EPS a HSP, ktoré je potrebné ponechať. Pri obhliadke priestorov nebola zo strany investora predložená projektová dokumentácia skutkového stavu, pred začatím rekonštrukčných trás je preto potrebné zistiť skutkový stav na mieste, vyznačiť trasy vedenia rozvodov a celkový stav koncových prvkov. Tieto koncové prvky systémov EPS a HSP je následne potrebné odhlásiť zo systému, zdemontovať a odovzdať do úschovy zástupcom investora. Rozvody EPS a HSP je potrebné ukončiť a uložiť tak, aby nedošlo k ich poškodeniu v priebehu rekonštrukčných prác. Po ukončení rekonštrukčných prác sa zariadenia EPS a HSP namontujú späť na pôvodné miesto, resp. na nové tak, aby nedošlo k výrazným odchýlkam od pôvodného umiestnenia. V prípade potreby sa rozvody predĺžia káblom s parametrami zodpovedajúcimi existujúcim rozvodom. Po inštalácii zariadení je potrebné ich prihlásenie do systému, kontrola stavu a funkčnosti a spustenie do prevádzky.

Certifikácia prenosových trás a komplexné skúšky

Po ukončení inštalácie rozvodov bude vykonané meranie všetkých káblových trás certifikovaným (s platným certifikátom o kalibrácii) meracím prístrojom, o čom bude pre každú trasu vyhotovený merací protokol definujúci fyzikálne a prenosové parametre danej trasy. Parametre je nutné merať s meracím prístrojom správne kalibrovaným na príslušné meranie na predmetný spoj.

Správna funkcia namontovaného slaboprúdového zariadenia bude overená komplexnou skúškou a to v rozsahu prevedených montáží a podľa druhu zariadenia. Pri komplexných skúškach bude preverená správnosť pripojenia všetkých káblov a správna funkcia jednotlivých zariadení, zvlášť ústrední slaboprúdových zariadení, slaboprúdových rozvádzačov, súvisiacich zariadení. Pri komplexných skúškach bude overená funkčnosť prepojenia jednotlivých slaboprúdových systémov, ale aj funkčnosť prepojenia s inými systémami (silnoprúd a pod.)

EMC

Všetky dátové rozvádzače budú uzemnené technologickou zemou v príslušných NN rozvádzačoch. Kabeláž bude tienená s krútenými pármi (twistovaná). Trasy rozvodov budú vedené s trasami silnoprúdu v dovolených súbehoch v zmysle platných STN noriem. Káblové vedenia musia byť vzdialené 1m od výťahov, priemysel- ných alebo medicínskych prístrojov a najmenej 50 cm od žiariviek.

12. Vzduchotechnika

Projekt pozostáva z nasledovných zariadení:

Zar.1 – Vetranie angiografického pracoviska so zázemím

Zar.2 – Odvedenie tepla produkovaného technológiou

Zar.3 – Vetranie zákrokovej miestnosti

# POPIS ZARIADENÍ A ICH FUNKCIA:

## Zariadenie č.1:

Na vetranie priestorov je navrhnutá vetracia jednotka s rekuperáciou tepla DUPLEX 6500 Multi Eco so vzduchovou výdatnosťou prívodu 5370 m3/hod. a odvodu vzduchu 5470 m3/hod.. Jednotka je osadená v strojovni na 1.PP pod riešenými priestormi. Je vybavená kompletnou reguláciou.

Prívodná časť jednotky pozostáva zo vstupnej klapky ovládanej servomotorom, filtra triedy F9 (2. stupeň filtrácie), protiprúdeho rekuperátora s obtokom ovládaným servomotorom, priameho chladiča a prívodného ventilátora. Odvodná časť jednotky pozostáva zo vstupnej klapky ovládanej servomotorom, filtra triedy M5, rekuperátora (spoločný s prívodnou časťou) a odsávacieho ventilátora. Jednotka je v hygienickom prevedení.

Nasávanie čerstvého vzduchu je cez protidažďovú žalúziu, tlmič hluku a predfilter IFLK 450/100-50 (1. stupeň filtrácie - trieda G4). Odpadný vzduch je vyfukovaný  cez tlmič hluku a protidažďovú žalúziu. Obe potrubia opatriť izoláciou proti orosovaniu (predfilter odnímateľnou).

Prívodné a odvodné potrubie budú vybavené tlmičmi hluku a cez protipožiarne klapky vstupujú a tiež vystupujú z inštalačnej šachty na riešenom podlaží. V prívodnom potrubí je osadená aj rozdeľovacia rúra parného zvlhčovača. Obe potrubia sú opatrené tepelnou izoláciou po požiarne klapky na 1.NP.

Prívodné potrubie po prestupe na I.NP sa rozdelí na dve vetvy. Jedna odbočujúca zabezpečí časť prívodu do sály 107 a po prestupe do m.č.108 bude vybavená ohrievačom MBE-315/3.0 a následne zabezpečí prívod do 108, 109 a 110.

Druhá pokračujúca sa tiež delí na dve vetvy – pokračujúca zabezpečí zostatok prívodu do sály 107 a odbočujúca po prestupe do ovládača (105) bude tiež vybavená ohrievačom MBE-315/3.0 a následne sa delí na vetvu pre 102, 103 a 104 a vetvu pre 105 a 106.

Distribúcia privádzaného vzduchu je zabezpečovaná čistými nástavcami s triedou filtrácie H14.

Odvodné potrubie po prestupe na I.NP má odbočenie do 101 a 102 a v pokračujúcom potrubí je odsávanie zo 103 a 104. Následne sa potrubie delí na odbočujúcu vetvu zabezpečujúcu časť odvodu za sály 107 a pokračujúcu s odsávaním zo 105 za ktorým nasleduje odbočenie pre zostatok zo sály 107 a následne 109 a 108. Pokračovanie rozvodu zabezpečí odsávanie zo 106 , 113, 112 a 111.

Distribúcia na odvode vzduchu je riešená cez vírivé výustky (VVKR), difúzory KONIKA a tanierové ventily.

Vzduchová výdatnosť zariadenia je rozdelená nasledovne:                                                                    M.č.	Účel miestnosti:		Prívod:		Odvod:		Poznámka:

101	Upratovačka			     0 m3/hod.      60 m3/hod.	           M z A

102	Čistiaca miestnosť	             230 m3/hod.	 170 m3/hod.	           V - 15 x/hod.

103	Šatňa zam.			 200 m3/hod.	 220 m3/hod.

104	Umyvárka lekárov		 160 m3/hod.	 160 m3/hod.     	V – 8 x/hod.

105	Ovládač			 160 m3/hod.	 160 m3/hod.	            V – 5 x/hod.

106	Príprava pacienta	            310 m3/hod.	 330 m3/hod.	            V – 8 x/hod.

107	Angiografická

intervenčná sála		3000 m3/hod.	2960 m3/hod.	            V – 22 x/hod.

108*	Sklad prístr. ARO	            500 m3/hod.	 500 m3/hod.	            V - 8 x/hod.

109* 	Sklad liekov ARO		 250 m3/hod.	 250 m3/hod.	            V – 8 x/hod.

110  	Chodba 			 460 m3/hod. 	  60 m3/hod.

111 	Kúpeľňa ARO pacientov	   0 m3/hod. 	 300 m3/hod.	            M zo 110

114	Upratovačka			   0 m3/hod. 	 100 m3/hod.	            M zo 110

WC1				   0 m3/hod.	  50 m3/hod.

WC2				   0 m3/hod.	  50 m3/hod.

002	Technická miestnosť	           100 m3/hod.	 100 m3/hod.

---------------------------------------------------------------------

Spolu:			           5370 m3/hod.	5470 m3/hod.

M – Mriežka z alebo do miestnosti

V – Výmena vzduchu

108* - V druhej etape bude Príprava pacienta

109* - V druhej etape bude Sklad sterilného materiálu

Potrebný chlad a teplo (minimálna potreba) zabezpečí kondenzačná jednotka AOYG-90LRLA včetne regulačného modulu UTI-INV-U. Kondenzačná jednotka bude s priamym chladičom jednotky DUPLEX prepojená cez dvojicu Cu potrubia s izoláciou ARMAFLEX a s rozvádzačom jednotky cez regulačný modul komunikačným káblom. Kondenzačná jednotka je osadená na teréne na stavbou urobenom základe.

Súčasťou zariadenia je aj demontáž časti pôvodného zariadenia. Na úrovni 1.PP je jej rozsah vyznačený na výkrese VZ-1. Na úrovni 1.NP je to v priestoroch, ktoré zariadenie rieši. Potrubia, ktoré neboli celkom demontované je potrebné zaslepiť.

## Zariadenie č.2:

Produkcia tepla technológiou vo vyšetrovni 4.0 kW (+ osoby a osvetlenie max. 5 kW)  sa odvedie podchladením privádzaného vzduchu o cca 5°C (nie je možné osadiť doplňujúci zdroj chladu) oproti požadovanej teplote v priestore.

Na odvedenie produkovaného tepla 10.0 kW v technickej miestnosti sú navrhnuté dva systémy SPLIT s vonkajšími jednotkami AOYG-45LBTA s chladiacim výkonom 12.5 kW a vnútornými kazetovými jednotkami AUXG-45LRLB s dekoračným panelom (jeden systém je 100 % záloha). Systém je doplnený prepínacím modulom (osadený v Technickej miestnosti – má teplotné čidlo) USM 208 a externými rozhraniami. Modul USM zabezpečuje striedanie jednotiek, v prípade poruchy jednej jednotky v chode uvedie do chodu druhú a v prípade, že je potrebný zvýšený výkon uvedie do chodu obe jednotky. Chod systémov sa bude striedať z dôvodu rovnomerného opotrebovania. Systémy sú vybavené signalizáciou poruchy, čo umožní uviesť do chodu rezervný systém. Hlásenie poruchy doviesť do miestnosti Ovládača.

Na odvedenie produkovaného tepla v ovládači 2.5 kW včetne produkcie osobami a z okolitého priestoru je navrhnutý systém SPLIT s vonkajšou jednotkou AOYG-12LMCE (3.4 kW) a s vnútornou nástennou ASYG-12LMCE.

Kazetové jednotky sú vybavené čerpadlom kondenzátu. Vonkajšie a vnútorné jednotky sú vzájomne prepojené dvojicou Cu potrubia 10/16 (6/10) s izoláciou ARMAFLEX a komunikačno-napájacím káblom. Vnútorné jednotky pracujú len s obehovým vzduchom.

Vonkajšie jednotky sú osadené na teréne na betónových kvádroch.

## Zariadenie č.3:

Na vetranie priestorov je navrhnutá vetracia jednotka s rekuperáciou tepla DUPLEX 1500 Multi Eco so vzduchovou výdatnosťou prívodu a odvodu 1030 m3/hod.. Jednotka je osadená pod stropom v chodbe na 1.NP vedľa riešeného priestoru. Je vybavená kompletnou reguláciou.

Zloženie jednotky je ako u zar.1 a je tiež v hygienickom prevedení.

Nasávanie čerstvého vzduchu je cez protidažďovú žalúziu, tlmiče hluku a predfilter IFLK 200/40-20 (1. stupeň filtrácie - trieda G4). Odpadný vzduch je vyfukovaný cez tlmiče hluku a protidažďovú žalúziu. Obe potrubia opatriť izoláciou proti orosovaniu (predfilter odnímateľnou).

Prívodné potrubie je vybavené tlmičmi hluku a distribúcia je riešená cez čisté nástavce s triedou filtrácie H14. Odvodné potrie je vybavené tiež tlmičmi hluku a distribúcia je riešená cez tanierový ventil a vírivé výustky (VVKR).

Vzduchová výdatnosť zariadenia je rozdelená nasledovne:                                                                    M.č.	Účel miestnosti:		Prívod:		Odvod:		Poznámka:

112	Zákroková sála		 860 m3/hod.	 830 m3/hod.	           V – 15 x/hod.

113	Filter			            170 m3/hod.	 200 m3/hod.              V –   8 x/hod.

---------------------------------------------------------------------

Spolu:		 	          1030 m3/hod.	1030 m3/hod.

V – výmena vzduchu

Potrebný chlad a teplo (minimálna potreba) ako u zar.1, len kondenzačná jednotka je AOYG-18LBCA a bude osadená na betónových kvádroch.

Vypracoval: Ing. Juraj Šuty