# Stavba	:	MATERSKÁ  ŠKÔLKA

Miesto	:	Víťaz, č. parc. 1174, okres Prešov

# Investor	:	Obec Víťaz

Autor		: 	ALVEST MONT MIDDLE EAST s.r.o, Dopravná 12,

040 01 KOŠICE, Slovenská republika

Zodp. proj.	:	ODYSEA-PROJEKT s.r.o., Košice

Ing. Ladislav Komjáthy

Stupeň	:	projekt pre stavebné konanie a realizáciu

Profesia 	:	protipožiarne zabezpečenie

Zodp. proj.	:	Ing. Peter Mantič

### PROTIPOŽIARNE  ZABEZPEČENIE  OBJEKTU

#### Technická správa

# Poznámka:

Pre účely protipožiarnej bezpečnosti v stupni pre stavebné konanie je  spracovaná výkresová dokumentácia. Pre tento účel poslúžia aj výkresy architektonicko stavebného riešenia PD a výkres situácie stavby, ktoré sú súčasťou dokumentácie. Požiadavky vyplývajúce z riešenia protipožiarnej bezpečnosti sú zohľadnené vo všetkých súvisiacich profesiách.

1. 	VŠEOBECNE

Predmetom riešenia projektovej dokumentácie (protipožiarne zabezpečenie) je novostavba objektu materskej škôlky v kat. území Víťaz, č. parc. 1174, okres Prešov. Projektová dokumentácia bola vypracovaná na základe požiadavky projekčnej kancelárie ODYSEA-PROJEKT s.r.o., Košice.

Projektová dokumentácia je vypracovaná v zmysle Vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov (ďalej len vyhláška č. 94) v nadväznosti na STN 92 0101-1 Požiarne riziko a veľkosť požiarneho úseku, STN 92 0101-2 Stavebné konštrukcie, STN 92 0101-3 Únikové cesty a evakuácia osôb, STN 92 0101-4 Odstupové vzdialenosti.

Investičným zámerom je vybudovanie materskej škôlky, ktorá bude plniť  základné  potreby  pre deti predškolského veku  z výchovno - vzdelávacieho  hľadiska. Plošné charakteristiky jednotlivých priestorov sú uvedené na výkresoch pôdorysov ASR.

Objekt MŠ je riešený pre 2x32 detí (podľa skriniek v šatni), triedy sú navrhovaná po 32 detí čo sa týka plochy aj objemu miestností.

2. 	KONŠTRUKČNÉ  RIEŠENIE  STAVBY

Z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavba má jedno nadzemné požiarne podlažie, bez podpivničenia. Požiarna výška nadzemnej časti stavby h = 0,0 m.

Zvislé nosné konštrukcie stavby budú tvoriť murované steny z keramických tehál POROTHERM na lepiacu hmotu hr. 300 mm (vnútorné), resp. 380 mm (obvodové) a zateplené kontaktným fasádným zatepľovacím systémom z minerálnej vlny hr.120 mm. Priečky budú murované z keramických tehál POROTHERM.

Vodorové nosné konštrukcie objektu tvorí najmä konštrukcia strechy, preklady. Konštrukcia strechy drevená (drevené priehradové väzníky), krytina nehorľavá z oceľového poplastovaného plechu. Požiarna odolnosť nosnej drevenej konštrukcie strechy zo strany interiéru bude zvýšená obkladom-podhľadom z protipožiarnych sádrokartónových dosiek na požiarnu odolnosť 30 minút.

Stavba v zmysle § 9 ods. 2) vyhlášky č. 94 pozostáva z materiálov triedy reakcie na oheň A1,C, z konštrukčných prvkov D1,D3. Konštrukčný celok stavby klasifikovaný podľa § 12 vyhlášky č. 94 ako horľavý. Stavba bude napojená na všetky jestvujúce inžinierske siete.

Na povrchové úpravy stien a podhľadov budú použité materiály s indexom šírenia plameňa is menším ako 50.

Certifikáty od zabudovaných stavebných materiálov v zmysle zákona č. 264/1999 Z.z. budú predložené najneskôr pri kolaudačnom konaní. Stavebné konštrukcie z hľadiska požiarnej odolnosti vyhovujú požiadavkám STN 92 0201-2. Obvodové steny z vnútornej aj vonkajšej strany spĺňajú kritérium EI v zmysle § 43 vyhlášky č. 94.

Podrobnejší popis, situovanie objektu, konštrukčné prvky a dispozícia objektu sú zrejmé z architektonicko stavebného riešenia projektovej dokumentácie.

3. 	POŽIARNE  ÚSEKY

Celá stavba bude tvoriť jeden samostatný požiarny úsek N1.01, ktorý je posúdený v I. stupni protipožiarnej bezpečnosti.

4. 	ÚNIKOVÉ  CESTY

Z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti sa nejedná o zhromažďovací priestor. Únik osôb z požiarneho úseku bude nechránenými únikovými cestami z každého miesta požiarneho úseku dvoma smermi. Únikové cesty ústia priamo na voľné priestranstvo. Únikové cesty sú určené pre viac ako 50 osôb a budú vybavené núdzovým osvetlením podľa STN EN 60598-2-22. Východy, ktoré nie sú priamo viditeľné, bude označený smer úniku pomocou zariadenia s núdzovým zdrojom svetla v zmysle čl. 19.3 STN 92 0201-3.

5. 	VODA  NA  HASENIE  POŽIAROV

Potreba vody na hasenie požiarov v zmysle tab. 2 STN 92 0400: Q = 12,0 1s-1, pri v = 1,50 ms-1.

Voda na hasenie požiarov pre stavbu bude zabezpečená v zmysle Vyhlášky MV SR č. 699/2004 Z.z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov (ďalej len vyhláška č. 699) a STN 92 0400 z vnútorných hadicových zariadení (hadicový naviják s tvarovou stálou hadicou, dĺžky hadice 20 m) s prietokom najmenej Q = 0,6 ls-1 a v zmysle § 4 ods. 2 písm. b), § 7 ods. 5 vyhlášky č. 699 z požiarnej nádrže. V zmysle § 4 ods. 3 vyhlášky č. 699 k požiarnej nádrži bude vybudovaná prístupová komunikácia, resp. bude vytvorené čerpacie miesto vhodné pre hasičkú techniku. Čerpacie miesto bude označené dopravnou značkou ZÁKAZ STÁTIA. Vzdialenosť nádrže od stavby bude najviac 200 m. Objem nádrže vody na hasenie požiarov v zmysle prílohy č. 1 vyhlášky č. 699 bude 22,0 m3.

V objekte budú osadené hadicové zariadenia v zmysle § 12 ods. 1 písm. a1) vyhlášky č. 699 (hadicový navijak s tvarovo stálou hadicou s menovitou svetlosťou 25 mm, s minimálnym priemerom hubice 10 mm s minimálnym prietokom Q = 59 l.min-1 pri tlaku 0,20 MPa s dĺžkou hadice 30 m - v zmysle čl. 5.5.2 STN 92 0400 v počte 2ks).

Hadicové navijaky budú umiestnené tak, aby v každom mieste požiarneho úseku bolo možné hasiť najmenej jedným prúdom vody. Hadicové navijaky budú umiestnené tak, aby uzatvárací ventil bol najviac vo výške 1,30 m nad podlahou, a aby bol k nim umožnený ľahký prístup (čl. 5.3 STN 92 0400). V zmysle čl. 5.8 STN 92 0400 vnútorný vodovod je navrhnutý tak, aby aj na najnepriaznivejšie položenom výtoku hadicového zariadenia bol najmenší hydrodynamický pretlak 0,20 MPa.

Inštalované budú len zariadenia na dodávku vody na hasenie požiarov, ktoré majú preukázanú zhodu vlastností - zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody.

Hadicový navijak, skriňa hadicového navijaka budú označené značkou podľa nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci. Farba hadicových uložení a diskov navijaka bude červená.

Hadicové zariadenie bude vybavené návodom na použitie, ktorý bude pripevnený na skrini. Vnútorný požiarny vodovod pred uvedením do prevádzky bude skúšaný na tesnosť v zmysle § 14 vyhlášky č. 699, resp. po odovzdaní do užívania bude vykonaná kontrola v zmysle § 15 vyhlášky č. 699 najmenej raz za 12 mesiacov.

6. 	POŽIARNOTECHNICKÉ  ZARIADENIA

Stavba nebude vybavená elektrickou požiarnou signalizáciou v zmysle § 88 vyhlášky č. 94. Stavba nebude vybavená stabilným hasiacim zariadením, ani zariadením na odvod tepla a splodín horenia v zmysle vyhlášky č. 94. Vybavenie stavby prenosnými hasiacimi prístrojmi je riešené v samostatnej časti tejto správy.

7.	VYKUROVANIE

Vykurovanie stavby bude ústredné teplovodné, zdroj tepla elektrické tepelné čerpadlo. Tepelné čerpadlo bude inštalované v súlade s vyhláškou MVSR č. 401/2007 o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína. Predmetný zdroj tepla nevyžaduje zariadenie na odvod spalín.

8.	ELEKTROINŠTALÁCIA

Elektrické rozvody sú navrhnuté podľa platných STN v súlade so stanoveným druhom prostredia. Celý objekt bude chránený sústavou bleskozvodov.

Požiadavky na funkčnú odolnosť trás káblov na trvalú dodávku elektrickej energie (príloha A STN 92 0203):

núdzové osvetlenie ................................................................	najmenej 60 minút

Elektrické rozvody sú navrhnuté tak, aby sa zaistilo bezpečné vypnutie dodávky elektrickej energie pre elektrické zariadenia v stavbe vrátane elektrických zariadení, ktoré musia zostať v prevádzke počas požiaru.

Pomocou ovládacieho prvku TOTAL STOP je možné vypnúť dodávku elektrickej energie pre všetky el. zariadenia v stavbe vrátane zariadení v prevádzke počas požiaru. Vypínacie prvky musia byť chránené proti neoprávnenému a náhodnému použitiu.

9.	ZARIADENIA  NA  ZÁSAH

Za prístupové komunikácie možno považovať miestne komunikácie. Prístupové komunikácie majú trvale šírku najmenej 3,0 m, sú dimenzované pre tiaž najmenej 80 kN jednou nápravou. Nakoľko požiarna výška stavby je menej ako 9,0 m, nástupná plocha nemusí byť zriadená v zmysle § 83 vyhlášky č. 94.

V zmysle § 86 ods. 3 vyhlášky č. 94 stavba nebude vybavená požiarnymi rebríkmi (požiarna odolnosť strešného plášťa menej ako 15 minút).

#### A)	POŽIARNY  ÚSEK  N1.01

A)	Požiarne  riziko

## Výpočtové požiarne zaťaženie

pv =   p.a.b

Plocha požiarneho úseku: S = 366,97 m2

| # Účel miestností | Plocha S v m2 | Zaťaženie pn v kgm-2 | Súčiniteľ an |
| --- | --- | --- | --- |
| ##### Triedy | 162,72 | 25 | 1,0 |
| Šatne (časť chodby) | 21,50 | 50 | 1,0 |
| Kuchyňa | 13,0 | 30 | 1,10 |
| Jedáleň | 43,30 | 20 | 0,90 |
| Administratíva | 19,0 | 40 | 1,0 |
| Technická miestnosť | 9,80 | 15 | 1,10 |
| Vstup, chodby, sociálne a komunikačné priestory | 97,65 | 5 | 0,80 |

pn = 22,30 kgm-2	an = 0,989

ps = 10,0 kg.m-2	as = 0,90

## Súčiniteľ „a“

a = (pn.an+ps.as)/(pn+ps) = (22,30.0,989+10,0.0,90)/(22,30+10,0) = 0,961

# Súčiniteľ „b“

b = (S.k)/Σ(So.(ho)1/2)

So = 97,82 m2

ho = 2,265 m

hs = 3,530 m

So/S = 0,267

ho/hs = 0,642

n = 0,241

k = 0,253

Σ(So.(ho)1/2) = 147,235

b = (S.k)/Σ(So.(ho)1/2) = (366,97.0,253)/(147,235) = 0,631

b = 0,631

p = pn+ps = 32,30 kgm-2

pv = 32,30.0,961.0,631 = 19,60 kg.m-2

## A)	STUPEŇ  POŽIARNEJ  BEZPEČNOSTI

Podľa tabuľky 3 STN 92 0201-2 posudzovaný požiarny úsek je posúdený v I. stupni protipožiarnej bezpečnosti (horľavý konštrukčný celok, požiarna výška h=0,0 m).

A)	MEDZNÁ  PLOCHA  POŽIARNEHO  ÚSEKU

Smax = (1250-2020 lna)/(0,2np1/2) = (1250-2020 ln 0,961)/(0,55.11/2) = 2418,80 m2

S = 366,97 m2  Smax = 2418,80 m2

Dovolený počet požiarnych podlaží: z = 100/pv = 100/19,60 = 5,10 = 5

Skutočný počet požiarnych podlaží v požiarnom úseku: z = 1

A)	STAVEBNÉ  KONŠTRUKCIE

Požadovaná požiarna odolnosť stavebných konštrukcií stanovená podľa pol. 11 tab. 1 STN 92 0201-2.

| # Druh stavebnej konštrukcie | # Požiarna odolnosť v minutách |  |
| --- | --- | --- |
|  | požadovaná | skutočná |
| # Požiarne steny | 30D1 | - |
| # Požiarne uzávery otvorov | 30D3 | - |
| Obvodové steny, zvislé požiarne pásy | 30D1 | 30D1 |
| Skutočná požiarna odolnosť stavebných konštrukcií bude dokladovaná certifikátom najneskôr pri kolaudácii objektu. |  |  |

Nakoľko sa jedná o jednopodlažnú, staticky nezávislú stavbu, v zmysle tab. 1 pol. 11 STN 920201-2 nie sú kladené nároky na ostatné konštrukčné prvky. Certifikáty od zabudovaných stavebných materiálov v zmysle zákona č. 264/1999 Z.z. budú predložené najneskôr pri kolaudačnom konaní. Stavebné konštrukcie z hľadiska požiarnej odolnosti vyhovujú požiadavkam STN 92 0201-2. Požiarne steny, požiarne uzávery nie sú navrhnuté. Obvodové steny z vnútornej strany spĺňajú kritérium REW30D1 a z vonkajšej strany REI 30D1 v zmysle § 43 vyhlášky č. 94. Požiarna odolnosť drevenej konštrukcie strechy bude zvýšená sádrokartónovým obkladom-podhľadom z protipožiarnych SDK dosiek na pož. odolnosť 30 min.

A)	ÚNIKOVÉ  CESTY

Únik osôb z požiarneho úseku bude zabezpečený najmenej dvoma nechránenými únikovými cestami ústiacimi priamo na voľné priestranstvo. Únikové cesty svojimi parametrami vyhovujú požiadavkam STN 92 0201-3. Úniková cesta z požiarneho úseku bude vybavená núdzovým osvetlením podľa STN EN 60598-2-22. Východ, ktorý nie je priamo viditeľný, bude označený smer úniku pomocou zariadenia s núdzovým zdrojom svetla v zmysle čl. 19.3 STN 92 0201-3.

Celkový počet evakuovaných osôb z jednej triedy v zmysle STN 92 0241:

Podľa počtu skriniek v šatni (32 skriniek na jednu triedu):

E = (32+4).1,30 = 46,8 = 47 osôb

Nejendá sa o zhromažďovací.

Skutočná dĺžka únikovej cesty: lu = 14,50 m

Započítateľný počet únikových pruhov: u = 3,0 ú.p. (priamo na voľné priestranstvo !!!)

V zmysle tab. 6 STN 92 0201-3:

# Jednotková kapacita únikového pruhu: Ku = 40 (po rovine)

Rýchlosť pohybu osôb v m.min-1: vu = 30 (po rovine)

Súčiniteľ podmienok evakuácie osôb: s = 3,0 (osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu - deti)

Predpokladaný čas evakuácie podľa čl. 9.1.9 STN 92 0201-3:

tu = [(0,75.lu)/vu]+[(E.s)/(Ku.u)] = [(0,75.14,50/30]+[(47.4,0)/(40.3,0)] = 1,538 min

Dovolený čas evakuácie osôb tud podľa tab. 5 STN 92 0201-3: tud = 2,70 min

tu = 1,538 min  tud = 2,70 min

Parametre nechránenej únikovej cesty vyhovujú.

Celkový počet evakuovaných osôb z objektu v zmysle STN 92 0241:

E = 2.47 = cca 100 osôb

Nejendá sa o zhromažďovací.

Skutočná dĺžka únikovej cesty: lu = 14,50 m

Započítateľný počet únikových pruhov: u = 2x3,0+3x1,5 = 10,50 ú.p.

V zmysle tab. 6 STN 92 0201-3:

# Jednotková kapacita únikového pruhu: Ku = 40 (po rovine)

Rýchlosť pohybu osôb v m.min-1: vu = 30 (po rovine)

Súčiniteľ podmienok evakuácie osôb: s = 3,0 (osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu - deti)

Predpokladaný čas evakuácie podľa čl. 9.1.9 STN 92 0201-3:

tu = [(0,75.lu)/vu]+[(E.s)/(Ku.u)] = [(0,75.14,50/30]+[(100.3,0)/(40.10,50)] = 1,077 min

Dovolený čas evakuácie osôb tud podľa tab. 5 STN 92 0201-3: tud = 2,70 min

tu = 1,077 min  tud = 2,70 min

Parametre nechránenej únikovej cesty vyhovujú.

A)	ODSTUPOVÉ  VZDIALENOSTI

Pozdĺžna východná strana (zadná):

po = 23,40 %

pv = 19,60+25,0 = 44,60 kgm-2 (horľavý konštrukčný celok)

l = 42,80 m

hu = 3,75 m

Odstupová vzdialenosť: O = 2,10 m

Pozdĺžna západná strana (čelná):

po = 27,80 %

pv = 19,60+25,0 = 44,60 kgm-2 (horľavý konštrukčný celok)

l = 42,80 m

hu = 3,75 m

Odstupová vzdialenosť: O = 2,80 m

Priečna strana (severná, južná):

po = 78,0 %

pv = 19,60+25,0 = 44,60 kgm-2 (horľavý konštrukčný celok)

l = 3,15 m

hu = 3,75 m

Odstupová vzdialenosť: O = 4,90 m

V požiarnom nebezpečnom priestore posudzovaného objektu materskej škôlky sa nenachádza žiadny stavebný objekt a ani posudzovaný objekt sa nenachádza v požiarnom nebezpečnom priestore iného objektu resp. požiarneho úseku. Odstupové vzdialenosti vyhovujú.

A)	ZARIADENIA  NA  ZÁSAH

A)	Potreba vody na hasenie požiarov:

V zmysle tab. 2 STN 92 0400: Q = 12,0 ls-1

Voda na hasenie požiarov pre stavbu bude zabezpečená v zmysle vyhlášky č. 699 a STN 92 0400 z vnútorných hadicových zariadení (hadicové navijaky s tvarovou stálou hadicou, dĺžky hadice 30 m) a z požiarnej nádrže s objemom 22,0 m3. Rozmiestnenie hadicových zariadení viď výkresovú časť protipožiarnej bezpečnosti.

A)	Prenosné hasiace prístroje:

Ekvivalentné množstvo hasiacej látky:

Mc = 0,9.(S.a)1/2  = 0,9.(366,50.0,961)1/2 = 16,90 kg

V požiarnom úseku budú umiestnené prenosné hasiace prístroje:

3xpráškový s náplňou 6 kg

Dodané množstvo hasiacej látky Md = 3.6.1 = 18,0 kg

Počet prenosných hasiacich prístrojov vyhovuje.

Prenosné hasiace prístroje budú umiestnené na trvale prístupnom a viditeľnom mieste. Stanovište bude označené v zmysle vyhlášky MV SR č. 719/2002 Z.z.

V Košiciach, október 2016                                                 Vypracoval: Ing. Peter Mantič

špecialista požiarnej ochrany