## špecifikácia
ROZPOČET |  |  |  | Číslo a názov prevádzkového súboru : Vzduchotechnika
Zákazka č.: 17117
Stavba: SABINOV - REKONŠTRUKCIA BUDOVY MsÚ - zníženie energetickej náročnosti
SO 01 ZATEPLENIE MsÚ
P.č. | Číslo položky | Dodávateľ | Skrátený popis | Množstvo | M.j. | Jednotková cena | Náklady spolu v EUR |  | Hmotnosť (kg)
[7 empty] | dodávka | montáž | jedn. | spolu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Zariadenie č. 1 - Vetranie obradnej siene
| 1.1 |  | Skriňová vysokoúčinná rekuperačná jednotka v hygienickom vyhotovení podľa VDI 6022 CLASS UNIT PX 1000 VDI, max. 1.000m3/h, 50Pa, priznané stropné prevedenie, servisný prístup zo spodu, jednotka nevyžaduje použitie VZT potrubných rozvodov v interiéri, rozmery DxŠxV=2056x980x460mm, hmotnosť 233,0kg | 2 | kpl | 0 | 0 | 0
Príslušenstvo k VZT jednotke:
|  |  | Integrovaný senzor CO2... | 2 | ks | 0 | 0 | 0
|  |  | Dotykové káblové ovládanie | 2 | ks | 0 | 0 | 0
|  |  | Výstup pre nadradený systém | 2 | ks | 0 | 0 | 0
| 1.2 |  | TWG-PRO 315/315 prechod na kruhové potrubie | 2 | ks | 0 | 0 | 0
|  |  | PRG 315 W protidažďová žalúzia | 2 | ks | 0 | 0 | 0
| 1.3 |  | VKS 315 výfukový kus | 2 | ks | 0 | 0 | 0
| 1.4 |  | SPIRO 315 spiro potrubie (3 m) | 1 | ks | 0 | 0 | 0
VZT izolácia
|  |  | - DN 315 hadica 10 m | 1 | kpl | 0 | 0 | 0
|  |  | Montážný materiál, spojovací a tesniaci materiál, závesný a kotviaci materiál | 1 | kpl | 0 | 0 | 0
|  |  | Prepojenia ovládacích obvodov | 1 | kpl | 0 | 0 | 0
|  |  | Dodávky a montáže spolu bez DPH |  |  |  | 0 | 0
|  |  | CELKOM spolu bez DPH |  |  |  | 0
Zariadenie č. - Vetranie Veľkej zásdačky
| 2.1 |  | Rekuperačná jednotka Swegon GLOBAL LP 06 R | 3 | ks | 0 | 0 | 0
|  |  | Tlmič hluku Swegon CLA-B-315-500 | 6 | ks | 0 | 0 | 0
| 2.2 |  | TWG-PRO 315/315 prechod na kruhové potrubie | 3 | ks | 0 | 0 | 0
|  |  | PRG 315 W protidažďová žalúzia | 3 | ks | 0 | 0 | 0
| 2.3 |  | VKS 315 výfukový kus | 3 | ks | 0 | 0 | 0
|  |  | SPIRO 315 spiro potrubie (3 m) | 2 | ks | 0 | 0 | 0
|  |  | Krycia mriežka Technov KMK-315 | 3 | ks | 0 | 0 | 0
|  |  | Prívodné tryskové potrubie Climecon RUX-250 | 9 | ks | 0 | 0 | 0
|  |  | Ručný regulátor konštantného prietoku Climecon SAM-250 | 9 | ks | 0 | 0 | 0
|  |  | Montážný materiál, spojovací a tesniaci materiál, závesný a kotviaci materiál | 1 | kpl | 0 | 0 | 0
|  |  | Prepojenia ovládacích obvodov | 1 | kpl | 0 | 0 | 0
|  |  | Dodávky a montáže spolu bez DPH |  |  |  | 0 | 0
|  |  | CELKOM spolu bez DPH |  |  |  | 0
Zariadenie č. 3 - Vetranie malej zásadačky
| 3.1 |  | Skriňová vysokoúčinná rekuperačná jednotka v hygienickom vyhotovení podľa VDI 6022 CLASS UNIT PX 1000 VDI, max. 1.000m3/h, 50Pa, priznané stropné prevedenie, servisný prístup zo spodu, jednotka nevyžaduje použitie VZT potrubných rozvodov v interiéri, rozmery DxŠxV=2056x980x460mm, hmotnosť 233,0kg | 1 | kpl | 0 | 0 | 0
Príslušenstvo k VZT jednotke:
|  |  | Integrovaný senzor CO2... | 1 | ks | 0 | 0 | 0
|  |  | Dotykové káblové ovládanie | 1 | ks | 0 | 0 | 0
|  |  | Výstup pre nadradený systém | 1 | ks | 0 | 0 | 0
|  |  | TWG-PRO 315/315 prechod na kruhové potrubie | 1 | ks | 0 | 0 | 0
| 3.2 |  | PRG 315 W protidažďová žalúzia | 1 | ks | 0 | 0 | 0
| 3.3 |  | VKS 315 výfukový kus | 1 | ks | 0 | 0 | 0
|  |  | SPIRO 315 spiro potrubie (3 m) | 1 | ks | 0 | 0
VZT izolácia
|  |  | - DN 315 hadica 10 m | 1 | kpl | 0 | 0 | 0
|  |  | Montážný materiál, spojovací a tesniaci materiál, závesný a kotviaci materiál | 1 | kpl | 0 | 0 | 0
|  |  | Prepojenia ovládacích obvodov | 1 | kpl | 0 | 0 | 0
|  |  | Dodávky a montáže spolu bez DPH |  |  |  | 0 | 0
|  |  | CELKOM spolu bez DPH |  |  |  | 0
Zariadenie č. 4 - Vetranie kancelárie 1. kontaktu
| 4.1 |  | Rekuperačná jednotka veľkosť 500 v zmysle cenovej ponúky C18001425 / ZS22818 / D | 1 | kpl | 0 | 0 | 0
Podstropné prevedenie, servisný prístup k regulácii z čela
Technicky návrh v zmysle ErP 2018
Prívod 550m3/h, 200Pa
Odvod 550m3/h, 200Pa
Filtrácia M5/M5
Protiprúdový rekuperátor s účinnosťou 90,1% v zime
Zabudovaný vodný ohrev
Výstup 22°C/0,71kW, voda 70/50°C, 31 l/h,49,4 kPa, pripoj 1"
Káblové ovládanie RC TAC5
SAT3 výstupné kontakty
MIT TC2 termostat s kapilárou 0- 90°C
Napětí dle EN 60730-1: 10 (3) A 250V ~ 50Hz
Výstup: vypínací nebo spínací kontakt
Zmiešavací uzol typ: - RE-TPO4.E.LM24A-SR
3-cestný ventil s riadením 0-10V a ovládacím napätím 24V
Obehové čerpadlo s napájacím napätím 230V
| 4.2 |  | TWG-PRO 250/200 prechod na kruhové potrubie | 1 | ks | 0 | 0 | 0
|  |  | PRG 250 W protidažďová žalúzia | 1 | ks | 0 | 0 | 0
| 4.3 |  | VKS 200 výfukový kus | 1 | ks | 0 | 0 | 0
| 4.4 |  | Difúzory do privodného potrubia SINUS-DC s nastaviteľnými dýzami DC 1501 | 3 | ks | 0 | 0 | 0
| 4.5 |  | Vyústka do kruhového potrubí (pozinkovaná, nerezová) NOVA C- 2 - 225 x 125 +RN3 | 3 | ks | 0 | 0 | 0
|  |  | SPIRO 200 spiro potrubie (3 m) | 16 | ks | 0 | 0 | 0
|  |  | OS 90° 200 segmentový oblúk | 2 | ks | 0 | 0 | 0
|  |  | SEMIFLEX 200/5 PROFI ohybná AL hadica (5 m) | 1 | ks | 0 | 0 | 0
VZT izolácia
|  |  | TERMOSLEEV 203 T izolačný návlek (10 m) | 5 | kpl | 0 | 0 | 0
|  |  | Montážný materiál, spojovací a tesniaci materiál, závesný a kotviaci materiál | 1 | kpl | 0 | 0 | 0
|  |  | Prepojenia ovládacích obvodov | 1 | kpl | 0 | 0 | 0
|  |  | Dodávky a montáže spolu bez DPH |  |  |  | 0 | 0
|  |  | CELKOM spolu bez DPH |  |  |  | 0
Zariadenie č. 5 - Vetranie kancelárie 2. NP
| 5.1 |  | Rekuperačná jednotka veľkosť 500 v zmysle cenovej ponúky C18001425 / ZS22818 / D | 1 | kpl | 0 | 0 | 0
Podstropné prevedenie, servisný prístup k regulácii z čela
Technicky návrh v zmysle ErP 2018
Prívod 550m3/h, 200Pa
Odvod 550m3/h, 200Pa
Filtrácia M5/M5
Protiprúdový rekuperátor s účinnosťou 90,1% v zime
Zabudovaný vodný ohrev
Výstup 22°C/0,71kW, voda 70/50°C, 31 l/h,49,4 kPa, pripoj 1"
Káblové ovládanie RC TAC5
SAT3 výstupné kontakty
MIT TC2 termostat s kapilárou 0- 90°C
Napětí dle EN 60730-1: 10 (3) A 250V ~ 50Hz
Výstup: vypínací nebo spínací kontakt
Zmiešavací uzol typ: - RE-TPO4.E.LM24A-SR
3-cestný ventil s riadením 0-10V a ovládacím napätím 24V
Obehové čerpadlo s napájacím napätím 230V
| 5.2 |  | TWG-PRO 250/200 prechod na kruhové potrubie | 1 | ks | 0 | 0 | 0
|  |  | PRG 250 W protidažďová žalúzia | 1 | ks | 0 | 0 | 0
| 5.3 |  | VKS 200 výfukový kus | 1 | ks | 0 | 0 | 0
| 5.4 |  | Stenový difúzor s pretlakovým boxom BR 100 | 8 | ks | 0 | 0 | 0
| 5.4 |  | Vyústka do kruhového potrubí (pozinkovaná, nerezová) NOVA C- 2 - 225 x 125 +RN3 | 3 | ks | 0 | 0 | 0
|  |  | OBJ 90° 200/100 odbočka jednostranná | 7 | ks | 0 | 0 | 0
|  |  | SPIRO 200 spiro potrubie (3 m) | 18 | ks | 0 | 0 | 0
|  |  | OS 90° 200 segmentový oblúk | 2 | ks | 0 | 0 | 0
|  |  | SEMIFLEX 200/5 PROFI ohybná AL hadica (5 m) | 1 | ks | 0 | 0 | 0
|  |  | SEMIFLEX 100/3 PROFI ohybná AL hadica (3 m) | 2 | ks | 0 | 0 | 0
|  |  | PRO 200/100 prechod osový | 2 | ks | 0 | 0 | 0
VZT izolácia
|  |  | TERMOSLEEV 203 T izolačný návlek (10 m) | 6 | kpl | 0 | 0 | 0
|  |  | Montážný materiál, spojovací a tesniaci materiál, závesný a kotviaci materiál | 1 | kpl | 0 | 0 | 0
|  |  | Prepojenia ovládacích obvodov | 1 | kpl | 0 | 0 | 0
|  |  | Dodávky a montáže spolu bez DPH |  |  |  | 0 | 0
|  |  | CELKOM spolu bez DPH |  |  |  | 0
|  |  | Dodávky a montáže spolu VZT bez DPH |  |  |  | 0 | 0
|  |  | CELKOM VZT spolu bez DPH |  |  |  | 0