Stavba: Vodozádržné opatrenia v obci Kamenica nad Cirochou

Objekt: SO01.3  NN PRÍPOJKY

Časť	: Elektroinštalácie

Investor	: OBEC KAMENICA NAD CIROCHOU, HUMENSKÁ 555/6, 067 83 KAMENICA NAD CIROCHOU
Stupeň	: Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie

__________________________________________________________________________

# VŠEOBECNÉ  ÚDAJE

## Predmet a rozsah projektu

Predkladaná projektová dokumentácia rieši NN prípojky pre napojenie stavby „Vodozádržné opatrenia v obci Kamenica nad Cirochou“, katastrálne územie Kamenica nad Cirochou, parc. č. 1151 a napojenie a ovládanie technologických zariadení v rámci tejto akcie.

Investor: Obec Kamenica Nad Cirochou, Humenská 555/6, 067 83 Kamenica nad Cirochou.

Projekt rieši:

- napojenie v jestvujúcom rozvádzači HR

- osadenie a napojenie z nového rozvádzača R1

- osadenie a napojenie z nového rozvádzača R2

- ochranu pred úrazom elektrickým prúdom

Po ukončení realizácie musí byť k vypracovaná výkresová dokumentácia skutočného vyhotovenia. Dokumentácia musí byť vyhotovená a odovzdaná prevádzkovateľovi.

## Podklady a súvisiaca dokumentácia

- požiadavky investora

- protokol o určení prostredia a vonkajších vplyvov

- predpisy a normy STN

## Predpisy a normy

Projekt je spracovaný v zmysle  noriem STN , dotýkajúcich sa projektovaných  zariadení.

# ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE

## Napäťové sústavy

3/PEN AC 400/230V 50Hz, TN-C

3/PEN AC 400/230V 50Hz, TN-C-S

3/N/PE AC 400/230V 50Hz, TN-S

## Bilancia odberu el. energie

## Inštalovaný výkon   	  Pi	=   5,5 kW

Súčasný výkon  	  Ps	=   3,5 kW

## Skratové pomery v mieste osadenia RE

Skratové pomery (stanovené meraním a výpočtom):			I“K = 3,32kA

IP   = 5,78kA

## Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom podľa STN 33200-4-41

Ochranné opatrenia vhodné na všeobecné použitie vrátane laikov:

Ochranné opatrenia podľa čl.411:   Samočinné odpojenie napájania

- základná ochrana     -  je zabezpečená základnou izoláciou živých častí, alebo zábranami

alebo krytmi, v súlade s prílohou A.

- ochrana pri poruche - je zabezpečená ochranným pospájaním a samočinným odpojením

napájania pri poruche v súlade s 411.3 až 411.6.

Ochranné opatrenia podľa čl.412:   Dvojitá alebo zosilnená izolácia

- základná ochrana  je zabezpečená základnou izoláciou a ochrana pri poruche je

zabezpečená prídavnou izoláciou.

- základná ochrana a ochrana pri poruche  je zabezpečená zosilnenou izoláciou medzi

živými časťami a prístupnými časťami.

## Začlenenie el. zariadení podľa miery ohrozenia:

Skupina B v zmysle vyhlášky MPSVaR č.508/2009 Z.z., príloha č.1, časť III – technické zariadenia elektrické nezaradené do skupiny A s prúdom a napätím, ktoré nie sú bezpečné.

## Prierezy vodičov

Prierezy vodičov boli dimenzované tak, aby boli dodržané dovolené úbytky napätia v rozvode pri nominálnom zaťažení vedení v zmysle STN 34 1610.  Prierezy vodičov taktiež zodpovedajú tepelným a mechanickým účinkom skratových prúdov, ktoré môžu vzniknúť v jednotlivých obvodoch.

V zmysle STN 33 2130  čl.4.7.3 úbytok napätia od rozvádzača k spotrebičom nemá prekročiť  u svetelných obvodov 2% nominálneho napätia rozvodnej siete, u ostatných obvodov 5%Un.

V zmysle STN 33 2000-5-52  čl.525 nemá byť úbytok napätia medzi začiatkom inštalácie a zariadením väčší ako 4%.

## Vonkajšie vplyvy:

Vonkajšie vplyvy v riešenom objekte sú určené v protokole o určení vonkajších vplyvov, ktorý tvorí je súčasťou tejto projektovej dokumentácie. (E-02/2021-016).

V jednotlivých priestoroch smú byť inštalované iba elektrické zariadenia, ktoré zodpovedajú svojimi vlastnosťami jednotlivým triedam vonkajších vplyvov.

## Stupeň dôležitosti dodávky elektrickej energie

Navrhované technologické zariadenie v objekte je podľa STN 34 1610 zaradené do 3. Stupňa dôležitosti dodávky el. energie.

## Meranie spotreby elektrickej energie

Pre novo vybudované vodozádržné  opatrenia v obecnom parku bude meranie spotreby elektrickej energie z jestvujúceho merania pre futbalové ihrisko.

Z uvedeného dôvodu meranie spotreby elektrickej energie nie je predmetom riešenia tejto projektovej dokumentácie.

## Ochrana pred preťažením a skratom

El. zariadenia sú chránené  proti účinkom skratových prúdov obmedzujúcimi účinkami skratových spúští ističov a motorových spúšťačov. Proti  preťaženiu sú  el. zariadenia  chránené tepelnými spúšťami ističov a motorových spúšťačov.

# TECHNICKÉ  RIEŠENIE

## Napájanie rozvádzačov

Pre silové napojenie novozriadených rozvádzačov R1 a  R2 bude slúžiť jestvujúci rozvádzač HR ktorý sa nachádza na fasáde objektu futbalového ihriska.

Predmetný rozvádzač HR sa dozbrojí o dvojicou trojfázových ističov charakteristiky C s nominálnym prúdom  In=20A. Následne z týchto ističov bude vedená dvojica káblov CYKY-J 5x6,  pričom jedným káblom sa napojí rozvážač R1 (WL-R1) a druhým rozvádzač R2 (WL-R2).

Káble CYKY-J 5x6 budú vedené z HR smerom k príslušným rozvádzačom R1 a R2  zemou. Každý z predmetných napájacích káblov bude vedený  v káblovej chráničke KF09063  ktorá bude uložená v pieskovom lôžku v káblovej ryhe 350x700mm.

Dispozícia navrhovaného riešenia je znázornená na výkrese č. E-03.1.  Rez káblovou trasou je znázornený na výkrese č. E-03.5

Káble NN prípojok je potrebné označiť trvanlivým štítkom s príslušným označením vývodu

WL xx.

### Montážne pokyny:

- káble sa nesmú ukladať pri vonkajšej teplote nižšej ako + 5oC

- pri ohýbaní káblov je potrebné dodržať predpísaný polomer ohybu  podľa technických podmienok výrobcu káblov

- káble opatriť na oboch koncoch označovacími štítkami

### Uloženie káblov v zemi

Káble vedené v zemi je potrebné uložiť vo výkope šírky 350mm a hĺbke 843mm. Káble uložiť v hĺbke min. 843mm do pieskového lôžka. Nad káble vo zvislej vzdialenosti max. 300mm od kábla je potrebné uložiť výstražnú fóliu.

Pri uložení káblov NN vedľa seba v súbehu je potrebné dodržať minimálne vodorovné vzdialenosti medzi nimi a to 50mm podľa STN 73 6005 tab.1.

Pri vedení káblov NN v zemi v súbehu s vodovodom je potrebné dodržať minimálnu vodorovnú vzdialenosť 400mm podľa STN 73 6005 tab.1.

Pri vedení káblov NN v zemi v súbehu s plynovodom STL je potrebné dodržať minimálnu vodorovnú vzdialenosť 1000mm podľa STN 73 6005 tab.1.

Pri vedení káblov NN v zemi v súbehu káblami VN-22kV je potrebné dodržať minimálnu vodorovnú vzdialenosť 200mm podľa STN 73 6005 tab.1.

Pri vedení káblov NN v zemi pri križovaní s vodovodom je potrebné dodržať minimálnu zvislú vzdialenosť 400mm podľa STN 73 6005 tab.2.

Pri vedení káblov NN v zemi pri križovaní s plynovodom je potrebné dodržať minimálnu zvislú vzdialenosť 400mm podľa STN 73 6005 tab.2. Ak túto vzdialenosť nie je možné dodržať, dovoľuje sa uloženie jednotlivých NN káblov do samostatných oceľových chráničiek s presahom 1000mm na každú stranu plynovodu do vzdialenosti 100mm od plynovodu.

Pri vedení káblov NN v zemi pri križovaní s káblami VN-22kV je potrebné dodržať minimálnu zvislú vzdialenosť 200mm podľa STN 73 6005 tab.2.

Pri vedení káblov NN v zemi pri križovaní kanalizáciou je potrebné dodržať minimálnu zvislú vzdialenosť 300mm podľa STN 73 6005 tab.2.

Pred započatím výkopových prác požiadať príslušných prevádzkovateľov podzemných vedení (SPP, ZSD, ST, prípadne ďalších) o presné vytýčenie potrubných a káblových vedení vedených v blízkosti výkopu. Výkopové práce realizovať zásadne ručne za prítomnosti stavebného dozoru, alebo zástupcov prevádzkovateľov podzemných vedení.

## Rozvádzač R1

Rozvádzač R1 bude slúžiť pre  napájanie a ovládanie čerpadiel osadených v zbernej nádrži pre závlahu. V prípade, že bude v zbernej nádrži zrážková voda, bude možné touto vodou vykonať  zavlažovanie futbalového ihriska.

Spôsob ovládania R1:

Na skrinke rozvádzača R1 je najprv potrebné prepnúť kľúč do polohy „ zapnúť ovládanie“. Rozsvieti sa signálka  „ovládanie zapnuté“.  Následne je možne spustenie buď čerpadla závlahy M1 (2,5kW, 400V), alebo odkaľovacieho čerpadla M2  (2kW, 400V). Obe čerpadlá však nie je možné spustiť súčasne.

Po zapnutí čerpadla M1, alebo čerpadla M2 sa rozsvieti biela signálka  chodu príslušného čerpadla. Pokiaľ dôjde k zníženiu hladiny vody v zbernej nádrži  na minimálnu úroveň,  automaticky dochádza k vypnutiu čerpadla a zároveň aj k blokovaniu oboch  čerpadiel až do momentu opätovného zdvihnutia hladiny v zbernej nádrži na zapínaciu úroveň.

Ak sa vyskytne porucha na ktoromkoľvek z čerpadiel,  rozsvieti sa príslušná červená signálka „porucha čerpadla“. Odstránenie poruchy musí vykonať kvalifikovaná osoba.

Schéma zapojenia rozvádzača R1  je na výkrese č. E-03.3.

## Rozvádzač R2

Rozvádzač R2 bude slúžiť pre  napájanie sacieho čerpadla M3 (0,5kW 230V), ktoré bude umiestnené v šachte a jeho úlohou bude cirkulácia vody medzi mokraďou a vyrovnávacou nádržou  -  jazierkom.

Čerpadlo M3 bude v nepretržitej prevádzke, iba v čase keď v čerpacej  šachte klesne hladina vody na minimálnu úroveň, dôjde k  automatickému  vypnutiu čerpadla a zároveň aj k jeho blokovaniu až do momentu opätovného zdvihnutia hladiny v šachte na zapínaciu úroveň.

Na skrinke rozvádzača R2  sú navrhnuté dve signálky:

: biela signálka  „čerpadlo M3 v poriadku“ a

: červená signálka „porucha čerpadla M3“.

V prípade poruchy musí vykonať jej lokalizáciu a odstránenie kvalifikovaná osoba.

Schéma zapojenia rozvádzača R2  je na výkrese č. E-03.4.

## Osadenie rozvádzačov R1 a R2

Rozvádzače R1 a R2 budú  osadené na oceľovej konštrukcii. Rozvádzač R1 bude osadený pri zbernej nádrži pre závlahu. Rozvádzač R2 bude osadený pri šachte zo sacím čerpadlom.

Osadenie rozvádzačov je zrejme zapojenia na výkrese č. E-03.1.

# PREVÁDZKOVÉ A BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY

## Požiadavky na kvalifikáciu pracovníkov pre obsluhu elektrických zariadení

Pracovníci pre obsluhu el. zariadení musia byť oboznámení s predpismi v rozsahu nimi vykonávanej činnosti, prípadne zaškolení na túto činnosť podľa  vyhl. 508/2009 Z.z.

## Požiadavky na kvalifikáciu pracovníkov pre prácu na el. zariadeniach

Pracovníci určení na prácu na el. zariadeniach musia byť aspoň pracovníci podľa vyhl. 508/2009 Z.z..

## Všetci pracovníci musia byť okrem toho preukázateľne oboznámení

a/  s poskytovaním prvej pomoci pri úraze

b/  s protipožiarnymi predpismi

c/  s používaním ochranných pomôcok

d/  s postupom pri hlásení závad na zariadeniach

## Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a ohrození

Navrhované elektrické zariadenia v tomto projekte vyhovujú požiadavkám vyplývajúcim z predpisov na zaistenie bezpečnosti a zdravia pri práci podľa §4 zákona 124/2006Z.z. Z navrhovaného riešenia nevznikajú z hľadiska bezpečnosti a zdravia pri práci žiadne neodstrániteľné nebezpečenstvá a ohrozenia.

## Ručné elektrické náradie

V prípade používania ručných elektrických náradí je potrebné dodržať ustanovenia, revízie a kontroly ručného náradia počas používania podľa STN 331600, STN 33 2000-7-704, STN 340350 a STN 60745.

## Zabezpečenie elektrického zariadenia proti požiaru

Prechody káblov stenou a pod rozvádzačmi utesniť požiarnou upchávkou.

Práce musí vykonať autorizovaná firma pri dodržaní technologických postupov výrobcu. Po vykonaní prác firma doloží certifikát na vykonané práce.

Pre uskladnenie materiálu počas montáže je potrebné zabezpečiť dodávateľskej firme vytápanú miestnosť.

Upchávka je plne funkčná až po úplnom zaschnutí. Do tej doby nesmie prísť do styku najmä s vodou, vyššou vlhkosťou a teplotami pod bodom mrazu. Doba zaschýnania je závislá na prostredí a môže činiť od  cca  4  až do 14 dní.

## Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom je zabezpečená v zmysle požiadaviek STN EN 61140.

## Postup pri úraze elektrickým prúdom

a)	Zhodnotiť situáciu bez ohrozenia vlastného života a zdravia a neodkladne vyslobodiť postihnutého z nebezpečnej oblasti.

b)	Vykonať kontrolu životných /vitálnych/ funkcií.

c)	Privolať špecializovanú pomoc - lekára.

d)	Poskytnúť neodkladnú prvú pomoc - resuscitáciu.

e)	Laické ošetrenie prípadných druhotných zranení.

f)	Uloženie postihnutého do stabilizovanej polohy na boku pri bezvedomí.

g)	Ohlásenie úrazu.

V prípade, ak je účastníkov na poskytovanie pomoci viac, rozdelia si jednotlivé body postupu vzájomne, čím sa získa potrebný čas na záchranu postihnutého. Vykonanie kontroly životných (vitálnych) funkcií, Prvotné vyšetrenie a resuscitácia a Kontrola dýchania nesmie trvať viac ako 10 sekúnd. Lapavé dýchanie sa nepovažuje za dostatočné dýchanie.

## Ochrana pred mechanickým poškodením

Elektrické zariadenie je navrhnuté tak, aby za predpokladaných podmienok bolo jeho poškodenie nemožné. V miestach s nebezpečím mechanického poškodenia budú káble uložené do oceľových rúrok.

## Požiadavky na vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok (OPaOS)

Pred uvedením el. zariadení do prevádzky musí byť na nich vykonaná  OP a OS a skúšobná prevádzka v rozsahu potrebnom na preverenie bezpečnej a spoľahlivej prevádzky el. zariadení. Prevádzkovateľ je potom povinný vykonávať pravidelné OP a OS v zmysle STN 33 2000-6 a vyhl. 508/2009 Z.z..

## Údržba elektrických zariadení

Všetky elektrické zariadenia a ich príslušenstvo musí byť udržované v takom stave, aby ich prevádzka bola bezpečná a spoľahlivá. U el. zariadení, ktoré   neboli dlhší čas v prevádzke, musí byť pred ich zapojením preverená bezpečná prevádzkyschopnosť.