- Charakteristika územia stavby

  - Zhodnotenie polohy a stavu staveniska

Projekt rieši vodozádržné opatrenia v intraviláne obce Kamenica nad Cirochou, v území, ktoré je v súčasnosti v dažďových obdobiach nekontrolovane zaplavované zrážkovou vodou, čo má negatívny vplyv na rodinnú zástavbu a športovísk v okolí. Jedná sa o územie jestvujúceho obecného parku na parcele č. 1151 v katastrálnom území Kamenica nad Cirochou.

Návrh vodozádržných opatrení spočíva v tom, že dažďová voda bude kumulovaná a zadržiavaná a kontrolovaným spôsobom rozdeľovaná do jednotlivých objektov tak, aby bola v čo najväčšej miere využívaná aj v období sucha. Všetky navrhované opatrenia majú viac druhov využitia a to od retenčných funkcií, cez zadržiavanie vody (pre závlahu futbalového ihriska) po vsakovanie vody do podzemia.

  - Prevedené prieskumy

V rámci projektovej prípravy boli zrealizované nasledujúce prieskumy :

- Údaje SHMU – Ročný úhrn atmosférických zrážok za obdobie 2005-2020

- Inžiniersko-geologický prieskum, spracovaný fy Zavadiak, s.r.o., Lučkovce 44, 072 03 Moravany, č. projektu 2020-123 spracovaný 10/2020

Charakteristika územia je daná klimatickými pomermi v rámci zemepisnej polohy.

Z klimatického hľadiska spadá lokalita do teplej oblasti, okrsku T7 – teplý, mierne vlhký s chladnou zimou.

- Priemerná ročná teplota vzduchu je 8 až 9 ℃.

- Priemerná teplota v zime je -1 až -2 ℃.

- Priemerná teplota v lete je 18 až 19 ℃.

- Ročný úhrn zrážok : 700-800 mm

- Priemerný ročný úhrn potenciálnej evapotranspirácie je 600-700 mm (výdaj vody v podobe vodnej pary z rastlín)

Bilancia atmosférických zrážok za obdobie rokov 2005-2020 (Meteorologická stanica Kamenica nad Cirochou) :

| Rok | Úhrn | Rok | Úhrn | Rok | Úhrn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | /mm/ |  | /mm/ |  | /mm/ |
| 2005 | 834,3 | 2010 | 1089,1 | 2015 | 585,5 |
| 2006 | 668,5 | 2011 | 612,4 | 2016 | 770,5 |
| 2007 | 783,4 | 2012 | 723,4 | 2017 | 899,4 |
| 2008 | 787,9 | 2013 | 630,9 | 2018 | 615,5 |
| 2009 | 687,7 | 2014 | 766,7 | 2019 | 764,0 |

*Rok 2020 – obdobie január-jún : 369,6 mm

Priemer za 15 rokov : 747,95 mm

#### Geologické pomery, Hydrogeologické pomery, Pôdne pomery

- Geologické a pôdne pomery

Vrtné práce boli realizované točivým jadrovým vŕtaním.

Bol zrealizovaný vrt do hĺbky 9,0 m – V-1 :

0,0 m – 0,3 m 	ornica

0,3 m – 1,3 m		navážka, hlina íl, tmavohnedý, nasýtený vodou

1,3 m – 4,8 m		íl strednoplastický, hnedý, Fe a Mn záteky, tuhý

4,8 m – 9,0 m 	íl vysokoplastický, sivý, tuhý, od 8,0 m drobné úlomky hornín do priemeru 1 cm, do 5%

- Hydrogeologické pomery

HPV narazená a ustálená : -1,0 m pod terénom

Vsakovacie podmienky : koeficient filtrácie sa pohybuje v intervale 1.10-8 až 1.10-10 m.s-1

  - Kapacity a odtokové pomery

Celková výmera riešeného parku : 25.413 m2

Výmera priľahlého svahu (ktorý výrazne ovplyvňuje odtokové pomery z územia) : 12.087 m2

Výmera pre výpočet odtoku pre vodozádržné opatrenia : 37.500 m2 (25.413+12.087)

Odtok zrážkovej vody z riešeného územia :  196,74 l.s-1

- Plocha : 37.500 m2

- Vrcholový odtokový súčiniteľ : 0,35

- Q15min. Humenné : 149,9 l.s-1.ha-1

Výpočet objemu potrebnej retenčnej kapacity :

V = (196,74 x 15 x 60):1000 = 177,07 = 178 m3

Retenčná kapacita navrhovaných vodozádržných opatrení :

| OBJEKT | RETENČNÝ OBJEM | Poznámka |
| --- | --- | --- |
|  | m3 |  |
| Vsakovací a odvodňovací rigol I. | 600 |  |
| Odkaľovacia nádrž | 400 |  |
| Mokraď | 75 |  |
| Vyrovnávacia nádrž - jazierko | 50 |  |
| Vsakovací a odvodňovací rigol II. | 700 | dl.cca 342 m |
| Zberná nádrž pre závlahu | 500 |  |
| Prepojovacie potrubia | 18 | dĺžka cca 230 m, D200-250 |
| SUMARIZÁCIA : | 2.333 |  |

Objem navrhovaného zemného vsakovacieho a odparovacieho akumulačného kolektora : 200 m3.

  - Použité mapové, geodetické  a technické podklady

- snímok z katastra nehnuteľností, LV

- obhliadka skutkového stavu a konzultácie s investorom,

- geodetické zameranie výškopisu a polohopisu,

- Údaje SHMU – Ročný úhrn atmosférických zrážok za obdobie 2005-2020

- Inžiniersko-geologický prieskum, spracovaný fy Zavadiak, s.r.o., Lučkovce 44, 072 03 Moravany, č. projektu 2020-123 spracovaný 10/2020

- Rozhodnutie o umiestnení stavby č.1237/7933/2021/OÚPVŽPDZ/Amb zo dňa 26.4.2021, vydané Mestom Humenné

  - Príprava pre výstavbu

- Vytýčenie stavby geodetom

- Likvidácia porastu krovia v riešenom území

- Urbanistické, architektonické a krajinárske riešenie

  - Úvod

V náväznosti na krajinné prostredie daného územia a účel stavby budú používané také materiály, aby zapadli do krajinného prostredia a nenarušili celkový ráz priestoru parku a futbalového štadióna v obci Kamenica nad Cirochou.

  - Údaje o výrobnom programe

Hlavným účelom vodozádržných opatrení je retencia, akumulácia a vsakovanie vody v čase dažďa a zabezpečenie vody pre vodné plochy v čase sucha.

  - Riešenie dopravy a napojenie na dopravný systém

Vzhľadom na funkčné využitie stavby nie je potrebné jej dopravné napojenie.

  - Úpravy plôch a priestorov, drobná architektúra

V rámci PD sa neuvažuje.

  - Ochrana životného prostredia

Vyplýva zo samotného návrhu vodozádržných opatrení, ktorými bude zabezpečené hospodárne nakladanie so zrážkovou vodou jej reguláciou a využitím v dlhšom časovom období, čím stavba prispeje priaznivo na vodný režim v riešenom území.

Okrem vyššie spomínaných priaznivých vplyvov bude stavba prínosom aj pre kvalitu prostredia v obci a využitím jestvujúceho parku, ktorý bol v čase výdatných zrážok neprístupný z dôvodu jeho zaplavenia.

  - Bezpečnosť práce a technických zariadení

Je potrebné dbať na bezpečnosť a zdravie pracovníkov, realizujúcich stavbu. Pracovníci musia byť poučení o bezpečnosti pri vykonávaní prác a protipožiarnych predpisoch, o poskytnutí prvej pomoci. Všetci pracovníci musia byť vybavení vhodnými ochrannými a pracovnými prostriedkami. Na jednotlivé práce  budú určení pracovníci príslušnej profesie. Pracovníci určení na obsluhu strojového zariadenia sa musia preukázať platnou znalosťou ich ovládania. Bezpečnostný technik je povinný pred začatím prác na stavbe vykonať poučenie o bezpečnosti pri práci o ochrane zdravia pracovníkov na stavbe.

O poučení musí byť vykonaný zápis, ktorý bude potvrdený podpismi zamestnancov. Všetky práca musia byť realizované v zmysle platných noriem a predpisov týkajúcich sa realizácie stavby ako aj BOZP v čase realizácie.

  - Protipožiarne zabezpečenie stavby

V rámci zariadenia staveniska budú osadené protipožiarne hasiace prístroje podľa platných noriem.

  - Stanovenie nových ochranných pásiem

Charakter stavby nevyžaduje presne určené rozmery a vzdialenosti ochranných pásiem z hľadiska budúcej prevádzky. V prípade následnej výstavby v danej lokalite je stavebník povinný vyžiadať písomné stanovisko vlastníka a správcu. Nové ochranné pásma určí príslušný orgán štátnej vodnej správy.

- Zemné práce

V rámci stavby je nutné vykonať výkopové práve pre jednotlivé objekty systému podľa výškových údajov, ktoré budú rozpracované v nasledujúcom stupni PD, kde budú doplnené aj celkové bilancie zemných prác.

- Stavebné objekty

Všetky stavebné objekty sa nachádzajú na parcelách vo vlastníctve Obce Kamenica nad Cirochou  podľa registra „C“ č.p. 1148/2, 1148/20, 1148/25, 1150/2, 1151, 1152/1, 1152/2, 1152/3, 1152/4, 1152/5, 1152/12, 1152/13.

  - SO 01 RETENČNÉ SYSTÉMY  - OPATRENIE č.1

Hlavnou úlohou SO01 bude zachytávanie (retencia) dažďovej vody, čím sa zabráni nekontrolovanému zaplavovaniu územia.

- SO01.1  MOKRAĎ

Stavebný objekt bude slúžiť ako prirodzená zásobáreň vody a zároveň v nej bude dochádzať k biologickému čisteniu vody. Mokraďová vegetácia znižuje brehovú eróziu (spevňovanie brehov koreňovou sústavou, spomaľovanie prúdenia vody) a zároveň čistí vodu od sedimentov a organických látok.

Objekt mokrade bude tvoriť plocha obdĺžnikového tvaru. Dno mokrade bude opatrené fóliou hr.1,5 mm uloženou na geotextílii 300g/m2 a pieskovom lôžku hr.100 mm. Vnútornú výplň mokrade bude tvoriť štrk fr.16-32mm a mokraďová vegetácia.

Potrubie z odkaľovacej nádrže (D160mm) bude po prestupe fóliou nahradené drenážnym potrubím, z ktorého bude voda vypúšťaná do štrkovej výplne mokrade.

Voda z mokrade bude následne cez perforované potrubie na opačnom konci mokrade a cez kaskádový prvok (tvorený kameňom a vegetáciou) prepadávať do vyrovnávacej nádrže - jazierka.

- SO01.2  VYROVNÁVACIA NÁDRŽ - JAZIERKO

V rámci stavebného objektu je navrhovaná vyrovnávacia nádrž – jazierko, nepravidelného tvaru prirodzene včlenené do prostredia parku.

Dno bude opatrené fóliou hr.1,5 mm uloženou na geotextílii 300g/m2 a pieskovom lôžku hr.100 mm. Na fólii bude uložený obklad z andezitového kameňa v lepidle.

V dne nádrže, na kóte 173,96 m n.m. bude osadená dnová výpusť D110, ktorou bude voda gravitačne odtekať potrubím PVC D110 mm, v sklone 1,0% do šachty so sacím čerpadlom. Dno šachty bude uložené  na kóte 173,60 m n.m. Zo šachty bude voda prečerpávaná (čerpadlo kapacity - 20 m3/hod., 0,5kW, 220 V) a pomocou výtlačného potrubia HDPE D63 mm, privádzaná naspäť do mokrade – zaústením do potrubia z odkaľovacej nádrže.

Šachtu navrhujeme betónovú D1500 mm s liatinovým poklopom D600mm.

V maximálnej výške hladiny – 175,63 m n.m. bude vybudovaný prepad do odvodňovacieho rigola z potrubia PVC D160mm.

- SO01.3  NN PRÍPOJKY

Predkladaná projektová dokumentácia rieši NN prípojky pre napojenie stavby „Vodozádržné opatrenia v obci Kamenica nad Cirochou“, katastrálne územie Kamenica nad Cirochou, parc. č. 1151 a napojenie a ovládanie technologických zariadení v rámci tejto akcie.

Investor: Obec Kamenica Nad Cirochou, Humenská 555/6, 067 83 Kamenica nad Cirochou.

Projekt rieši:

- napojenie v jestvujúcom rozvádzači HR

- osadenie a napojenie z nového rozvádzača R1

- osadenie a napojenie z nového rozvádzača R2

- ochranu pred úrazom elektrickým prúdom

Po ukončení realizácie musí byť k vypracovaná výkresová dokumentácia skutočného vyhotovenia. Dokumentácia musí byť vyhotovená a odovzdaná prevádzkovateľovi.

# ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE

## Napäťové sústavy

3/PEN AC 400/230V 50Hz, TN-C

3/PEN AC 400/230V 50Hz, TN-C-S

3/N/PE AC 400/230V 50Hz, TN-S

## Bilancia odberu el. energie

## Inštalovaný výkon   	  Pi	=   5,5 kW

Súčasný výkon  	  Ps	=   3,5 kW

## Skratové pomery v mieste osadenia RE

Skratové pomery (stanovené meraním a výpočtom):		I“K = 3,32kA

IP   = 5,78kA

## Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom podľa STN 33200-4-41

Ochranné opatrenia vhodné na všeobecné použitie vrátane laikov:

Ochranné opatrenia podľa čl.411:   Samočinné odpojenie napájania

- základná ochrana     -  je zabezpečená základnou izoláciou živých častí, alebo zábranami

alebo krytmi, v súlade s prílohou A.

- ochrana pri poruche - je zabezpečená ochranným pospájaním a samočinným odpojením

napájania pri poruche v súlade s 411.3 až 411.6.

Ochranné opatrenia podľa čl.412:   Dvojitá alebo zosilnená izolácia

- základná ochrana  je zabezpečená základnou izoláciou a ochrana pri poruche je

zabezpečená prídavnou izoláciou.

- základná ochrana a ochrana pri poruche  je zabezpečená zosilnenou izoláciou medzi

živými časťami a prístupnými časťami.

## Začlenenie el. zariadení podľa miery ohrozenia:

Skupina B v zmysle vyhlášky MPSVaR č.508/2009 Z.z., príloha č.1, časť III – technické zariadenia elektrické nezaradené do skupiny A s prúdom a napätím, ktoré nie sú bezpečné.

## Prierezy vodičov

Prierezy vodičov boli dimenzované tak, aby boli dodržané dovolené úbytky napätia v rozvode pri nominálnom zaťažení vedení v zmysle STN 34 1610.  Prierezy vodičov taktiež zodpovedajú tepelným a mechanickým účinkom skratových prúdov, ktoré môžu vzniknúť v jednotlivých obvodoch.

V zmysle STN 33 2130  čl.4.7.3 úbytok napätia od rozvádzača k spotrebičom nemá prekročiť  u svetelných obvodov 2% nominálneho napätia rozvodnej siete, u ostatných obvodov 5%Un.

V zmysle STN 33 2000-5-52  čl.525 nemá byť úbytok napätia medzi začiatkom inštalácie a zariadením väčší ako 4%.

## Vonkajšie vplyvy:

Vonkajšie vplyvy v riešenom objekte sú určené v protokole o určení vonkajších vplyvov, ktorý tvorí je súčasťou tejto projektovej dokumentácie. (E-02/2021-016).

V jednotlivých priestoroch smú byť inštalované iba elektrické zariadenia, ktoré zodpovedajú svojimi vlastnosťami jednotlivým triedam vonkajších vplyvov.

## Stupeň dôležitosti dodávky elektrickej energie

Navrhované technologické zariadenie v objekte je podľa STN 34 1610 zaradené do 3. Stupňa dôležitosti dodávky el. energie.

## Meranie spotreby elektrickej energie

Pre novo vybudované vodozádržné  opatrenia v obecnom parku bude meranie spotreby elektrickej energie z jestvujúceho merania pre futbalové ihrisko.

Z uvedeného dôvodu meranie spotreby elektrickej energie nie je predmetom riešenia tejto projektovej dokumentácie.

## Ochrana pred preťažením a skratom

El. zariadenia sú chránené  proti účinkom skratových prúdov obmedzujúcimi účinkami skratových spúští ističov a motorových spúšťačov. Proti  preťaženiu sú  el. zariadenia  chránené tepelnými spúšťami ističov a motorových spúšťačov.

# TECHNICKÉ  RIEŠENIE

## Napájanie rozvádzačov

Pre silové napojenie novozriadených rozvádzačov R1 a  R2 bude slúžiť jestvujúci rozvádzač HR ktorý sa nachádza na fasáde objektu futbalového ihriska.

Predmetný rozvádzač HR sa dozbrojí o dvojicou trojfázových ističov charakteristiky C s nominálnym prúdom  In=20A. Následne z týchto ističov bude vedená dvojica káblov CYKY-J 5x6,  pričom jedným káblom sa napojí rozvážač R1 (WL-R1) a druhým rozvádzač R2 (WL-R2).

Káble CYKY-J 5x6 budú vedené z HR smerom k príslušným rozvádzačom R1 a R2  zemou. Každý z predmetných napájacích káblov bude vedený  v káblovej chráničke KF09063  ktorá bude uložená v pieskovom lôžku v káblovej ryhe 350x700mm.

Dispozícia navrhovaného riešenia je znázornená na výkrese č. E-03.1.  Rez káblovou trasou je znázornený na výkrese č. E-03.5

Káble NN prípojok je potrebné označiť trvanlivým štítkom s príslušným označením vývodu

WL xx.

### Montážne pokyny:

- káble sa nesmú ukladať pri vonkajšej teplote nižšej ako + 5oC

- pri ohýbaní káblov je potrebné dodržať predpísaný polomer ohybu  podľa technických podmienok výrobcu káblov

- káble opatriť na oboch koncoch označovacími štítkami

### Uloženie káblov v zemi

Káble vedené v zemi je potrebné uložiť vo výkope šírky 350mm a hĺbke 843mm. Káble uložiť v hĺbke min. 843mm do pieskového lôžka. Nad káble vo zvislej vzdialenosti max. 300mm od kábla je potrebné uložiť výstražnú fóliu.

Pri uložení káblov NN vedľa seba v súbehu je potrebné dodržať minimálne vodorovné vzdialenosti medzi nimi a to 50mm podľa STN 73 6005 tab.1.

Pri vedení káblov NN v zemi v súbehu s vodovodom je potrebné dodržať minimálnu vodorovnú vzdialenosť 400mm podľa STN 73 6005 tab.1.

Pri vedení káblov NN v zemi v súbehu s plynovodom STL je potrebné dodržať minimálnu vodorovnú vzdialenosť 1000mm podľa STN 73 6005 tab.1.

Pri vedení káblov NN v zemi v súbehu káblami VN-22kV je potrebné dodržať minimálnu vodorovnú vzdialenosť 200mm podľa STN 73 6005 tab.1.

Pri vedení káblov NN v zemi pri križovaní s vodovodom je potrebné dodržať minimálnu zvislú vzdialenosť 400mm podľa STN 73 6005 tab.2.

Pri vedení káblov NN v zemi pri križovaní s plynovodom je potrebné dodržať minimálnu zvislú vzdialenosť 400mm podľa STN 73 6005 tab.2. Ak túto vzdialenosť nie je možné dodržať, dovoľuje sa uloženie jednotlivých NN káblov do samostatných oceľových chráničiek s presahom 1000mm na každú stranu plynovodu do vzdialenosti 100mm od plynovodu.

Pri vedení káblov NN v zemi pri križovaní s káblami VN-22kV je potrebné dodržať minimálnu zvislú vzdialenosť 200mm podľa STN 73 6005 tab.2.

Pri vedení káblov NN v zemi pri križovaní kanalizáciou je potrebné dodržať minimálnu zvislú vzdialenosť 300mm podľa STN 73 6005 tab.2.

Pred započatím výkopových prác požiadať príslušných prevádzkovateľov podzemných vedení (SPP, ZSD, ST, prípadne ďalších) o presné vytýčenie potrubných a káblových vedení vedených v blízkosti výkopu. Výkopové práce realizovať zásadne ručne za prítomnosti stavebného dozoru, alebo zástupcov prevádzkovateľov podzemných vedení.

## Rozvádzač R1

Rozvádzač R1 bude slúžiť pre  napájanie a ovládanie čerpadiel osadených v zbernej nádrži pre závlahu. V prípade, že bude v zbernej nádrži zrážková voda, bude možné touto vodou vykonať  zavlažovanie futbalového ihriska.

Spôsob ovládania R1:

Na skrinke rozvádzača R1 je najprv potrebné prepnúť kľúč do polohy „ zapnúť ovládanie“. Rozsvieti sa signálka  „ovládanie zapnuté“.  Následne je možne spustenie buď čerpadla závlahy M1 (2,5kW, 400V), alebo odkaľovacieho čerpadla M2  (2kW, 400V). Obe čerpadlá však nie je možné spustiť súčasne.

Po zapnutí čerpadla M1, alebo čerpadla M2 sa rozsvieti biela signálka  chodu príslušného čerpadla. Pokiaľ dôjde k zníženiu hladiny vody v zbernej nádrži  na minimálnu úroveň,  automaticky dochádza k vypnutiu čerpadla a zároveň aj k blokovaniu oboch  čerpadiel až do momentu opätovného zdvihnutia hladiny v zbernej nádrži na zapínaciu úroveň.

Ak sa vyskytne porucha na ktoromkoľvek z čerpadiel,  rozsvieti sa príslušná červená signálka „porucha čerpadla“. Odstránenie poruchy musí vykonať kvalifikovaná osoba.

Schéma zapojenia rozvádzača R1  je na výkrese č. E-03.3.

## Rozvádzač R2

Rozvádzač R2 bude slúžiť pre  napájanie sacieho čerpadla M3 (0,5kW 230V), ktoré bude umiestnené v šachte a jeho úlohou bude cirkulácia vody medzi mokraďou a vyrovnávacou nádržou  -  jazierkom.

Čerpadlo M3 bude v nepretržitej prevádzke, iba v čase keď v čerpacej  šachte klesne hladina vody na minimálnu úroveň, dôjde k  automatickému  vypnutiu čerpadla a zároveň aj k jeho blokovaniu až do momentu opätovného zdvihnutia hladiny v šachte na zapínaciu úroveň.

Na skrinke rozvádzača R2  sú navrhnuté dve signálky:

: biela signálka  „čerpadlo M3 v poriadku“ a

: červená signálka „porucha čerpadla M3“.

V prípade poruchy musí vykonať jej lokalizáciu a odstránenie kvalifikovaná osoba.

Schéma zapojenia rozvádzača R2  je na výkrese č. E-03.4.

## Osadenie rozvádzačov R1 a R2

Rozvádzače R1 a R2 budú  osadené na oceľovej konštrukcii. Rozvádzač R1 bude osadený pri zbernej nádrži pre závlahu. Rozvádzač R2 bude osadený pri šachte zo sacím čerpadlom.

- SO01.4  PREPOJOVACIE POTRUBIA

V rámci stavebného objektu sú navrhované prepojovacie potrubia v nasledovných kapacitách a dĺžkach :

- POTRUBIE „1-A“

Potrubie z SO04.1 Vsakovací a odvodňovací rigol I. do SO01.5 Odkaľovacia nádrž – PVC D315x7,7mm, dl. 6,0 m, v sklone 30,0 ‰, kapacitný prietok 274,79 l.s-1, rýchlosť 3,26 m.s-1.

- POTRUBIE „1-B“

Potrubie z SO01.5 Odkaľovacia nádrž do SO01.1 Mokraď – PVC D160x3,6mm, dl. 54,30 m, v sklone 23,0 ‰, kapacitný prietok 36,43 l.s-1, rýchlosť 1,98 m.s-1.

Na potrubí bude osadený uzáver  DN150mm – U4

- POTRUBIE „1-B.1“

Výtlačné potrubie zo šachty so sacím čerpadlom späť do potrubia „1-B“ (cirkulácia a zabezpečenie pohybu vody) – HDPE D63x5,8mm, PN16, SDR11, dl.26,30 m

- POTRUBIE „1-B.2“

Potrubie z SO01.2 Vyrovnávacia nádrž cez dnovú výpusť do Šachty so sacím čerpadlom – PVC D110x3,0mm, celkovej dĺžky 20,9 m, v sklone 10 ‰, kapacitný prietok 17,22 l.s-1, rýchlosť 0,98 m.s-1.

- POTRUBIE „1-B.3“

Potrubie z SO01.2 Vyrovnávacia nádrž do SO04.2 Vsakovací a odvodňovací rigol II. – prepad – PVC D160x3,6mm, celkovej dĺžky 19,40 m, v sklone 5,0 ‰, kapacitný prietok 17,22 l.s-1, rýchlosť 0,98 m.s-1.

- POTRUBIE „1-C“

Potrubie z SO01.5 Odkaľovacia nádrž do SO02.2 Zberná nádrž pre závlahu – PVC D250x6,1mm, celkovej dĺžky  104,80 m, v sklone 10-24 ‰, kapacitný prietok 80,67-123,40 l.s-1, rýchlosť 1,81-2,70 m.s-1.

Na potrubí budú osadené 2 revízne kanalizačné šachty RŠ4 a RŠ5 a uzáver   DN250mm – U3

Uloženie potrubia

PVC potrubie D110, 160, 250 a 315mm bude uložené v zemnej ryhe šírky 1000mm paženej príložným pažením na pieskovom lôžku hr.150mm.Po pevnom uložení potrubia na pieskové lôžku sa potrubie obsype do výšky 300mm nad vrchol potrubia zhutneným pieskom a ostatná časť po kótu novoupraveného terénu sa zasype zeminou po prehodení.

- SO01.5  ODKAĽOVACIA NÁDRŽ

Odkaľovacia nádrž je navrhovaná ako otvorená nádrž pôdorysných rozmerov 35,0x13,0 m s priemernou hĺbkou 1,3 m a využiteľnom objeme 400 m3.

Dno nádrže bude vyspádované v sklone 1,0 % smerom k odkaľovacej jímke, ktorá slúži na čistenie nádrže. Odkaľovacia jímka je napojená na potrubie PVC D200 (SO02.1)

Steny  nádrže budú vyhotovené v sklone 1:1. Povrch dna a stien nádrže bude tvoriť fólia hr.1,5mm uložená na geotextílii 300g/m2 a pieskovom lôžku hr.100 mm. Celá nádrž bude olemovaná betónovými tvárnicami 0,3x0,3x1,0 m uloženými v dvoch vrstvách do betónového lôžka. Medzi betónovou tvárnicou a hornou hranou svahu nádrže bude 0,5 m široká rovná plocha, pričom fólia bude kopírovať tvar nádrže a bude ukotvená do betónových tvárnic po obvode nádrže.

Celá nádrž bude po obvode opatrená aj zábradlím v=1,1 m, z bezpečnostných dôvodov. Toto zábradlie bude ukotvené do betónových tvárnic.

V rámci stavebného objektu sú navrhované prestupy potrubí v tomto rozsahu :

- Prítok z SO04.1 – potrubie „1-A“ - PVC D315mm na kóte 176,45 m n.m.

- Odber do SO01.1 – potrubie „1-B“ - PVC D160mm na kóte 176,42 m n.m.

- Odber do SO02.2 – potrubie „1-C“ - PVC D250mm na kóte 176,40 m n.m.

- Odkalenie do RŠ2 na SO02.1 – potrubie „2-A.1“ - PVC D200mm na kóte 174,80 m n.m.

- Havarijný prepad do RŠ2 na SO02.1–potrubie „2-A.2“- PVC D200mm na kóte 176,42 m n.m.

  - SO 02  ZADRŽIAVANIE DAŽĎOVEJ VODY - OPATRENIE č.2

- SO02.1  PREPOJOVACIE POTRUBIA

V rámci stavebného objektu sú navrhované prepojovacie potrubia v nasledovných kapacitách a dĺžkach :

- POTRUBIE „2-A“

Potrubie z SO04.1 Vsakovací a odvodňovací rigol I. do SO03.2 Vsakovací kolektor – monitorovacia šachta č.1 – PVC D250x6,1mm, dl. 158,90 m, v sklone 7,0-12,0 ‰, kapacitný prietok 54,99-85,5 l.s-1, rýchlosť 1,23-2,00 m.s-1.

Do potrubia „2-A“ budú zaústené potrubia „2-A.1“ a „2-A.2“ z SO01.5 Odkaľovacia nádrž.

Na potrubí sú navrhované revízne kanalizačné šachty RŠ1, 2 a 3 – PVC-U D400 a uzáver U1 - DN250mm (napr. Valterra)

- POTRUBIE „2-A.1“

Potrubie - odkaľovacie z SO01.5 Odkaľovacia nádrž do RŠ2 na potrubí „2-A“ – PVC D200x4,5mm, dl. 7,00 m, v sklone 3,0 ‰, kapacitný prietok 31,0 l.s-1, rýchlosť 1,07 m.s-1.

- POTRUBIE „2-A.2“

Potrubie – havarijný prepad z SO01.5 Odkaľovacia nádrž do RŠ2 na potrubí „2-A“ – PVC D200x4,5mm, celkovej dĺžky 5,10 m, v sklone 10 ‰, kapacitný prietok 45,58 l.s-1, rýchlosť 1,57 m.s-1.

- POTRUBIE „2-B“

Potrubie z SO02.2 Zberná nádrž pre závlahu do SO04.2 Vsakovací a odvodňovací rigol II. – prepad – PVC D160x3,6mm, celkovej dĺžky 4,90 m, v sklone 5,0 ‰, kapacitný prietok 17,22 l.s-1, rýchlosť 0,98 m.s-1.

- POTRUBIE „2-C“

Potrubie z SO03.2 Vsakovací kolektor – monitorovacia šachta č.12 do SO04.2 Vsakovací a odvodňovací rigol II. – prepad – PVC D160x3,6mm, celkovej dĺžky 1,60 m, v sklone 5,0‰, kapacitný prietok 17,22 l.s-1, rýchlosť 0,98 m.s-1.

Uloženie potrubia

PVC potrubie D110, 160, 250 a 315mm bude uložené v zemnej ryhe šírky 1000mm paženej príložným pažením na pieskovom lôžku hr.150mm.Po pevnom uložení potrubia na pieskové lôžku sa potrubie obsype do výšky 300mm nad vrchol potrubia zhutneným pieskom a ostatná časť po kótu novoupraveného terénu sa zasype zeminou po prehodení.

- SO02.2  ZBERNÁ NÁDRŽ PRE ZÁVLAHU

Zberná nádrž je navrhovaná ako podzemná nádrž pôdorysných rozmerov 20,0x15,0 m, hĺbka od 1,9-2,3 m, využiteľný objem nádrže 500 m3.

Dno nádrže bude vyspádované v 1,0 % sklone k okraju nádrže, kde bude v najnižšom mieste vybudovaná odkaľovacia jímka s možnosťou odčerpania vody pre údržbu závlahovej nádrže. Nad jímkou bude v strope nádrže osadený poklop pre manipuláciu s čerpadlom.

V dne nádrže – v prvom module pri osi 2, bude vytvorená jímka pre osadenie čerpadla pre závlahu ihriska.

Jímky budú betónové s hrúbkou dna a stien 0,1 m a budú taktiež opatrené fóliou.

Steny nádrže z troch strán budú vyhotovené v sklone 1:1 a stena pri osi 5 bude zvislá železobetónová stena vystužená podľa statického posudku. Povrch dna a stien nádrže bude tvoriť fólia hr.1,5mm uložená na geotextílii 300g/m2.

Fólia bude ukotvená do betónového základu po obvode nádrže a nalepená (natavená) na všetkých stĺpoch v nádrži vo výške cca 30cm.

Počas realizácie nádrže bude po obvode, cca 3,0 m od základu nádrže uložené dočasné drenážne potrubie, ktorým bude zabezpečené odvedenie vody z územia výstavby do rigolu.

Nádrž bude prekrytá železobetónovou doskou, vystuženou podľa statického posudku.

Nosný systém nádrže budú tvoriť železobetónové stĺpy 300/300 mm, ktorých základom budú  železobetónové pätky 1800/1800/500 mm. Na takto pripravený modulový systém bude uložená železobetónová stropná doska hr. 180 mm, ktorá bude po obvode uložená na   železobetónový základový pás šírky 400 mm, hĺbky 1200 mm. V pozdĺžnom smere bude doska uložená na prievlakoch uložených na stĺpoch – prievlak 300/350 mm .

Stena pri osi 5, ktorá susedí s vedľajším stavebným objektom SO03.2 Vsakovacím kolektorom je navrhovaná ako samonosná železobetónová stena hr.200 mm

Stropná doska bude opatrená dvoma liatinovými poklopmi 600/600mm, s rebríkom a prestupom pre manipuláciu (1 pre pripojenie detailu pre závlahu, a 2 pre pripojenie odkaľovacieho potrubia pre údržbu nádrže).

Železobetónová stropná doska bude natretá penetračným náterom, uložená hydroizolácia Hydrobit 2x, geotextília 300 g/m2 a spätný zásyp so zatrávnením hr.200mm.

V rámci stavebného objektu sú navrhované prestupy potrubí :

- Prítok z SO01.5 – potrubie „1-C“ - PVC D250mm na kóte 174,44 m n.m.

- Prepad do SO04.2 – potrubie „2-B“- PVC D160mm na kóte 174,63 m n.m.

- Prestupy stropnou doskou pre osadenie zavlažovacieho potrubia a odkaľovacieho potrubia

  - SO 03  VSAKOVANIE DAŽĎOVEJ VODY  - OPATRENIE č.3

- SO03.1  ZASAKOVANIE POVRCHOVEJ VODY

V rámci stavebného objektu navrhujeme úpravu jestvujúceho podložia, pre zlepšenie zasakovania zrážkovej vody z riešeného územia.

Úprava podložia bude realizovaná pozdĺž SO04.1 Vsakovací a odvodňovací rigol I. – v celkovej dĺžke 146 m, o šírke 2,90-4,40 m – v území od SO04.1 po hranicu pozemku, čo tvorí plochu 561 m2.

V rámci SO bude vykopaná zemina do hĺbky 1,7 m pozdĺž hranice pozemku medzi SO04.1 a hranicou parcely č.1151. Objem výkopovej zeminy 954 m3 bude použitý pri záverečných úpravách parku a pri vyrovnaní nerovností terénu. Okraj výkopu bude ohraničený betónovými tvárnicami 0,3x0,3x1,0 m uloženými v betónovom lôžku.

Na dno výkopu bude vyhotovené pieskové lôžko hr.100 mm, na ktoré bude uložená 2 x  geotextília 300 g/m2. Geotextília bude vytiahnutá na terén a ukotvená do betónových tvárnic po obvode výkopu.

Na takto pripravený podklad bude uložené drenážne potrubie D160mm v celkovej dĺžke 48,70 m v priečnom smere výkopu vo vzdialenosti každých 20 m. Potrubie bude obalené geotextíliou. Po uložení drenážneho potrubia a jeho zaústení tesne nad dnom SO04.1 pomocou spojok DN150, bude celý výkop zasypaný štrkom fr.32-54 mm do úrovne rastlého terénu, resp. vrchnej hrany betónovej tvárnice ktorá je uložená po obvode výkopu.

- SO03.2 VSAKOVACÍ KOLEKTOR

Vzhľadom na nepriaznivé pomery pre vsakovanie zrážkových vôd navrhujeme tzv. zemný vsakovací a odparovací akumulačný kolektor.

V rámci SO bude urobený výkop obdĺžnikového tvaru o rozmeroch 15,0 x 9,9 m v hĺbke 0,9 m. Dno kolektora bude na kóte 173,85 m n.m. Celkový objem vykopanej zeminy 134,50 m3 bude použitá pri záverečných úpravách parku. Vo výkope budú v pozdĺžnom smere kolektora v celej dĺžke vykopané pásy hĺbky 1,5 m, šírky 1,0 m (v x š) – dno štrkových pásov na kóte 172,35 m n.m..

Takto pripravený výkop bude opatrený geotextíliou 300 g/m2, ktorá bude vyvedená až na rastlý terén po obvode. Následne sa pásy vysypú štrkom fr.32-63mm. Po zasypaní pásov sa pripraví obsyp pre drenážne potrubie D160mm, ktoré bude uložené v pozdĺžnom smere kolektora. Potrubie bude obalené geotextíliou 300 g/m2. Po uložení potrubia bude obsypané fr.16-32mm do výšky 0,2 pod a 0,2 m nad potrubím v šírke 0,55m. Následne sa celý kolektor vysype štrkom fr.32-63mm bez hutnenia do výšky rastlého terénu.

Počas celej doby výkopových a zemných prác bude podzemná voda z výkopu odčerpávaná.

Na začiatku (na vstupe) do kolektora a na konci (na výstupe) z kolektora budú osadené monitorovacie šachty MŠ1 a MŠ2 – betónové D1000mm, do ktorej budú z kolektora vyvedené perforované rúry D160 v počte 3 ks. Celková dĺžka perforovaných potrubí v kolektore bude 60 m.

Z Monitorovacej šachty MŠ2 bude vyústené prepadové potrubie do SO04.2 Vsakovací a odvodňovací rigol II.

  - SO 04  VSAKOVACÍ  RIGOL - OPATRENIE č.4

- SO04.1 VSAKOVACÍ A ODVODŇOVACÍ RIGOL I.

V rámci stavebného objektu navrhujeme vybudovanie vsakovacieho a odvodňovacieho rigola v celkovej dĺžke 146,0 m, so šírkou dna 1,3 m s úpravou svahov v sklone 1:1 a hĺbkou koryta 1,5 m. Dno a steny koryta budú vyhotovené uložením  geotextílie – 300 g/m2 na a pieskovom lôžku hr.100 mm. Povrchovú úpravu bude tvoriť obklad z andezitového plochého kameňa.

Rigol bude slúžiť na akumuláciu zrážkovej vody z okolitého terénu, kde bude pomaly vsakovať do podložia. Objem zberného rigola bude cca 600 m3.

V rámci stavebného objektu sú navrhované prestupy potrubí :

- Vyústenie z rigola do odkaľovacej nádrže (SO01.5) – potrubie „1-A“ – PVC D315mm – na kóte 176,65 m n.m.

- Havarijný prepad do rigola II. (SO04.2) – PVC D160 – na kóte 176,70 m n.m.

- Havarijný prepad pri extrémnom nadutí – PVC D250mm – na kóte 176,67 m n.m.

- Odkalenie rigola pri údržbe – PVC D250mm – v dne na kóte 175,20 m n.m.

- SO04.2 VSAKOVACÍ A ODVODŇOVACÍ RIGOL II.

V rámci stavebného objektu je navrhované vybudovanie vsakovacieho a odvodňovacieho rigolu v celkovej dĺžke 353,95 m. Navrhovaný rigol je trasovaný celým parkom, čím bude zabezpečené postupné vsakovanie vody do podložia v celej jeho dĺžke.

V km 0,000 – 0,230.84 je navrhované koryto rigola so šírkou dňa 1,0 m, s úpravou svahov v sklone 1:1 a hĺbkou koryta 1,0 m.

Dno koryta a svahy budú opatrené geotextíliou a vysypané štrkom fr.32-63mm, pre zabezpečenie postupného a prirodzeného zasakovania vody.

V tomto úseku sú navrhované 3 plynulé oblúky, 2 pravotočivé a 1 ľavotočivý :

Oblúk č.1 – km 0,018.90-0,051.74

- je navrhovaný pravotočivý o polomere 30,0 m o dĺžke 32,84 m

Oblúk č.2 – km 0,130.26-0,151.75

- je navrhovaný pravotočivý o polomere 30,0 m o dĺžke 21,49 m

Oblúk č.3 – km 0,172.61-0,188.39

- je navrhovaný ľavotočivý o polomere 10,0 m o dĺžke 15,78 m

a zaústenia jednotlivých objektov :

km 0,040.14 – zaústenie prepadu z SO01.2 Vyrovnávacia nádrž na kóte 175,40 m n.m.

km 0,200.05 – zaústenie prepadu z SO02.2 Zberná nádrž pre závlahu na kóte 175,40 m n.m.

km 0,206.95 – zaústenie prepadu z SO03.2 Vsakovací kolektor na kóte 173,95 m n.m.

km 0,122.40-0,128.40 - v mieste križovania potoka a jestvujúcej prístupovej cesty k futbalovému ihrisku bude vybudovaný rúrový priepust D800mm s betónovým objektom, ktorý bude opatrený zábradlím.

V km 0,230.84 – 0,353.95 je navrhované koryto rigola so šírkou dňa 1,3 m, s úpravou svahov v sklone 1:1 a hĺbkou koryta 1,5 m.

Dno koryta a svahy budú opatrené geotextíliou a vysypané štrkom fr.32-63mm, pre zabezpečenie postupného a prirodzeného zasakovania vody.

V tomto úseku je navrhovaný 1 plynulý pravotočivý oblúk.

Oblúk č.4 – km 0,230.84-0,245.55

- je navrhovaný pravotočivý o polomere 10,0 m o dĺžke 14,71 m

Sklon navrhovaného rigola je v celej dĺžke navrhovaný 3,0 ‰.

- Prevádzkové súbory

  - PS01 Čerpacia šachta

Voda do čerpacej šachty je privádzaná  potrubím „1-B.2“ (SO01.4) cez dnovú výpusť z vyrovnávacej nádrže (jazierka) – PVC D110x3,0mm, celkovej dĺžky 20,90m, v sklone 10 ‰, kapacitný prietok 17,22 l.s-1, rýchlosť 0,98 m.s-1. Z čerpacej šachty je voda čerpaná späť do potrubia „1-B“ výtlačným potrubím „1-B.1“ - HDPE D63x5,8mm, PN16, SDR11, dl.26,30 m.

Pre zabezpečenie cirkulácie vody je v čerpacej šachte navrhované osadiť čerpadlo:

Q = 20 m3/hod.

0,5 kW, 220 V

Prevádzka čerpadla bude automatická v závislosti od hladiny vody v šachte (minimálna prevádzková hladina – vypnutie čerpadla, maximálna prevádzková hladina – zapnutie čerpadla). Plavákové čerpadlo zabráni chodu na sucho a zabráni prekročeniu maximálnej hladiny v šachte.

Stav čerpadla bude kontrolovaný vizuálne občasnou kontrolou povereného pracovníka.

Čerpadlo bude riadené elektronickou riadiacou jednotkou, v závislosti od výšky hladiny vody v šachte. Výšky hladiny sú snímané plavákovými spínačmi. Riadiaca jednotka sa umiestni do spoločnej skrinky s elektrickým rozvádzačom – umiestnené v blízkosti čerpacej šachty.

Riadiaca jednotka čerpadiel umožňuje nastaviť:

- prepínač automatika / manuál

- svetelná signalizácia stavu plavákových snímačov

- hlásenie havarijnej hladiny v čerpacej stanici

  - PS02 Zberná nádrž – závlaha a odkalenie

Hlavnou úlohou SO02.2 bude zachytávanie (retencia) dažďovej vody, pre účely závlahy ihriskovej plochy.

Zberná nádrž je navrhovaná ako podzemná nádrž pôdorysných rozmerov 20,0x15,0 m, hĺbka od 1,9-2,3 m, využiteľný objem nádrže 500 m3.

Dno nádrže bude vyspádované v 1,0 % sklone k okraju nádrže, kde bude v najnižšom mieste vybudovaná odkaľovacia jímka s možnosťou odčerpania vody pre údržbu závlahovej nádrže. Nad jímkou bude v strope nádrže osadený poklop pre manipuláciu s čerpadlom.

V jímke bude osadené čerpadlo o výkone 2,0 kW, 220 V.

V dne nádrže – v prvom module pri osi 2, bude vytvorená jímka pre osadenie čerpadla pre závlahu ihriska.

Pre závlahu navrhujeme osadiť čerpadlo s kapacitou 20000 l/hod, 7 MPa.

Prevádzka čerpadiel v závlahovej nádrži bude manuálna podľa potreby (minimálna prevádzková hladina – vypnutie čerpadla, maximálna prevádzková hladina – zapnutie čerpadla). Plavákové čerpadlo zabráni chodu na sucho a zabráni prekročeniu maximálnej hladiny v šachte.

Stav čerpadiel bude kontrolovaný vizuálne občasnou kontrolou povereného pracovníka.

Čerpadlá budú riadené elektronickou riadiacou jednotkou, v závislosti od výšky hladiny vody v nádrži. Výšky hladiny sú snímané plavákovými spínačmi. Riadiaca jednotka sa umiestni do spoločnej skrinky s elektrickým rozvádzačom – umiestnené v blízkosti nádrže.

Riadiaca jednotka čerpadiel umožňuje nastaviť:

- svetelná signalizácia stavu plavákových snímačov

- Podzemná voda

Návrh vodozádržných opatrení spočíva v tom, že dažďová voda bude kumulovaná a zadržiavaná a kontrolovaným spôsobom rozdeľovaná do jednotlivých objektov - opatrení tak, aby bola v čo najväčšej miere využívaná aj v období sucha. Všetky navrhované opatrenia majú viac druhov využitia a to od retenčných funkcií, cez zadržiavanie vody (pre závlahu futbalového ihriska) po vsakovanie vody do podzemia.

Navrhované opatrenia č.1, 3 a 4 majú charakter vsakovania dažďovej vody do podzemných vôd.

Navrhované opatrenie č.2 – zadržiavanie dažďovej vody  - pri realizácii tohto objektu bude zabudované dočasné drenážne potrubie pre zabezpečenie odvedenia podzemnej vody počas realizácie nádrže pre závlahu.

- Dopravné napojenie

Stavba si nevyžaduje nové dopravné napojenie.

- Oplotenie

Oplotenie sa nenavrhuje.

- Sadové úpravy

Uvažuje sa iba so zatrávnením upraveného terénu.

- Starostlivosť o životné prostredie

Počas výstavby

Počas výstavby sa nepredpokladá výrazné zvýšenie znečistenia ovzdušia. Prípadné znečistenie môže nastať počas výkopových a stavebných prác (najmä zvýšená prašnosť) a pri spaľovaní pohonných hmôt v stavebných mechanizmoch. Toto znečistenie ovzdušia však nie je významné.

Počas prevádzky

Hlavné zdroje znečistenia ovzdušia

Stacionárny zdroj:

- Nerieši sa

Mobilný zdroj:

- doprava na komunikáciách

Odpady

Počas výstavby

Predpokladaný druh a objem odpadov v členení podľa kategorizácie a Katalógu odpadov (v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov) je uvedený v nasledujúcej tabuľke.

Tab. 3: Druh a objem predpokladanej produkcie odpadov počas výstavby

| Por.číslo | Názov druhu odpadu | Kategória odpadu | Predpokladané množstvo v tonách |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 17 04 07 zmiešané kovy | O | 0,2 |
| 2 | 17 01 07 zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 | O | 1,2 |
| 3 | 17 08 02 stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené v 17 08 01 | O | 0,3 |
| 4 | 17 09 04 zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 | O | 1,2 |
| 5 | 15 01 01 obaly z papiera a lepenky | O | 0,2 |
| 6 | 17 02 01 stavebné odpadné drevo | O | 0,3 |

Počas prevádzky

Pri štandardnej prevádzke vodozádržného systému nebude produkovaný žiadny odpad, ktorý si vyžaduje likvidáciu.

Hluk a vibrácie

Počas výstavby

Najväčším zdrojom hluku a vibrácií budú stavebné mechanizmy a dopravné prostriedky zabezpečujúce dopravu materiálu a surovín. Tento výstup bude priestorovo diferencovaný v závislosti od použitých dopravných trás.

Intenzita a frekvencia hluku a vibrácií produkovaných priamo v riešenom území nebude na úrovni, ktorá by výrazne obťažovala obyvateľov najbližšie situovaných obydlí. Podstatnejší význam bude mať tento výstup len pre okolitú faunu.

Zdroje hluku a vibrácií, ich intenzita, časové rozloženie a dosah v priestore.

Dodávateľ je povinný zaoberať sa ochranou životného prostredia pri realizovaní stavebných prác. Je povinný udržovať na stavenisku poriadok a čistotu, odstraňovať odpadky a nečistoty

vzniknuté jeho prácami. Pri realizácii stavebných prác musia byť vylúčené všetky negatívne vplyvy na životné prostredie a to najmä nebezpečenstvo požiaru, rozohrievanie strojov nedovoleným spôsobom, znečisťovanie odpadovou vodou, povrchovými splaškami z priestoru staveniska, najmä z miest olejov a ropných produktov, znečisťovanie komunikácií a zvýšená prašnosť.

Uloženie sypkého materiálu na nákladných vozidlách musí byť najviac 10 cm pod hornú hranicu bočnice priestoru vozidla. Pri výjazde vozidiel zo staveniska je nutné ich poriadne očistiť. Pokiaľ dôjde pri využívaní verejných komunikácií k ich znečisteniu, je dodávateľ povinný tieto nečistoty ihneď odstrániť.

Počas realizácie nedôjde k zásahu do verejných komunikácií, preto nie je potrebné vyžiadať povolenie na rozkopávku.

Počas prevádzky

Hluk počas prevádzky nebude produkovaný.

Dodávateľ je povinný na stavenisku rešpektovať :

    - Zákon č.578/2004 Zb. o zdravotnej starostlivosti

    - Zákon č.478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami

    - Zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie,

    - Čistota verejných priestranstiev bude zabezpečovaná dodávateľom v zmysle vyhlášky č.55/84 Zb. a zákona č.27/84 Zb. Mechanické čistenie.

- Starostlivosť o bezpečnosť práce a technické zariadenia

Starostlivosť a bezpečnosť pri práci a ochrana zdravia pracujúcich na stavbe je základnou povinnosťou vedenia stavby. Túto povinnosť vo všeobecnosti ukladá Zákonník práce. Pri všetkých stavebno-montážnych prácach počas výstavby sú povinní dodávatelia oboznámiť každého pracovníka s bezpečnostnými predpismi, ktoré sa týkajú jeho spôsobu práce. Pracovníci musia byť vybavení ochrannými pomôckami podľa charakteru práce v zmysle platných smerníc.

Všetky stavebné stroje vybavené elektrickým pohonom musia byť riadne uzemnené v zmysle platných noriem. Vozidlá nákladné a osobné, ktoré budú vchádzať a vychádzať zo staveniska treba upozorniť príslušnými dopravnými značkami.

Na stavbe musí byť lekárnička prvej pomoci a malá a veľká zdravotná kapsa. Počas manipulácie s lešením treba dodržiavať predpisy vyplývajúce z technických podmienok a požiadaviek výrobcu.

Dodávateľ stavby je povinný počas stavebnej činnosti rešpektovať :

    - Vyhlášku č.147/2013 Z.z. o bezpečnosti práce,

    - Zákonník práce č.311/2001 Z.z.,

    - Zákon č.50/1976 Zb., stavebný zákon,

    - Vyhlášku č.59/82 Zb. SUBP a č.484/90 Zb.,

    - Zákon č.578/2004 Zb. o zdravotnej starostlivosti

    - Zákon č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce,

Dohody o bezpečnosti práce a zdravia pracovníkov v pracovnom prostredí č.155/81

V Michalovciach	apríl 2021

Vypracoval : 		Ing. Kelemen Slavomír a.i