## VZ
ZOZNAM STROJOV A ZARIADENÍ
Poz.č. | Popis | Množ. | Jedn.
Zariadenie č.1: Vetranie priestorov MŠ- tried a herne
1.01 | Kompaktná rekuperačná jednotka -na ležato umiestnená v podkroví | 1 | kpl
| Vv=1300m3/h,p=200Pa/200Pa |  | ,
Qvyk=2,26kW, 60/40°C, výfuková teplota 22°C
prívod vzduchu: -13°C/+32°C
Odvod vzduchu: 20/25°C
v zložení: klapky, rekuperátor, vodný ohrievač ,ventilátor,filter
vrátanie zmiešavacieho uzla
ovládania
prekáblovanie v dodávke VZT
1.02 | Výustka do štvohranného potrubia s nástavcom na prívod 2-radová 525x125 | 8 | ks
1.03 | Výustka do štvohranného potrubia s nástavcom na prívod 2-radová 325x125 | 2 | ks
1.04 | Výustka na kruhové potrubia s nástavcom na odvod 1-radová 200x100 | 7 | ks
1.05 | Výustka na kruhové potrubia s nástavcom na odvod 1-radová 400x100 | 3 | ks
1.06 | Tanierový ventil D160-odvod | 4 | ks
1.07 | Tanierový ventil D160-privod | 1 | ks
1.08 | Regulačná klapka 250x160 | 2 | ks
1.09 | Regulačná klapka D160 | 3 | ks
1.10 | Nasávacia hlavica D315 | 1 | ks
1.11 | Výfuková hlavica D315 | 1 | ks
1.12 | Tlmič hluku rúrový D315-900mm | 2 | ks
Štvorhranné potrubie sk.1
do obvodu
| 1800/30% tvaroviek | 110 | m2
Spiro potrubie pevné
| D315/30% tvaroviek | 6 | m
| D250/30% tvaroviek | 5 | m
| D160/30% tvaroviek | 12 | m
Izolované flexo potrubie
| D315 | 6 | m
| D250 | 12 | m
| D160 | 6 | m
Izolácia
| Samolepiaca plošná izolácia zo syntetického kaučuku, šírky 150 cm ( μ ≥ 7000 ), vhodnú najmä na izolovanie VZT rozvodov, - samolepiaca izolácia so striebornou polypropylénovou metalickou fóliou na povrchu. Izolácia s hrúbkou steny: 15 mm | 110 | m2
Izovovanie VZT potrubia v interiéri
| Izolácia do exteriéru je kombináciou izolácie typu flex so špeciálnou - 300μ hliníkovo-polypropylénovou vrstvou na povrchu, ktorá chráni izoláciu pred mechanickým poškodením a UV žiarením. Vďaka tejto ohybnej, protikoróznej a veľmi pevnej povrchovej vrstve je AL CLAD vhodný na použitie vo vonkajšom ako i vo vnútornom prostredí, pretože odoláva negatívnym vplyvom počasia, vysokým teplotám (-40°C až +110°C) a mastnotám. Zabraňuje prenikaniu vodných pár a vlhkosti do izolácie a zabezpečuje odolnosť izolácie v agresívnejšom prostredí. | 10 | m2
Izolovanie VZT potrubia v priestore podkrovia az po vyfukovú hlavicu
Zariadenie č.2: Vetranie priestorov MŠ- Jedálne,kuchyne a jej priľahlých priestorov
2.01 | Kompaktná rekuperačná jednotka -na ležato umiestnená v podkroví | 1 | kpl
| Vv=2200m3/h,p=220/350Pa |  | ,
Qvyk=4,2kW, 60/40°C, výfuková teplota 22°C
prívod vzduchu: -13°C/+32°C
Odvod vzduchu: 25/28°C
v zložení: klapky, rekuperátor, vodný ohrievač ,ventilátor,filter
vrátanie zmiešavacieho uzla
ovládania
prekáblovanie v dodávke VZT
2.02 | Digestor 2000x900x450mm s napojením D200-2ks a regulačnými klapka D200-2ks | 1 | kpl
( presný rozmer overit po inštalácií varného centra)
2.03 | Protidažďová žalúzia PZ 560 x560 so sitom | 2 | kpl
2.04 | Výustka do štvohranného potrubia s nástavcom na prívod 2-radová 625x125 | 5 | ks
2.05 | Výustka do štvohranného potrubia s nástavcom na prívod 2-radová 325x125 | 2 | ks
2.06 | Výustka do štvohranného potrubia s nástavcom na prívod 2-radová 225x125 | 2 | ks
2.07 | Výustka do štvohranného potrubia s nástavcom na odvod 1-radová 325x125 | 3 | ks
2.08 | Výustka na kruhové potrubia na odvod 1-radová 400x100 | 3 | ks
2.09 | Odlučovač tuku do potrubia 2-vrstvový ,s reguláciou, vertikálny 300x200 | 3 | ks
2.10 | Regulačná klapka tesna 400x200 | 1 | ks
2.11 | Regulačná klapka tesna 315x200 | 1 | ks
2.12 | Regulačná klapka tesna 250x200 | 1 | ks
2.13 | Tlmič hluku 600x200-dl.1000mm | 2 | kpl
Štvorhranné potrubie sk.1
do obvodu na prívod
| 1800/30% tvaroviek | 85 | m2
do obvodu na odvod v prevedení vodotesné
| 1800/30% tvaroviek | 95 | m2
Kruhové potrubie vodotesné
| D200 vrátane tvaroviek | 3 | m
Izolácia
| Samolepiaca plošná izolácia zo syntetického kaučuku, šírky 150 cm ( μ ≥ 7000 ), vhodnú najmä na izolovanie VZT rozvodov - samolepiaca izolácia so striebornou polypropylénovou metalickou fóliou na povrchu. Izolácia s hrúbkou steny: 25 mm | 20 | m2
izolovanie VZT potrubie od žalúzie po VZT jednotku
Zariadenie č.3: Odsávanie sociálnych zariadení v zázemí
3.01 | potrubný ventilíátorD125 s časovým dobehom | 1 | kpl
Vv=365m3/h,230V/0Hz,P=33W,I=0,15A
vrátane pružných vložiek
ovládanie spolu s osvetlením
3.02 | tlmič hluku rúrový D125-dl. 500mm | 1 | ks
3.03 | Odvodný tanierový ventil D125 | 5 | ks
3.04 | Výfukové koleno so sitom D 125 | 1 | ks
3.05 | Regulačná klapka D125 | 1 | ks
Spiro potrubie
| D125/40% tvaroviek | 12 | m
Flexo potrubie
| D125/40% tvaroviek | 6 | m
| Izolácia do exteriéru -je kombináciou izolácie typu flex so špeciálnou - 300μ hliníkovo-polypropylénovou vrstvou na povrchu, ktorá chráni izoláciu pred mechanickým poškodením a UV žiarením. Vďaka tejto ohybnej, protikoróznej a veľmi pevnej povrchovej vrstve je AL CLAD vhodný na použitie vo vonkajšom ako i vo vnútornom prostredí, pretože odoláva negatívnym vplyvom počasia, vysokým teplotám (-40°C až +110°C) a mastnotám. Zabraňuje prenikaniu vodných pár a vlhkosti do izolácie a zabezpečuje odolnosť izolácie v agresívnejšom prostredí. | 2 | m2
Izolovanie v exteriéri, v priestore krovu
Montážny ,spojovaci a tesniaci materiál
| Montážny materiál :na zhotovenie a upevnenie VZT zariadení včítane zhotovenia závesov potrubných rozvodov | 1 | kpl
| spojovací materiál : matice,skrutky,podložky a pod | 1 | kpl
| tesniaci materiál :gumené tesnenie | 1 | kpl
| Lešenie ľahké pracovné | 1 | kpl
do výšky 5m,šírky 1,5m
| Zdvíhacií mechanizmus | 1 | kpl
| ELI kablovanie medzi ovládačom a VZT jednotkou | 20 | m
| Prekáblovanie VZT jednotky, vratane kábla | 2 | kpl
Hodinové zúčtovacie sadzby:
| príprava na komplexné vyskúšanie,oživenie a vyregulovanie VZT zariadení | 48 | hod
| zaškolenie personálu v obsluhe a údržbe VZT | 12 | hod
| Montáž | 1 | kpl

## Hárok1
Kusovnik privodne potrubie
rovna rura RR 800x250-3000mm | 1 | ks
rovna rura RR 800x250-1500mm | 1 | ks
rovna rura RR 800x250-3000+ | 1 | ks
T kus 800x250-500x250-315x250 | 1 | ks
RR 500x250-2000+ | 1 | ks
RR 500x250-1000 | 1 | ks
RR 500x250-1500+ | 1 | ks