1.    Účel a zdôvodnenie projektu

Účelom projektu je realizácia stavby – ústredné vykurovanie materskej školy Horovce. Pre pokrytie tepelných strát je navrhnuté nové zdroje tepla - 1x tepelné čerpadlo vnútorné monoblokové   prevedenie vzduch-voda o výkone 25 kW pri teplotnom spáde 50/35°C. Realizáciou sa zabezpečí, hospodárna prevádzka, úspory a paliva, automatický systém riadenia.

1.1.   Zatriedenie technických zariadení tlakových

Vyhláška MPSVR SR 508/2009 Z.z.  - § 2 Rozdelenie technických zariadení.

(1) Technické zariadenia sa na účely tejto vyhlášky rozdeľujú z hľadiska miery ohrozenia na zariadenia s vyššou mierou ohrozenia (skupina A a B) a na zariadenia s nižšou mierou ohrozenia (skupina C). Rozdelenie týchto zariadení:

Príloha č.1. – vyhláška Úradu bezpečnosti práce SR 508/2009 Z.z.:

Tlakové zariadenia skupiny A:

b1)Stabilné tlakové nádoby ktoré neobsahujú nebezpečné plyny s teplotou nižšou ako je ich bod varu s objemom väčším ako 10 l ktorých súčin najvyššieho tlaku v Mpa a objemu v l prekročí 20.

1x Expanzná tlaková nádoba 80l, max tlak 0,6 Mpa, bezpečnostný súčin 48

UVEDENIE DO PREVÁDZKY:	prvá úradná skúška – OPO

PREVÁDZKA :		                          skúška po opravách – vykoná OPO

ODBORNÉ PREHLIADKY A ODBORNÉ SKÚŠKY POČAS PREVÁDZKY:

prvá vonkajšia prehliadka - vykoná X,

opakovaná vonkajšia prehliadka - vykoná RT/1 rok,

vnútorná prehliadka - vykoná RT/5 rok,

tlaková skúška - vykoná RT/10 rokov,

1.2.    Východiskové údaje a podklady

Podkladom pre spracovanie projektu bola výkresová dokumentácia stavebnej časti objektu.

2. Technologická časť

  - Energetické údaje

Vykurovacie médium - teplá voda

- vykurovanie 50/35°C

Vykurovací systém – nízkotlakový , teplovodný s núteným obehom, uzavretý .

Oblasť s výpočtovou vonkajšou teplotou  –13 o C.

  - Tepelná bilancia

Teplo-technické výpočty boli prevedené podľa STN EN 12831 pre teplotnú oblasť -12oC.

Výpočet tepelných strát bol realizovaný na základe parametrov:

| VONKAJŠIE PLOCHY |  | Súčiniteľ prestupu tepla U, W.m-2.K-1 |
| --- | --- | --- |
| obvodový plášť |  | 0,22 |
| Podlaha |  | 0,52 |
| Strecha |  | 0,09 |
| výplne, okná+dvere |  | 1,10 |

Podľa STN EN 12831 sú tepelné straty celého objektu s  rezervou 17 kW

Potreba tepla pre VZT s rezervou 6 kW

2.3. 	Funkčný opis

- Zdroj tepla

Umiestnenie:		strojovňa

Kategória:		spotrebiče

Max. výkon:                   25 kW

Pre uvedenú potrebu tepla je navrhnuté tepelné čerpadlo o výkone 1x25 kW. Tepelné čerpadlo je vo vyhotovení monoblok s použitím do interiéru. Tepelné čerpadlo pracuje s vysokou účinnosťou aj pri vonkajších teplotách. Čerpadlo sníma teplotu vody na spiatočke, vyhodnocuje ju a podľa toho nastaví ekvitermickú krivku. Hladina hluku je 65db pri maximálnom výkone.  Montáž treba vykonávať podľa technologického predpisu výrobcu.

2.4.  Vykurovací systém

Tepelný výkon  je vedený do jednej vetvy vykurovania, vetvy VZT a prípravy TPV. Na vetvách sú osadené  uzávery, spätné klapky, filtre, teplomery, tlakomery, vypúšťanie, odvzdušnenie a obehové čerpadlá. Zdroj tepla je riešený v strojovni  vyznačený na výkrese. Primárny a sekundárny okruh je oddelený akumulačnou nádobou..

Vykurovacie médium - teplá voda

- vykurovanie 50/35 /oC/

Vykurovací systém – nízkotlakový , teplovodný s núteným obehom, uzavretý .

Rozvod potrubia

Rozvody vykurovania prvej vetvy bude vedené ležatým rozvodom v podlahe s prípojkami   vykurovacím telesám. V najvyššom bode budú odvzdušnené, v najnižšom bode bude možnosť vypúšťania. Rozvody sú navrhnuté z materiálu plast-hliník  spájané lisovacími tvarovkami.

Vykurovacie telesá

V jednotlivých miestnostiach budú inštalované doskové vykurovacie telesá. Vykurovacie telesá budú  napojené systémom VK s temostatickou hlavicou . Telesá v najvyššom bode budú odvzdušnené. Telesá budú opatrené termostatickým ventilom s hlavicou a pripojovacou armatúrou   s prednastavením na spiatočke .

Príprava TPV

Teplá pitná voda sa bude pripravovať v zásobníkovom ohrievači 200l umiestnenom v strojovni

2.5. 	Dispozičné riešenie

Tepelné čerpadlo sa nachádza v strojovni na betónovej podlahe so silen-blokmi proti prenášaniu vibrácii na konštrukciu budovy. Zdroj  tepla dodáva tepelný výkon pre  vykurovacie telesá podlahové vykurovanie a prípravu TPV a vzduchotechniku. Pre nasávanie a výfuk vzduchu pre tepelné čerpadlo je potrebné inštalovať otvory v stene podľa technickej dokumentácie TČ.

2.6. 	Skúšky

Skúšanie sa bude prevádzať formou komplexnej skúšky. Skúšky sa uskutočnia po úplnom zmontovaní zariadenia. Potrubné systémy budú pri skúškach bez tepelnej izolácie. Skúšky sa vykonajú za prítomnosti zodpovedných pracovníkov montáže, odberateľa a revízneho technika. Skúška bude vykonaná v zmysle STN EN 13480.

3. 	Obsluha, montáž, údržba

Montáž zariadenia môže vykonať fyzická a lebo právnická osoba z oprávnením na podnikanie v oblasti vykurovania a povolením technickej inšpekcie na montáž tlakových zariadení. Obsluhovať technické zariadenie môže osoba zaškolená dodávateľom zariadenia a revíznym technikom tlakových zariadení. Údržba zariadení sa bude vykonávať podľa technickej dokumentácie výrobcu jednotlivých zariadení .

4. 	Zabezpečovacie poistné a expanzné zariadenie

TČ budú istené v zmysle STN EN 12828 membránovou expanznou nádobou 80l.  s konštrukčným tlakom 600 kPa. Istenie systému je poistnými ventilmi  nastaveným na tlak 300kPa. Prevádzkový tlak v systéme je 150 kPa . Doplňovanie systému a zabezpečenie celého systému je riešené ručne.  Tlaková expanzná nádoba bude umiestnená v priestore strojovne, poistné ventily sú inštalované na potrubí pri tepelnom čerpadle. Nádoba musí byť umiestnená tak aby bol možný prístup ku všetkým častiam nádoby  a armatúram pri vykonávaní revízii, opráv, skúšok a k štítku s údajmi o tlakovej nádobe. Prevádzka a umiestnenie nádoby musí byť v súlade s STN 69 0012. Výpočet expanznej nádoby a poistného ventilu tvorí prílohu technickej správy.

5. 	Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Pri všetkých činnostiach sú pracovníci povinní dodržiavať predpisy platnej legislatívy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci , interné bezpečnostné predpisy, ustanovenia zákona 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov  a vyhl.č.508/2009 z.z.

Zamestnanci  musia mať pridelené OOPP v zmysle NV č. 395/2006 Z. z na základe vypracovanej analýzy rizík pre prácu. Pracovná činnosť všetkých pracovníkov musí byť presne vymedzená a pracovníci  musia   mať pre svoju činnosť potrebnú kvalifikáciu.

Pri činnostiach  so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru je potrebné zabezpečiť opatrenia   v zmysle vyhlášky č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii.

Možné zdroje ohrozenia BOZP:	- práce vo výške a vo výkopoch

- tlakové skúšky

- únik plynov

- manipulácia s bremenami

Obsluhu zariadení je potrebné zabezpečiť  v zmysle § 17 vyhl. č. 508/2009 Z.z.

Dodržiavať ustanovenia príslušných STN a nasledovných  Zákonov , V a NV:

- Zákon  č. 50/1976 Zb. O územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

- Zákon č. 67/2010  Zákon o podmienkach uvedenia chemických látok na trh a doplnenia niektorých zákonov..

- Vyhláška č. 147/2013  vyhláška MSVaR  ktorou sa ustanovujú  podrobnosti na zaistenie  bezpečnosti   pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.

- Vyhláška č.508/2009 z. z. MPSVR SR na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení

- Vyhláška č. 59/1982 Zb. Ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení.

- Nariadenie vlády č. 395/2006 Z.z. O podmienkach poskytovania osobných pracovných prostriedkov

- Nariadenie vlády 392/2006 Z.z. O minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov.

- Nariadenie vlády 391/2006 Z.z. O minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko.

- Nariadenie vlády 387/2006 Z.z. O požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci.

- Nariadenie vlády 281/2006 Z.z. O minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci s bremenami.

- Zákon č.314/2001 Z.z. O ochrane pred požiarmi

- Vyhláška č. 121/2002 Z.z. O požiarnej prevencii.

Bezpečnostné riziká

- Podľa zákona č. 124/2006 Z.z. §6 – neodstrániteľné nebezpečenstvá a ohrozenia hrozia iba teoreticky a môžu byť spôsobené iba deštrukciou ochranných opatrení – poškodenie hrubým násilím resp. po prekonaní iných prekážok (mechanické odstránenie krytu, úmyselné alebo neúmyselné poškodenie izolácie pomocou náradia a pod.).

- Návrh ochranných opatrení proti nebezpečenstvu a ohrozeniu nasledovný:

- Tlakové zariadenia sa smú používať a prevádzkovať iba za prevádzkových a pracovných podmienok, pre ktoré boli konštruované a vyrobené.

- Podľa §12 zákona NRSR č.264/1999 Z.z. zo 7.septembra – „Zákon o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody..“, musí byť posudzovaný všetok použitý materiál ako aj prístroje a zariadenia a zároveň doložené vyhlásením o zhode. Oprávnenie dovoľuje uviesť výrobky na trh v súlade s technickými požiadavkami na ich bezpečnú prevádzku bez rizika ohrozenia zdravia a majetku.

- Pre inštaláciu sa musí určiť osoba zodpovedná za montáž a prevádzku na kvalifikačnej úrovni podľa č.508/2009 Z.z.

6. 	Starostlivosť o životné prostredie

Stavba nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie. Odpadové materiály budú triedené a odvezené na zberné dvory alebo skládky odpadu dodávateľskou firmou.

7. 	Spotreba energie

Výpočet  tepelných  strát  bol  prevedený  podľa STN EN 12831 so vstupnými údajmi:

vonkajšia výpočtová teplota = –12°C

súčiniteľ pre expozíciu ek a el = 1,0

lineárny strátový súčiniteľ lineárneho tepelného mosta výplní otvorov = 0,12 W/m.K

min.intenzita výmeny vzduchu = 0,5 1/h

intenzita výmeny vzduchu pri rozdiele tlakov 50Pa medzi int.a ext. = 2

faktor zakúrenia = 11

súčiniteľ ochrany budovy proti vetru (jeden exponovaný otvor) = 0,03

súčiniteľ ochrany budovy proti vetru (viac exponovaných otvorov) = 0,05

výškový korekčný faktor = 1 (do 10m)

výškový korekčný faktor = 1,2 (nad 10m)

priemerná vonkajšia teplota vo vykurovacom období +2,6°C

priemerná dĺžka vykurovacieho obdobia 226 dní do roka.

Tepelná strata objektu :			 			Q =  23,0 kW

Priemerná ročná potreba tepla pre vykurovanie : 		E =  190,8 GJ/rok

8.    Požiadavky na súvisiace profesie

STAVBA:

- Prierazy cez stavebné konštrukcie pre vykurovanie

- Domurovanie a začistenie prestupov

ZTI:

- Zabezpečiť prívod vody pre napúšťanie nového vykurovacieho systému

ELI:

- Previesť elektrické napájanie pre zariadenia podľa výkresovej dokumentácie ELi

V Michalovciach: 07.2021                                   			   Ing. Ivan Sokologorský