## závitové
Výpočet poistného ventila pre kotol (podľa STN 13 4309)
P | - | výkon zdroja |  |  |  | 25 |  |  | [kW] |  |  | zadávací údaj
po | - | otvárací tlak pretlakový | [7 empty] | 0.3 |  |  | [MPa] |  |  | 3 | bar
p - otvárací tlak absolútny | [9 empty] | 0.3 |  |  | MPa
tomu odpovedá |  |  |  |  | r | = | 2163.7 |  |  | kJ/kg
d | - | vypočítaný prietokový priemer | [9 empty] | [mm]
A0 | - | najmenší prietočný prierez poistného ventilu v [mm2]
Ge | - | ekvivalentné množstvo sýtej pary
Qz | - | zaručený výtok poistného ventilu
Qzc | - | celkový zaručený výtok poistných ventilov
STN 06 0830
[5 empty] | P |  |  |  | 25
|  | Ge |  | = |  |  | = | [5 empty] | = | 0.011554 |  | kg/s | = |  | 41.6 |  | kg/h
[5 empty] | r |  |  |  | 2163.7
Typ ventilu
8
1
Počet ventilov
|  | d0 |  | = | 12 |  |  | mm
|  | aw |  | = | 0.468
|  | A0 |  | = | p * d02 / 4 | [7 empty] | = 3,14 * 12 * 12 / 4 = | [5 empty] | 113.1 |  | mm2
|  | p1 |  | = | 1,1 * p0 + 0,1 | [7 empty] | = 1,1 * 0.3 + 0,1 = | [5 empty] | 0.43 |  | MPa
|  | Qz |  | = | 5,25 * A0 * aw * p1 | [7 empty] | = 5,25 * 113.1 * 0.468 * 0.43 | [6 empty] | = | 119.49 | kg/h
|  | Qzc |  | = 1 * 119.49 = | [6 empty] | 119.49 |  |  |  | kg/h
[13 empty] | Qzc |  | > | Ge
Navrhnuté Flamco poistné ventily vyhovujú pre dané parametre v zmysle STN 13 4309, rovnica (5)

## Zoznam (hidden)
Flamco - vykurovanie
| označenie | najmenší | zaručený
|  | prietokový | výtokový |  | 1 | 1 ventil
|  | priemer | súčiniteľ |  | 2 | 2 ventily
|  | do [mm] | aw [ - ] | otv. Pretlak
1 | Prescor A100 1/2"-1/2" (1,8bar) | 15 | 0.423 | 1.8
2 | Prescor 140 3/4"-3/4" (1,8bar) | 15 | 0.54 | 1.8
3 | Prescor 100 3/4"-1" (2,5bar) | 14 | 0.441 | 2.5
4 | Prescor 200 1"-5/4" (2,5bar) | 20 | 0.414 | 2.5
5 | Prescor 350 5/4"-6/4" (2,5bar) | 25 | 0.45 | 2.5
6 | Prescor S600 6/4"-2" (2,5bar) | 36 | 0.369 | 2.5
7 | Prescor S900 2"-2 1/2" (2,5bar) | 36 | 0.288 | 2.5
8 | Prescor A100 1/2"-1/2" (3bar) | 12 | 0.468 | 3
9 | Prescor 200 3/4"-3/4" (3bar) | 15 | 0.423 | 3
10 | Prescor 200 1"-5/4" (3bar) | 20 | 0.414 | 3
11 | Prescor 350 5/4"-6/4" (3bar) | 25 | 0.45 | 3
12 | Prescor S600 6/4"-2" (3bar) | 36 | 0.369 | 3
13 | Prescor S900 2"-2 1/2" (3bar) | 36 | 0.288 | 3
14 | Prescor 200 1"-5/4" (4bar) | 20 | 0.414 | 4
15 | Prescor 200 1"-5/4" (5bar) | 20 | 0.414 | 5
| 1 |  | 0.63
| 2 |  | 0.63
| 2.5 |  | 0.648
| 3 |  | 0.657
| 3.5 |  | 0.666
| 4 |  | 0.666
| 4.5 |  | 0.666
| 5 |  | 0.666
| 5.5 |  | 0.666
| 6 |  | 0.666

## r (hidden)
Otvárací tlak v MPa | Výparné teplo v kJ/kg | v" [m³/kg] | Pretlak
0.15 | 2226.1 | 1.159 | 0.05
0.16 | 2220.9 | 1.091 | 0.06
0.17 | 2215.7 | 1.031 | 0.07
0.18 | 2210.9 | 0.9773 | 0.08
0.19 | 2206.2 | 0.929 | 0.09
0.2 | 2201.7 | 0.8854 | 0.1
0.21 | 2197.4 | 0.8459 | 0.11
0.22 | 2193.2 | 0.8098 | 0.12
0.23 | 2189.2 | 0.7768 | 0.13
0.24 | 2185.2 | 0.7465 | 0.14
0.25 | 2181.4 | 0.7185 | 0.15
0.26 | 2177.7 | 0.6925 | 0.16
0.27 | 2174 | 0.6684 | 0.17
0.28 | 2170.5 | 0.6461 | 0.18
0.29 | 2167.1 | 0.6253 | 0.19
0.3 | 2163.7 | 0.6057 | 0.2
0.35 | 2147.9 | 0.5241 | 0.25
0.4 | 2133.7 | 0.4624 | 0.3
0.45 | 2120.5 | 0.4139 | 0.35
0.5 | 2108.3 | 0.3747 | 0.4
0.6 | 2086 | 0.3156 | 0.5
0.7 | 2066 | 0.2728 | 0.6
0.8 | 2047.6 | 0.2403 | 0.7
0.9 | 2030.6 | 0.2149 | 0.8
1 | 2014.7 | 0.1946 | 0.9
1.1 | 1999.8 | 0.1775 | 1
1.2 | 1985.5 | 0.1633 | 1.1
1.3 | 1972 | 0.1512 | 1.2
1.4 | 1959 | 0.1408 | 1.3
1.5 | 1946 | 0.1317 | 1.4