## SVK
Dodávateľ/ Výrobca | Poz.č. | Typ zariadenia | Jednotka | Množstvo | Cena za j. (EUR) | Cena spolu (EUR)
MATERSKÁ ŠKOLA
Zariadenie č.1 – Vetranie kuchyne
SYSTEMAIR | 1.01 | Ventilátor do štvorhranného potrubia, 1035m3/h, 380Pa, 230V/50Hz, napr. RS 60-35 L1 | ks | 1
Príslušenstvo:
|  | Regulačná klapka uzatváracia RKT SYS-600x350-S klapka + servopohon 230V ON/OFF | ks | 1
|  | DS 60-35 manžeta | ks | 2
|  | LDR 60-35 tlmič | ks | 2
|  | Frekvenčný menič | ks | 1
|  | Motorová ochrana | ks | 1
|  | Protidažďová žalúzia 600x350 | ks | 1
| 1.02 | Kuchynský digestor 1500x950mm s tukovými filtrami a osvetlením | ks | 1
Pozn.: Rozmer digestora upresniť pri realizácii podľa veľkosti varného centra !
| 1.03 | Tesná regulačná klapka ručná do štvorhranného potrubia 600x350 | ks | 2
| - | Štvorhranné potrubie sk.1 do obvodu 2000 mm | bm | 1
| - | Tvarovky do štvorhranného potrubia sk.1 do obvodu 2000 mm | bm | 2
| - | Kruhové potrubie SPIRO v tesnom vyhotovení Φ250 | bm | 5
| - | Tvarovky SPIRO potrubia v tesnom vyhotovení Φ250 | bm | 1
| - | Samolepiaca, kaučuková tepelná izolácia s fóliou hrúbky 30mm (1m pod zaústením do exteriéru) | m2 | 3
| - | Montážny, závesný, spojovací a tesniaci materiál, certifikovaný systém | kpl | 1
| - | Montáž | kpl | 1
Zariadenie č.2 – Vetranie CO krytu
| 2.01 | Filter FVS (firon B400 + firon G460) | kpl | 1
| 2.02 | Anemostat
| 2.03 | Prívodný stropný difúzor s pevnými lamelami 600x600mm. Napr. ADQ-600-W | ks | 2
|  | Pretlaková komora 600x600mm so sitom, horizontálne pripojenie Φ250. Napr. PB-VVK-S-600-200-S-H-D1 | ks | 2
| - | Štvorhranné potrubie sk.1 do obvodu 2000 mm | bm | 1
| - | Tvarovky do štvorhranného potrubia sk.1 do obvodu 2000 mm | bm | 1
| - | Kruhové potrubie SPIRO v tesnom vyhotovení Φ250 | bm | 4
| - | Tvarovky SPIRO potrubia v tesnom vyhotovení Φ250 | bm | 1
| - | Ohybné potrubie Φ250 | bm | 2
| - | Montážny, závesný, spojovací a tesniaci materiál, certifikovaný systém | kpl | 1
| - | Montáž | kpl | 1
Zariadenie č.3 – Vetranie bezokenných hygienických zariadení
VORTICE | 1.01 | Radiálny ventilátor dvojotáčkový, do podhľadu, s časovým dobehom a spätnou klapkou,160m3/h; 50Pa, napr. SUPER I - T | ks | 2
| 1.02 | Šikmý výfukový kus so sitom Φ160 | ks | 1
| - | Kruhové potrubie SPIRO Φ100 | bm | 4
| - | Kruhové potrubie SPIRO Φ125 | bm | 2
| - | Tvarovky SPIRO potrubia Φ100 | bm | 1
| - | Samolepiaca, kaučuková tepelná izolácia s fóliou hrúbky 30mm (stúpacie potrube) | m2 | 1
| - | Montážny, závesný, spojovací a tesniaci materiál, certifikovaný systém | kpl | 1
| - | Montáž | kpl | 1
Ostatné
| - | Komplexné uvedenie do prevádzky. Vystavenie všetkých potrebných protokolov v súlade s platnými predpismi a vyhláškami. Vykonanie všetkých skúšok, kontrol, meraní a revízií potrebných ku kolaudácii, vrátane všetkých protokolov, osvedčení a revíznych správ a zaškolenie personálu. | kpl | 1
| - | Dvíhacie zariadenia, mobilné prepravné zariadenia | kpl | 1
| - | Vyhotovenie prierazov a drážok do Φ200 | kpl | 1
| - | Prevádzkový predpis vetrania CO krytu | kpl | 1
| - | Doprava strojov a zariadení, presun na miesto inštalácie | kpl | 1
Celkom spolu bez DPH
DPH 20%
Celkom spolu s DPH