### VAN   JARINA      ARCHITECTURE & DESIGN            Čajakova 15,   Bratislava

Prípojka  NN

## TECHNICKÁ  SPRÁVA

REALIZAČNÝ PROJEKT

Stavba		 	: Dostavba a obnova budovy

„A“ Hurbanova ul. č.15,  Žilina

p.č. 1268/1,1268/2,1268/4,1268/7

Investor			: Žilinská univerzita v Žiline

Univerzitná 8215/1, 010 26  Žilina

Časť projektu		: Prípojka  NN

V Žiline, 12/2018                                          Zodp. Projektant : Ing. Ľubomír KEĽHA

A: SPRIEVODNÁ SPRÁVA

A.1.Identifikačné údaje stavby:

Stavba		 	: Dostavba a obnova budovy

„A“ Hurbanova ul. č.15,  Žilina

p.č. 1268/1,1268/2,1268/4,1268/7

Investor		: Žilinská univerzita v Žiline

Univerzitná 8215/1, 010 26  Žilina

Projektant:		  Ing. Ľubomír Keľha

Dodávateľ:		  SSE a. s.,  ŽILINA

A.2.Základné údaje:

Rozvodná sústava:             	3/PEN AC 400/230V 50Hz, TN-C

Prostredie:			viď Protokol č.1 o  určení vonkajších vplyvov

Vonkajšie priestory:

AA7,AB7,AC1,AD2,AE3,AF2,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1,AN1,A1,AQ2,AR2,AS2,BA4, BC2,BD1,BE1,CA1,CB1

vonkajšie vplyvy sú v súlade s článkom 512.2.4 – zvlášť nebezpečné

Námrazová oblasť:		Stredná

Charakter stavby:		Nová NN prípojka a prekládky vedení

Energetická bilancia:

Pi= 411 kW

Pp= 130 kW   32%, učiník 0,95

In= 200 A

Stupeň dôležitosti dodávky el. energie: 	- 3.stupeň podľa STN 34 1610 §16107 a §16110

Stupeň:			PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

A.3.Termíny zahájenia a ukončenia:   3/2019

B. SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA

B.1.3. Použité mapové podklady:

Podklady pre vypracovanie projektu boli:

- koordinačná situácia, M 1:300

- požiadavky investora

- platné predpisy a STN normy

B.2.2. Technické riešenie:

Vonkajšie osvetlenie

Na osvetlenie prístupovej chodníkov vnútri areálu  sú navrhnuté LED zemné svietidlá v dlažbe. Napájané zemným káblom CYKY-J 5x6 vo výkope. Pred vchodom  sa umiestni svetelný reklamný pútač. Na fasáde budovy nasvietenie loga univerzity. Napájanie a spínanie z RH cez progamovateľný súmrakový spínač.

Prípojka NN

Navrhované technické riešenie predpokladá pripojenie odberateľa z existujúcej istiacej skrine             RIS pri vjazde do areálu  na budove „B“ káblom 1x AYKY-J 3x240+120 vedeným v chráničke                    FXKVR 110 popod cestu  a isteným v  RIS nožovými poistkami 215A. Tento kábel bude napájať elektromerový rozvádzač ER.M F663 200A - 200/5A P0, 240/240,  meranie fakturačné polopriame cez MTP 200/5A  ZS1b. Istenie pred elektromerom 200A

Elektromerový rozvádzač v oplotení areálu voľne prístupný. Z ER bude káblom                                   AYKY-J 3x240+120 napojený nový rozvádzač objektu RH v NN rozvodni.

Rozdelenie sústavy TN-C na TN-S sa zrealizuje na vstupných svorkách rozvádzača RH bod rozdelenia sa uzemní. Uloženie podzemných káblov urobiť v súlade s STN 33 2000-5.52 a vzdialenosti pri súbehu a križovaní podzemných vedení dodržať v zmysle STN 73 6005. Podzemné káble uložiť do káblovej ryhy 350x800mm, do pieskového lôžka 2x50mm a trasu kábla vyznačiť výstražnou červenou PVC fóliou. Podzemné káble vedené pod komunikáciami uložiť v chráničke  do káblovej ryhy 350x1200mm na 100mm vrstve betónu. a trasu kábla vyznačiť výstražnou červenou PVC fóliou. Pred zahájením výkopových prác treba vytýčiť všetky podzemné inžinierske siete ich správcami na celej trase výkopu.

B.2.3.Doprava

Doprava materiálu a pracovníkov na stavbu sa bude zabezpečovať kolesovými vozidlami po štátnych cestách a miestnych komunikáciiách obce.

B.2.6. Bezpečnosť práce:

Montáž prípojky NN sa bude robiť v beznapäťovom stave. Je potrebné dodržiavať všetky zásady bezpečnosti pri práci. Pred každým započatím prác je potrebné skontrolovať beznapäťový stav vedenia. Vedenie sa zaistí skratovaním zo všetkých možných smerov napájania. Po ukončení prác sa odpojené a skratované vedenie pripojí na sieť Všetci pracovníci musia byť poučení o postupe montážnych prác a bezpeč. práce.

Podľa vyhlášky č. 508/2009 Zb. MPSVR SR sú zariadenia na premenu a distribúciu  elektrickej energie ( zariadenia skupiny A,B ) považované za vyhradené technické zariadenia (VTZ), na ktorých môžu vykonávať činnosť len odborne spôsobilí pracovníci. V zmysle uvedenej vyhlášky môže v rozsahu osvedčenia:

- pracovať na vyhradených elektrických zariadeniach (VEZ) a obsluhovať ho v rozsahu, v ktorom bol preukázateľne poučený, poučený pracovník (§ 20)

- vykonávať činnosť na vyhradených elektrických zariadeniach (VEZ), elektrotechnik (§ 21)

- vykonávať samostatne činnosť na VEZ, samostatný elektrotechnik (§ 22)

-riadiť činnosť elektrotechnikov a samostatných elektrotechnikov, elektrotechnik na riadenie činnosti alebo prevádzky (§ 23)

Všetci pracovníci zúčastnení na stavbe a neskôr pri prevádzke elektrických vedení sú povinní dodržiavať všeobecne platné bezpečnostné predpisy pre energetiku, a to najmä:

OEG 38 0800 Bezpečnostné predpisy pre energetiku

OEG 38 0801 Prevádzka mechanizačných prostriedkov

OEG 38 0804 Stavebnomontážne práce

Pri používaní elektrického náradia, pri prácach na elektrických zariadeniach a elektrických vedeniach sú pracovníci povinní dodržiavať :

STN 34 3100 Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu na elektrických zariadeniach

STN 34 3101 Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu na elektrických vedeniach

STN 34 3104 Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu v elektrických prevádzkach

STN 34 3108 Bezpečnostné predpisy o zachádzaní s elektrotechnickým zariadením osobami bez elektrotechnickej kvalifikácie

Pri úrazoch elektrickým prúdom je potrebné sa riadiť:

STN 34 3500 Prvá pomoc pri úrazoch elektrinou

Pri revízii elektrických zariadení a náradí je nutné dodržať:

STN 33 1500 Revízia elektrických zariadení a hromozvodov

STN 34 1600 Revízia elektr. prenosného náradia v prevádzke

STN 33 2000 – 6 Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia.

Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a ohrození, návrh opatrení v zmysle §4 ods.1 zák. NRSR č 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci:

Pri správnej montáži elektrického zariadenia pri dodržaní platných predpisy a STN v oblasti ochrany zdravia pri práci na elektrických zariadeniach nevzniknú neodstrániteľné nebezpečenstvá a ohrozenia v zmysle hore uvedeného zákona.

Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a ohrození v zmysle §4, ods.1 uvedeného zákona

Faktor pracovného          Neodstrániteľné               Neodstrániteľné              Návrh ochranných

procesu a prostredia        nebezpečenstvo                   ohrozenie                          opatrení

Elektrická energia          El.napätie a prúd       Elektrický skrat-vznik požiaru             1-8

nebezpečný pre

zdravie a život                                                                                           x

Dotyk so živou časťou                         1-6,8

v normálnej prevádzke

Dotyk s neživou časťou                       1-5,7,8

pri poruche

Ochranné opatrenia:

1.Poučenie obsluhy o zásadách BOZP

2.Používanie ochranných pracovných prostriedkov

3.Zákaz vstupu nepovolaným osobám

4.Všetky práce na zariadeniach povoliť len pracovníkom s potrebnou kvalifikáciou

5.Práce s otvoreným ohňom vykonávať len s povolením na túto prácu

6.Ochrana pre zásahom el. prúdom v normálnej prevádzke - dotyk so živou časťou podľa         STN 33 2000 4 41. izolovaním živých častí,zábranami,krytmi,prekážkami,umiestnením mimo dosah

7.Ochrana pre zásahom el. prúdom v normálnej prevádzke – dotyk neživou časťou podľa         STN 33 2000 4 41. samočinným odpojením napájania, používaním zariadení triedy II

8.Pravidelné revízie a prehliadky EZ revíznym technikom

Neodstrániteľné nebezpečenstvá a ohrozenia na časti elektroinštalácia stavby, môžu vznikať v dôsledku poruchy alebo havarijného stavu na elektroinštalácii alebo nesprávnym používaním elektrických strojov a prístrojov pripojených do elektrickej inštalácie cez zásuvky.

Preto musia byť poučený zamestnanci a návštevníci objektu aby pri poruche a viditeľnom poškodení elektrickej inštalácie nechytali a nesnažili sa opravovať žiadne živé ani neživé časti elektrickej inštalácie, ale oznámili to poverenej osobe, ktorá bodla vnútorného prevádzkového postupu a predpisov zabezpečí odborne spôsobilú osobu na preverenie a odstránenie porúch a rizík. Pri havárijnom stave a ohrození života a zdravia elektrickým prúdom je nutné aby poučená osoba vypla hlavný vypínač, ktorý je označený v elektrických rozvádzačoch.

Všetky osoby ktoré v objekte budú používať elektrické stroje a prístroje pripojených do elektrickej inštalácie cez zásuvky musia byť poučené o ich správnom používaní, umiestnení a inštalácii.

Zamestnávateľ je povinný uplatňovať všeobecné zásady prevencie pri vykonávaní opatrení nevyhnutných na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane zabezpečovania informácií, vzdelávania a organizácie práce a prostriedkov.

a) vylúčenie nebezpečenstva a z neho vyplývajúceho rizika,

b) posudzovanie rizika, ktoré nemožno vylúčiť, najmä pri výbere a počas používania pracovných prostriedkov, materiálov, látok a pracovných postupov,

c) vykonávanie opatrení na odstránenie nebezpečenstiev v mieste ich vzniku,

d) uprednostňovanie kolektívnych ochranných opatrení pred individuálnymi ochrannými opatreniami,

e) nahrádzanie prác, pri ktorých je riziko poškodenia zdravia, bezpečnými prácami alebo prácami, pri ktorých je menšie riziko poškodenia zdravia,

f) prispôsobovanie práce schopnostiam zamestnanca a technickému pokroku,

g) zohľadňovanie ľudských schopností, vlastností a možností najmä pri navrhovaní pracoviska, výbere pracovného prostriedku, pracovných postupov a výrobných postupov s cieľom vylúčiť alebo zmierniť účinky škodlivých faktorov práce, namáhavej práce a jednotvárnej práce na zdravie zamestnanca,

h) plánovanie a vykonávanie politiky prevencie zavádzaním bezpečných pracovných prostriedkov, technológií a metód organizácie práce, skvalitňovaním pracovných podmienok s ohľadom na faktory pracovného prostredia a prostredníctvom sociálnych opatrení,

i) vydávanie pokynov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.B.2.7. Protipožiarne zabezpečenie stavby

Nakoľko sa stavba bude realizovať v bez napäťovom stave a pri montážnych prácach nebudú používané horľavé látky zvyšujúce nebezpečenstvo požiaru, nie je potrebné zvláštne protipožiarne stavby.

B.2.8. Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom

Podľa STN 33 2000-4-41 v sústave NN je základná ochrana - ochrana samočinným odpojením napájania. Od spôsobu uzemnenia (čl. 413.1.3.5  a 413.1.4.2 ) dovoľuje čas odpojenia nepresahujúci 5 sekúnd.  Všetky neživé časti inštalácie v sieti NN sa musia spojiť s uzemneným bodom siete prostredníctvom ochranných vodičov. V pevných el. rozvodoch môže funkciu ochranného aj neutrálneho vodiča zastávať jediný vodič - vodič PEN za predpokladu, že sú splnené požiadavky 546.2 v HD 384.5.54. Pre predmetnú ochranu musia byť splnené požiadavky v čl. 413.1.3.3  (STN 33 2000-4-41).

Hodnota zemného odporu jednotlivých uzemnení nulového vodiča nesmie presiahnuť 15 ohmov, koniec vedenia 5 ohmov, rozpojovacej skrine 15 ohmov.

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom (STN 33 2000-4-41):

- v normálnej prevádzke ( ochrana pred dotykom živých častí alebo základná ochrana):

- ochrana izolovaním živých častí ( čl. 412.1.)

- ochrana zábranami alebo krytmi ( čl. 412.2.)

- pri poruche (ochrana pred dotykom neživých častí alebo ochrana pri poruche)

- ochrana samočinných odpojením napájania (čl. 413.1.)

B.2.9 Ochrana pred atmosferickým prepätím

Chráni sa transformačná stanica bleskoistkami NN - VA 0,500 kV/5 kA, umiestnenými priamo na TS, alebo na prvom podpernom bode od TS.

B.2.10. Ochrana pred koróziou

Oceľové nepozinkované súčasti sa chránia pred koróziou základnou farbou a vrchným náterom farbou na konštrukcie Plumbinol, prúdové spoje ochranným tukom neolínom.

B.2.11. Ochrana pásma

Podľa STN 33 3300 NN vzdušná sieť nemá ochranné pásmo. Platia len minimálne vzdialenosti (podľa ATN 33 3300, čl. 4.21 je u NN vzdušného vedenia min. vodorovná vzdialenosť od prístupných budov a konštrukcií 2m) a najmenšie dovolené vodorovné a zvislé vzdialenosti pri súbehu a križovaní podzemných vedení v zastavanom území (STN 73 6005 - Priestorová úprava vedení technického vybavenia). Podľa uvedenej normy pre 1 kV silový uložený v zemi bez chráničiek platia nasledovné VODOROVNÉ/ZVISLÉ vzdialenosti:

OD: sil. káblu 1kV sil. káblu 35kV telef. káblu plynov .do 0,005Mpa vodovodu 5/5 cm 20/20 cm 30/30 cm 40/40 cm 40/40 cm

V prípade, že je kábel v mieste križovania alebo súbehu uložený v chráničke, je možné zvislé vzdialenosti zmenšiť až na 10 cm u telef. káblov a NTL plynovodov, na 20 cm u vodovodov.

UPOZORNENIE:

Upozorňujeme objednávateľa na možnosť existencie podzemných inžinierskych sietí a zariadení v správe iných vlastníkov, ako SSE š.p., ktoré by mohli byť realizáciou stavby dotknuté. Preto je potrebné pred zahájením zemných prác požiadať o ich vytýčenie.

Hlavné pospájanie:	Vykoná sa pospojovanie oceľovej výstuže základov a všetkých inžinierských sietí, ktoré vchádzajú do objektu, bleskozvod, antény, potrubia, konštrukcie a pod. podľa STN 33 2000 – 4 – 41

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom STN 33 2000 – 4 – 41

- pri poruche: 		Samočinným odpojením napájania

- v normálnej prevádzke:	Izoláciou, krytom, umiestnením mimo dosah

- V Žiline,  12/2018        		                                          Ing. Ľubomír KEĽHA  	                   							        Číslo osvedčenia odbornej spôsobilosti:

123/1/2009-EZ-P-E2-A

PROTOKOL č. 1

O  URČENÍ  VONKAJŠÍCH VPLYVOV

PODĽA STN 33 2000-5-51

Protokol o určení vonkajších vplyvov, vypracovaný odbornou komisiou firmy, podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. a STN 332000-5-51 - Elektrické inštalácie budov, Časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení, Spoločné pravidlá.

Vypracoval:		KELSO s.ro.

Zloženie komisie:	Meno					funkcia

Predseda:		Ing.arch. Ivan Jarina			autor projektu

Členovia:		Ing.arch. Martin Kubovský	 		HIP projektant

Ing. Ľubomír KEĽHA			zodpovedný projektant

Stavba	 	: Dostavba a obnova budovy

„A“ Hurbanova ul. č.15,  Žilina

p.č. 1268/1,1268/2,1268/4,1268/7

Názov objektu:	  	Prípojka  NN

Použité podklady:

- Výkresová dokumentácia stavebnej časti

STN 33 2000-5-51 a normy súvisiace

Rozhodnutie:

Komisia na základe použitých podkladov, dotknutých predpisov a noriem stanovuje určenie vonkajších vplyvov pre horeuvedený stavebný objekt nasledovne :

Vonkajšie priestory:

AA7,AB7,AC1,AD2,AE3,AF2,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1,AN1,AP1,AQ2,AR2,AS2, BA4, BC2,BD1,BE1,CA1,CB1

- vonkajšie vplyvy sú v súlade s článkom 512.2.4 – zvlášť nebezpečné

Odôvodnenie:

Zaradenie riešených predmetných priestorov  je v zmysle Vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z,. ako elektrické  zariadenie zaradené do skupiny „B“, Komisia rozhodla na základe vyjadrenia členov v zmysle príslušných predpisov a noriem.

V               , dňa	                               		predseda komisie:...........................