Technická dokumentácia výťahu

Schindler 5500 pre stavebné povolenie

Názov akcie:	ÁČKO, Dostavba a obnova budovy

Investor:

Stupeň:	pre stavebné povolenie

Spracovateľ časti:	Schindler výťahy a eskalátory, a.s.

Karadžičova 8

821 08 Bratislava

Ing. Imrich Mazanec

Dátum:	Júl 2018

Obsah

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA VÝŤAHOVEJ ČASTI VÝŤAHU	3

TECHNICKÝ POPIS VÝŤAHOVEJ ŠACHTY VÝŤAHU	3

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA VÝŤAHU SCHINDLER 5500	4

ZOZNAM POUŽITÝCH PREDPISOV A NORIEM Z HĽADISKA TECHNICKEJ BEZPEČNOSTI	5

Prílohy:

Príloha č.1 -	Výkresy výťahu Schindler 5500 pre ohlásenie stavby: SchB-20180628.1.101/201– 2xA1

# TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA VÝŤAHOVEJ ČASTI VÝŤAHU

Pre realizáciu osobného výťahu bolo navrhnuté riešenie výťahu so strojovým zariadením v šachte typu Schindler 5500, ktoré zabezpečuje umiestnenie konštrukcie a prevedenie základných častí - vodidiel, pohonu a riadiaceho systému priamo vo výťahovej šachte

Usporiadanie lanovania 2:1 s  riadeným strojom umiestneným v šachte tvorí spoľahlivý a výkonný celok. Nová mikroprocesorová jednotka typu Miconic MX riadi informácie z technických a bezpečnostných okruhov a informácie od cestujúcich, zabezpečuje vhodnú diagnostiku.

Nová verzia frekvenčne riadeného elektrického stroja zaručuje presné zastavovanie kabíny výťahu v staniciach. Bezprevodový stroj s permanentným magnetom vyhovuje všetkým požiadavkám pre nové riešenie. Malé rozmery, kompaktný tvar a poloha stroja umožňuje lepšie využitie priestorov v budove. Použitie frekvenčného meniča spolu s novým typom stroja zaručuje nízku spotrebu elektrickej energie.

Na vstup do kabíny slúžia dvere s nastaviteľnou rýchlosťou otvárania, čo umožňuje ovplyvniť pohyb a funkčnosť výťahu, vrátane zníženia sily a rýchlosti zatvárania dverí. Sú navrhnuté dvere so svetlou šírkou 1000 mm. Kabína je riešená ako prechodná.

Steny kabíny sú možné v rôznych farebných odtieňoch a v rôznych kombináciách, alebo presklenná. Podlaha je z vysoko odolnej podlahovej krytiny alebo umelého kameňa. Osvetlenie kabíny je pomocou svetelného stropu. Portále a kabínové dvere sú v prevedení nerez, nástrek podľa výberu, alebo presklenné. Ovládanie výťahu je zabezpečené cez tlačidlový ovládací panel s digitálnym ukazovateľom polohy a smerovými šípkami. Kabína výťahu je štandardne vybavená obojsmerným dorozumievacím zariadením a spojením na vyslobodzovaciu službu.

Výťah Schindler 5500 spĺňajú európske nariadenia a všetky súvisiace normy platné pre Slovenskú republiku. Všetky dodávané komponenty zodpovedajú slovenskej norme STN EN 81-20/50 a nariadeniu vlády č. 235/2015 Z.z.

# TECHNICKÝ POPIS VÝŤAHOVEJ ŠACHTY VÝŤAHU

Výťahová šachta je ocelová  s vnútornými rozmermi 1850 x 2840 mm.

Kotvenie výťahu bude zabezpečené pomocou kotviacich elementov, ktoré sú súčasťou dodávky výťahu.

Priehlbeň výťahu je navrhnutá na rozmer 1 125 mm.

Horná časť šachty t.j. vzdialenosť od prahu poslednej stanice po strop šachty je navrhovaná na 3875 mm.

Stavebno-technická časť výťahovej šachty vyhovuje inštalovaniu výťahovej technológie Schindler 5500 s menovitou nosnosťou 1275 kg (17 osôb) a bude zhotovená v zmysle technickej správy a požadovaného prevedenia.

Umiestnenie rozvádzača (LDU) je v najvyššej stanici.

V hornej časti šachty je umiestnený otvor pre odvetranie výťahovej šachty.

# TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA VÝŤAHU SCHINDLER 5500

Typ	:	Schindler 5500 - osobný

Nosnosť	:	1275 kg

Dopravná rýchlosť	:	1,0 m.s-1

Počet prepr. osôb	:	17

Počet staníc	:	5

Vstupy	:	prechodný

Dopravný zdvih	:	12,40 m

Riadenie	:	mikroprocesorové

Systém riadenia	:	KS - zber oboma smermi

Typ šachty	:	ocelová konštrukcia

Rozmer šachty	:	1850 x 2840 mm

Hlava šachty	:	3 875 mm

Priehlbeň	:	1 125 mm

Rozmer kabíny	:	1 200 x 2 200 mm

Výška kabíny	:	2 300 mm

Kabínové dvere	:	1000 x 2 100 mm

automatické teleskopické 2 panelové

Šachtové dvere	:	1000 x 2 100 mm

automatické teleskopické 2 panelové

Ovládacie prvky	:	tlačidlové

Strojovňa	:	výťah nevyžaduje strojovňu ako samostatnú miestnosť

Napájanie	:	3 x 400 V / 50 Hz ( ±5 / ±10% )

1 x 230 V / 50 Hz

Rozvádzač (LDU)	:	v najvyššej stanici

# ZOZNAM POUŽITÝCH PREDPISOV A NORIEM Z HĽADISKA TECHNICKEJ BEZPEČNOSTI

- STN EN 81-20/50 - Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov. Výťahy na prepravu osôb a nákladov. Časť 20: Osobné výťahy a nákladné výťahy s prístupom osôb. Časť 50: Pravidlá na konštrukciu, výpočty, kontroly a skúšky súčastí výťahu

- Vyhláška 59/1982 Zb. - Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce, ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení v znení vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 484/1990 Z.z. a vyhlášky 147/2013 Z.z.

- Nariadenie vlády SR 235/2015 Z.z. – o uvádzaní výťahov na trh a sprístupňovaní bezpečnostných častí do výťahov na

- Vyhláška 508/2009 Z.z. - Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.

- STN EN 81-28 - Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov. Výťahy na prepravu osôb a tovaru. Časť 28: Diaľková signalizácia núdzového stavu v osobných výťahoch a v nákladných výťahoch s prístupom osôb

- STN 33 2000-4-41 – Elektrické inštalácie budov, časť 4: Zaistenie bezpečnosti, Kapitola 41: Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom

- STN 34 1610 - Elektrický silnoprúdový rozvod v priemyselných prevádzkach

- STN 33 1500 - Revízie elektrických zariadení

- STN 33 2000-5-51 - Elektrické inštalácie budov. Časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení. Kapitola 51: Spoločné pravidlá

- STN EN 60439-1+A1/2005 (35 7107) - Nízkonapäťové rozvádzače. Časť 1: Typovo skúšané a čiastočne typovo skúšané rozvádzače.

- STN EN 12016 – Elektromagnetická kompatibilita. Odolnosť

- STN EN 12015 – Elektromagnetická kompatibilita. Norma skupiny výrobkov pre výťahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky. Vyžarovanie

Ing. Imrich Mazanec

Schindler výťahy a eskalátory, a.s.

Príloha č.1

 Výkresy výťahu Schindler 5500

pre stavebné povolenie

č.v.: SchB-20180628.1.101(201)

2 x A1