Technická správa

- Zdravotechnika -

Zodpovedný projektant	:	Ing. Alfréd Gáspár

Projektant			:	Ing. Alfréd Gáspár

Stavba				:	MATERSKÁ ŠKOLA V OBCI VINODOL-						-ROZŠÍRENIE KAPACITY

Investor			:	Obec  Vinodol

Miesto				: 	Vinodol, č. parc.: 148/5, 11, 12, 13/1

Stupeň PD			: 	Projekt stavby k stav. povoleniu

Dátum				: 	02/2020

Podkladom pre vypracovanie projektu zdravotechnických inštalácií a zariadení bola projektová dokumentácia stavebnej časti a príslušné STN. Predmetná dokumentácia je vypracovaná na úrovni projektu stavby k stavebnému konaniu v súlade s požiadavkami investora pre účel zabezpečenia stavebného povolenia. Podrobnosti a detaily budú dopracované v ďalšom stupni PD pre realizáciu stavby.

Vodovod

Zásobovanie plánovaného objektu pitnou vodou sa zabezpečí z verejného vodovodu obce prostredníctvom zrekonštruovanej vodovodnej prípojky a novej združenej vodomernej šachty ZVŠ. Existujúci objekt slúžil ako predajňa potravín JEDNOTA.

V rámci rekonštrukcie a prístavby bude vybudovaná - rozšírená existujúca materská škola napojená spojovacou chodbou na pôvodný objekt materskej školy. Projektová dokumentácia rieši prestavbu existujúcej predajne s prístavbou, ktorá bude spojená s existujúcou materskou školou. Predmetným riešením sa rozšíri kapacita objektu.  Na pozemku, kde sa plánuje prístavba sa nachádzajú dve vodomerné šachty-viď. situácia. Jedna vodomerná šachta VŠ1 slúži pre existujúcu materskú školu, do ktorej sú zaústené dve samostatné vodovodné prípojky DN 25, ukončené s dvomi vodomernými zostavami. Jedna vodomerná zostava slúži pre existujúcu materskú školu, pričom druhá pre farský úrad.

Z dôvodu rozšírenia objektu je nutné odstrániť predmetnú šachtu a vybudovať novú združenú vodomernú šachtu ZVŠ. Prípojka farského úradu bude skrátená s premiestnením vodomernej zostavy do novej šachty ZVŠ. Z dôvodu zabezpečenia plynulej dodávky pitnej vody do MŠ pri požadovaných tlakových pomerov aj v dobe špičky sa navrhuje nová vodovodná prípojka. Pre navrhovanú budovu materskej školy spojenej s existujúcim objektom sa navrhuje rekonštrukcia vodovodnej prípojky v pôvodnej trase z rúr HDPE DN 32 - d40 mm, dĺžky 21,10 m. Dimenzia prípojky zohľadňuje rozsiahlosť celého objektu, dĺžku rozvodov, tlakové straty trením v potrubí a miestnymi odpormi.

Druhá vodomerná šachta VŠ2 s prípojkou napojenej na prípojku farského úradu  pred vodomernou zostavou farského úradu v šachte VŠ1 pôvodne slúžila pre zrušenú prevádzku predajne JEDNOTA so samostatným vodomerom. Táto šachta stráca účel, bude odstránená.

Vodovodná prípojka bude z materiálu HDPE DN 32 (d 40 mm) s napojením na verejný vodovod. V mieste napojenia vodovodnej prípojky na verejný vodovod je osadený navŕtavací pás so zemnou súpravou ukončenej na teréne liatinovým prípojkovým poklopom s obetónovaním.

Vodomerná šachta slúži na meranie množstva odobratej vody – požadovaná vodomerná zostava : vodomer DN 25, redukcie DN 32/25, spätný ventil DN 32, filter DN 32, uzatvárací ventil DN 32, uzatvárací ventil s vypúšťacím ventilom a prechodky UNIDELTA.

Prívodné potrubie vody zo ZVŠ celkovej dĺžky 43,80 m bude slúžiť jednak                   pre zásobovanie existujúcej, resp. novej budovy materskej školy:

- Existujúci objekt -  potrubie HDPE DN 32 (d 40 mm) celkovej dĺžky 7,70 m

- Nový objekt -  potrubie HDPE DN 32 (d 40 mm) celkovej dĺžky 36,10 m

Vzhľadom na väčšiu vzdialenosť plánovaného objektu a vodomernej šachty sa navrhuje prívodné potrubie profilu d 40 mm (DN 32). Hlavný uzáver vody s vypúšťacím ventilom bude umiestnený vo vodomernej šachte. 	Vodomerná šachta bude zriadená v prednej časti pozemku za oplotením.

Vnútorný rozvod pitnej vody v objekte je navrhnutý z materiálu PP (polypropylén)   na zvárané resp. závitové spoje. Požiarny vodovod sa vyhotoví z rúr oceľových pozinkovaných príslušnej dimenzie DN 32 s napojením na  vodovod objektu. Pri výstupe  stúpačky vodovodu z podlahy sa osadí prechodka HDPE / PP resp. pre stúpačku požiarneho hydrantu  HDPE/oceľ, príslušnej dimenzie.

Pre požiarne účely sa navrhuje hadicové zariadenie s tvarovostálou hadicou (hadicový navijak) dĺžky 30 m priemeru 25 mm s min. priemerom hubice alebo ekvivalentným priemerom 10 mm s min. prietokom Q = 59 l/min. pri tlaku 0,2 MPa. Hadicový navijak bude umiestnený v miestnosti 1.09 šatňa v zmysle projektu požiarnej ochrany, ktorý bude napojený na stúpačku požiarneho vodovodu.

Rozvod pitnej vody bude vedený v podlahách a múroch opatrený tepelnou izoláciou  “Mirelon”, v spáde smerom k vypúšťacím miestam (pozri výkresovú časť PD).                      Na príslušných miestach sú navrhnuté uzatváracie  armatúry. Stúpačky, vrátane cirkulačného potrubia TÚV budú vedené v murive. Pre zabezpečenie plynulého zásobovania TÚV  bude slúžiť zariadenie pre  cirkuláciu teplej vody, a to: čerpadlo s príslušenstvom a potrubné prepojenia.

Na prívodnom potrubí TÚV pre navrhované sociálne zázemie  pre deti MŠ bude inštalovaný trojcestný zmiešavací ventil s výstupnou teplotou vody 39 °C.

Na prípravu teplej úžitkovej vody bude slúžiť plynový kondenzačný kotol “PROTHERM“ typu AQUA COMPLET PANTHER CONDENS 30 KKO + externý zásobník TÚV typu FE 120 BM s objemom 117 l umiestnený v práčovni suterénu.

Pri vstupe studenej vody do ohrievača bude inštalovaný poistný ventil so spätným ventilom a uzatvárací ventil (GK), na výstupe teplej vody len uzatvárací ventil (GK), na výstupe teplej vody pre sociálky detí aj zmiešavací ventil, a na cirkulačnom potrubí spätný ventil, filter, uzávery a čerpadlo.

Kanalizácia

V rámci stavby sa vybuduje delená kanalizácia v závislosti od druhu a kvality odpadových vôd. Navrhuje sa delená kanalizácia v nasledovnom členení, podľa druhu produkovaných odpadových vôd:

- splaškové  odpadové vody

- mastné odpadové vody

Vonkajšia kanalizácia splaškových odpadových vôd a mastných vôd rozdeľovne a výdaje jedál (umývanie riadu a pod.) budú odvádzané do navrhovanej vodotesnej žumpy Ž objemu 33 m3. Navrhuje sa prefabrikovaná žumpa, akumulačná nádrž KL AN 33 z vodostavebného betónu o vonkajších pôdorysných rozmeroch 2,80 x 5,50 m pri výške     3,00 m.

Navrhovaná vonkajšia splašková kanalizácia z rúr PVC d 125 mm – 12,90 m a PVC d 160 mm – 46,10 m sa napája na žumpu cez revízne šachty RŠ. Vonkajšia kanalizácia mastných vôd rozdeľovne a výdajne jedál z rúr  PVC d 125 mm – 1,90 m bude zaústená do splaškovej vonkajšej kanalizácie cez navrhovaný odlučovač tuku a mastnôt OT, typu TECHNOTIP-GREASEP 2-10c pri max. prietoku 2,00 l/s (max. 200 porcií jedál), priemeru  d 1200 mm.  Plánovaný celkový počet hlavných jedál (dovoz jedla) je 79 porcií.

Revízna šachta (RŠ) na splaškovej kanalizácii musí byť vodonepriepustná. Navrhuje sa z materiálu PVC s vnútorným priemerom d 400 mm s poklopom pre zaťaženie 250 kN. Pre prestupy rúr cez stenu šachty sa osadia šachtové prechodky príslušnej dimenzie.

Kanalizácia je navrhnutá z rúr PVC príslušnej dimenzie, trasovanie a spádovanie je zrejmé z výkresovej časti projektovej dokumentácie.

Hlavný kanalizačný zvod je vedený pod podlahou z rúr PVC 125, 160 mm medzi základovými konštrukciami  v spáde min. 3% na ktorý sa napájajú jednotlivé kanalizačné vetvy taktiež pod podlahou. Pod pätkovým kolenom bude vytvorený pevný podklad. Vetranie vnútornej kanalizácie bude zabezpečené vyvedením odpadových potrubí nad strechu ukončených vetracou hlavicou (potr. č. 1,4,5,7,9,M1,M3).

Dažďové vody zo strechy a spevnených plôch budú odvádzané na okolitý nespevnený terén tak , aby neboli dotknuté záujmy vlastníkov susedných nehnuteľností.

Zemné práce pre potrubné vedenie vodovodu a kanalizácie sú uvažované v zemine lll. triedy ťažiteľnosti. Výkop ryhy sa môže vykonávať až po vytýčení podzemných inžinierskych sietí a objektov. V miestach pri križovaní s podzemnými vedeniami a súbehu sa zemné práce musia realizovať ručne. Pri križovaní trasy potrubia so spevnenými plochami navrhujem použiť bezvýkopovú technológiu, t.j.: pretláčanie potrubia.

Potrubie sa uloží do vykopanej ryhy požadovanej hĺbky a šírky na zhutnené pieskové lôžko hr. 150 mm. Obsyp potrubia do výšky min. 300 mm od povrchu rúry sa vykoná pieskom so zhutnením. Zbytok ryhy sa zasype štrkopieskom zo zhutnením a vlhčením           po vrstvách 150 mm. Vykopané ryhy hlbšie ako 1,0 m je nutné pažiť.

Zariaďovacie  predmety, armatúry a príslušenstvo zabezpečí investor podľa vlastného výberu na základe trhových podmienok. Zariaďovacie predmety budú napojené                     na kanalizáciu pomocou pripojovacích rúr príslušnej dimenzie cez zápachový uzáver.

Po ukončení inštalačných prác ZT je nutné vykonať tlakovú skúšku  vodovodu resp. tesnostnú skúšku kanalizácie a žumpy.

Pred zahájením zemných prác je nutné zabezpečiť vytýčenie všetkých podzemných inžinierskych sietí, ktorých poloha je zakreslená v tejto PD len orientačne. Je nutné preveriť existenciu aj ostatných podzemných vedení, ktoré nie sú zakreslené. V blízkosti inžinierskych sietí a podzemných vedení zemné práce realizovať výlučne ručne, bez mechanizmov.

Hydrotechnické výpočty - prístavby -  podľa vyhl.  MŽP SR č. 684/2006

1. Administratíva (skupina I.)

- špecifická potreba vody : 60 l/zamestnanec, deň

- počet zamestnancov : 4 osoby (3 učiteľky a 1 pomocná sila-upratovačka)

a., Priemerná denná potreba vody : QP1

QP1 =  60 x 4 = 240 l/deň = 0,00277 l/s

b., Maximálna denná potreba vody : QM1

QM1= QP1 x kD = 240 x 1,4 = 336 l/deň = 0,00388 l/s

c., Maximálna hodinová potreba vody : QH1

QH1 = QM1 x kH = 336 x 1,8 = 604,8 l/deň = 0,0035 l/s

kde :    kD = 1,4   je súčiniteľ dennej nerovnomernosti

kH  = 1,8   je súčiniteľ hodinovej nerovnomernosti

2. Školstvo – materské školy (skupina VII.)

- špecifická potreba vody : 60 l/ dieťa, deň

- počet osôb : 75 detí

a., Priemerná denná potreba vody : QP2

QP2 = 60 x 75 = 4500 l/deň = 0,0520 l/s

b., Maximálna denná potreba vody : QM2

QM2= QP2 x kD = 4500 x 1,4 = 6300  l/deň = 0,0729 l/s

c., Maximálna hodinová potreba vody : QH2

QH2 = QM2 x kH = 6300 x 1,8 = 11340 l/deň = 0,1312 l/s

kde :   kD = 1,4   je súčiniteľ dennej nerovnomernosti

kH  = 1,8   je súčiniteľ hodinovej nerovnomernosti

3. Stravovanie (skupina V.) – výdaj jedál

- špecifická potreba vody : 15 l/ dieťa, deň

- počet osôb : 75 detí + 4 zamestnanci

a., Priemerná denná potreba vody : QP3

QP3 = 15 x 79 = 1185 l/deň = 0,0137 l/s

b., Maximálna denná potreba vody : QM3

QM3= QP3 x kD = 1185 x 1,4 = 1659 l/deň = 0,0192 l/s

c., Maximálna hodinová potreba vody : QH3

QH3 = QM3 x kH = 1659 x 1,8 = 2986,2 l/deň = 0,0345 l/s

kde :   kD = 1,4   je súčiniteľ dennej nerovnomernosti

kH  = 1,8   je súčiniteľ hodinovej nerovnomernosti

4. Celková potreba vody objektu :

QP = QP1 + QP2  + QP3  = 240 + 4500 + 1185 = 5925 l/deň = 0,0685 l/s

QM = QM1 + QM2 + QM3 = 336 + 6300 + 1659 = 8295 l/deň = 0,0960 l/s

QH = QH1 + QH2 + QH3 = 604,8 + 11340 + 2986,2 = 14931 l/deň = 0,1728 l/s

5. Výpočet množstva odpadových vôd :

QOV = QP x t = 5925 x 21 = 124 425 l/mesiac

QOV = 124,425 m3/mesiac

kde :  QP   je priemerná potreba vody (l/deň)

t     je priemerný počet pracovných dní v mesiaci (deň)

Produkcia odpadových vôd za rok :

QOV,r = QOV x 12 = 125,425 x 12 = 1493,10  m3/rok

Splaškové odpadové vody budú odvádzané do izolovanej žumpy objemu 33 m3                so zdržaním vôd max. 1 týždeň (5 pracovných dní). Obsah žumpy bude likvidovaný odvozom pomocou fekálneho vozidla na ČOV.

Záver

Upozorňujem investora, že predmetná dokumentácia slúži výlučne pre účely zabezpečenia stavebného povolenia.

Pred zahájením prác je nutné zabezpečiť projektovú dokumentáciu realizácie stavby dopracovanú o podrobnosti a detaily.

Vypracoval :  Ing. Alfréd Gáspár                				02/2020