Technická správa

- Kúrenie -

Zodpovedný projektant	:	Ing. Gabriel Králik

Projektant			:	Ing. Alfréd Gáspár

Stavba				:	MATERSKÁ ŠKOLA V OBCI VINODOL

- ROZŠÍRENIE KAPACITY

Investor			:	Obec Vinodol, Obecná 473/29, Vinodol

Miesto				: 	Horný Vinodol,

č.parc.: 148/5, 148/11, 148/12, 13/1

Stupeň PD			: 	Projekt stavby k stav. povoleniu

Dátum				: 	02/2020

Jednostupňový projekt ústredného kúrenia predmetného objektu je vypracovaný v zmysle platných predpisov, noriem a stavebných výkresov. Predmetná dokumentácia je vypracovaná na úrovni projektu stavby k stavebnému konaniu v súlade s požiadavkami investora pre účel zabezpečenia stavebného povolenia. Podrobnosti a detaily budú dopracované v ďalšom stupni PD, t.j. v PD pre realizáciu stavby. Predmetom projektovej dokumentácie je návrh technického riešenia systému kúrenia  v materskej škole.

Systém vykurovania je teplovodný, nútený, dvojrúrkový, na teplotný spád 80/60 °C. Tepelné straty objektu činia 19,324 kW, ktoré boli vypočítané podľa STN EN 12 831                 za predpokladu dobre tesnených okien a dverí do vonkajšej teploty -11 °C.

Pre zabezpečenie tepelnej pohody t.j. pre potrebný tepelný výkon bude slúžiť plynový kondenzačný kotol “PROTHERM typu AQUA COMPLET PANTHER CONDENS 30 KKO” umiestnený v práčovni na 1.PP. Výkonové parametre kotla je 8,5 – 30,0 pri tep. spáde 80/60°C. Navrhnutý kotol zároveň zabezpečuje aj ohrev TÚV s externým zásobníkovým ohrievačom TÚV typu FE 120 BM s objemom 117 l. Rozvody a inštalácie ZTI sú predmetom PD zdravotechniky.

Spotrebič má uzatvorenú spaľovaciu komoru s núteným odvodom spalín a prívodom spaľovacieho vzduchu. Koaxiálne spalinové potrubie plynového spotrebiča (odvod spalín resp. prívod vzduchu) inštalovať v zvislej polohe vyvedením nad strechu. Dimenzia spalinového potrubia je ø80/125mm.

Nútený obeh vykurovacej vody zabezpečí obehové čerpadlo, ktoré je súčasťou kotla. V kotli je zabudovaná aj tlaková expanzná nádoba 8 l, ktorá podľa posúdenia nepostačuje na pokrytie tlakových výkyvov vykurovacej vody. Navrhuje sa doplnková tlaková expanzná nádoba “Expanzomat 50 l ” opatrená poistným ventilom (0,24 Mpa) a tlakomerom umiestnená taktiež v práčovni na 1.PP.

Ležatý rozvod bude vedený v podlahách  z viacvrstvových plasthliníkových potrubí (PeAlPe) na zvárané spoje. Vykurovacie telesá na 1.PP budú napojené na rozvod ÚK priamo bez rozdelovača trubkami  z materiálu PeAlPE  s izoláciou MIRELON.

Navrhované vykurovacie telesá na 1.NP budú napojené pomocou prechodky a pripojovacích  rúr PeAlPe d 16x2 mm (1/2“) na jednotlivé rozdelovače – zberače RZ. Je navrhnutý rozdeľovač – zberač (RZ) v počte 2 ks:  RZ-1.01/10. RZ-1.02/8. V RZ budú umiestnené uzatváracie a odvzdušňovacie armatúry, zmiešavací ventil  vrátane obehového čerpadla. Pripojovacie potrubie radiátorov bude vedené v podlahe s napojením na RZ.

Stúpačky prívodného a vratného potrubia ÚK budú vedené v murive s tepelnou izoláciou - potrubie  PeAlPe d 25, 32,40 mm.

Pre navrhovanú vykurovaciu sústavu sú plánované biele oceľové doskové vykurovacie telesá  KORAD 22 –VKP. Pred každým vykurovacím telesom bude inštalovaný radiátorový ventil s termostatickou hlavicou, pričom na každom systéme ÚK bude aspoň jeden radiátor           bez termostatickej hlavice. Pre napojenie radiátorov na rozvod ÚK sa navrhuje tzv. H-kus typu „Vekotec“. V miestnostiach, kde sú sústredené rozvody ÚK je nutné osadiť tepelnú izoláciu na pripojovacie rúrky radiátorov, aby nebola prekročená teplota podlahy 29°C.

Pri prechode rúrok pod prahom dverí resp. pod priečkami sú chránené elektroinštalačnými plastovými hadicami.

Odvzdušnenie systému sa vykoná pomocou odvzdušňovacích ventilov umiestnených v radiátoroch, rozdelovačoch a na rozvode. Vypúšťanie (resp. napúšťanie) sa uskutoční        cez vypúšťací ventil umiestnený na prívodnom a spiatočnom potrubí ÚK pod kotlom.

Po vykonaní montážnych prác kvalifikovanými osobami sa systém (rúrový rozvod) ÚK prepláchne čistou vodou. Tlaková skúška vykurovacej sústavy sa vykoná maximálnym pracovným pretlakom 0,24 MPa. Po napustení systému a dosiahnutí príslušného pretlaku sa vykoná prehliadka vykurovacej sústavy (všetkých spojov, vykurovacích telies, armatúr)         u ktorých sa môžu prejavovať viditeľné netesnosti. V zariadení sa udržuje pretlak po dobu      6 hodín, po ktorých sa vykoná ďalšia prehliadka sústavy. Tlaková skúška je úspešná ak počas druhej prehliadky na sústave sa neobjavia žiadne netesnosti.

Po úspešnej tlakovej skúške sa rozvod opatrí tepelnou izoláciou, dodávateľ vyhotoví protokol o tlakovej skúške. Po spustení sústavy ÚK je nutné systém doregulovať. Hydraulické vyregulovanie a dopracovanie PD o podrobnosti, detaily bude súčasťou ďalšieho stupňa projektu stavby.

Pre prevádzku ÚK je potrebná pravidelná kontrola technologického zariadenia pri dodržaní navrhnutého systému merania a regulácie. Automatický systém riadenia a regulácie zabezpečí priestorový regulátor v závislosti od vnútornej teploty.

Projektant nezodpovedá za chyby vzniknuté nedodržaním tejto projektovej dokumentácie. Každú zmenu doporučujem konzultovať s projektantom.

Nedodržanie projektovaných dispozičných riešení budovy, ako aj použitie rozdielnych stavebných (hlavne obvodových konštrukcií) materiálov vedú k zmenám merných tepelných strát konštrukcií, preto uvedené materiály v projekte stavebnej časti sú záväzné.

Vypracoval:   Ing. Alfréd Gáspár 					02/2020