PRESTUPNÉ BÝVANIE - OBEC JELKA

SO-11 ROZŠÍRENIE VEREJNÉHO OSVETLENIA

TECHNICKÁ SPRÁVA

Investor	                  : Obec Jelka, Mierová 959/17, 925 23 Jelka

Vypracoval		      : Juraj Varga

Stupeň			      : Jednostupňová projektová dokumentácia

Dátum			      : 02/2020

Technická správa

Predmetom riešenia tejto projektovej dokumentácie je návrh rozšírenia verejného osvetlenia pre ,,Prestupné bývanie,, v Jelke, č.parcely:  1174/39; 1174/42, 1174/43, podľa súčasne platných predpisov a noriem STN, v rozsahu projektu pre jednostupňovú dokumentáciu.

Pri návrhu projektovej dokumentácie sa vychádzalo z požiadaviek investora, projektu stavebnej časti a predpisov a noriem STN platných v čase riešenia.

Technické údaje:

Napäťová sústava : 1+PEN AC 230V 50Hz, TN-C

1+PEN AC 230V 50Hz, TN-C-S

Inštalovaný výkon : 0,24 kW

Max.súčasný výkon : 0,24 kW

Vonkajšie vplyvy : viď.protokol

Stupeň zásobovania  : 3

Meranie spotreby    : nie je predmotom tohto projektu – napájame na existujúce vzdušné vedenie verjeného osvetlenia

Zaradenie el.zariadenia podľa miery ohrozenia :

Podľa vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s tech.zar.tlakovými,zdvíhacími,elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú techn.zar.,ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia, príloha č.1, je predmetné elektrické zariadenie podľa miery ohrozenia zaradené do skupiny B.

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v zmysle  STN33 2000-4-41:2007 :

Základná ochrana (ochrana pred priamym dotykom)

- základnou izoláciou živých častí

- zábranami alebo krytmi

- prekážkami

Ochrana pri poruche (ochrana nepriamym dotykom)

- ochrana uzemnením

- ochrana pospojovaním

- samočinným odpojením pri poruche

Ochranné pásmo

káblového vedenia VO     : 1m na obe strany

Osvetľovace stožiare  :

Navrhované sú pozinkované osvetľovacie stožiare „S3 a S4“ o výške 6m z výroby ELV Senec typu ST260/60-Z a výložníky V1T-05-60-Z.

2x Svietidlá budú so súhlasom ZSE umiestnené na existujúcich betónových stĺpoch, označených p.b.č.:213, 214. Pre uchytenie svietidiel budú na stĺpoch inštalované výložníky SLB-1500.

Typy svietidiel :

4x LED svietidlo ST-60W, 230V, 50Hz, IP65

Popis riešenia :

K vybudovanie novej obytnej štvrti pre ,, Prestupné bývanie,,  v obci Jelka bude rozšírené verejné osvetlenie. Na existujúcich ele. stĺpoch p.b.č.: 213-S2, 214-S1 a dva nové navrhované pozinkované osvetľovacie stožiare S3 a S4. Napojenie bude riešené z existujúceho vzdušného vedenia verejného osvetlenia odbočkou cez poistkovú skrinku SPP osadená na existujúcom stlpe č.214 vo výške 3,0m od úroveň terénu. Z uvedenej skrine SPP  vedený kábel CYKY-J 2x10 v chráničke do zeme na dno káblovej ryhy /výkopu/, odkiaľ smeruje k navrhovaným osvetľovacím stožiarom S3 a S4.    Káblové rozvody VO + uzemňovacie vedenie FeZn 10,  uložiť v káblovej ryhe min. 10cm od silového kábla v káblovej ryhe 35x80cm do pieskového lôžka + zatehlovanie + výstražná fólia PVC v súlade s STN 33 2000-5-52, STN 73 6005 a STN 73 6006. Pri križovaní s inými podzemnými inžinierskymi sieťami a pod spevnenými plochami uložiť káble do chráničiek Kopoflex 40.. Rozmery základov pre stožiare výšky 6m sú min. 0,6x0,6x1,1m, pričom pre prechod káblov uložeiť ohybné trubky Kopoflex40.

Elektrovýzbroj stožiarov  osadiť typu Rosa TB-1 s jednou poistkou In-6A pre jedno svietidlo. Na ukončenie káblov použiť teplom zmrštiteľné rozdeľovacie hlavy.    Z uzemňovacieho vedenia FeZn 10 sa pripojil každý stožiar do pripravenej uzemňovacej svorky. Odpor uzemnenia vytvorenej uzemňovacej siete pri odpojenom ochrannom vodiči siete je menší ako 5 Ohmov. Protikorózna ochrana všetkých kovových častí stožiarov je žiarovým pozinkovaním.

Pred započatím výkopových prác musí investor zabezpečiť overenie a vytýčenie podzemných inž.sietí u ich jednotlivých správcov v trase navrhovaných rozvodov. V blízkosti existujúcich inž. sietí prevádzať výkopové práce ručne. Po vytýčení bude presne na tvare miesta upresnená  presná poloha  uloženia kábla.

Pri ukladaní VO káblov dodržať podmienky STN 332000-5-52 a min. vzdialenosti v cm podľa STN 736005.

|  | 1kV | 22kV | ŠT | Voda | Teplovod | Kanalizácia | Plynovod NTL STL |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kábel do 1kV | 5 5 | 20 20 | 30 /10/ 30 /10/ | 40 40 /20/ | 30 30 | 50 30 | 40 60 40/10/ 100 /10/ | Súbeh Križovanie |

Hodnoty v zátvorkách platia pri uložení káblov v chráničke, pri križovaní s presahom min 1m na každú stranu.

Ochrana a vplyv na životné prostredie:

Výstavba a prevádzka navrhovaných rozvodov  nemá nepriaznivý vplyv na životné prostredie. Nie je zdrojom nečistôt ovzdušia, vody, pôdy ani ohrozenia živočíchov.

Navrhnuté rozvody  nenarušia vzhľad územia.

Z hľadiska požiarnej a civilnej ochrany výstavba a prevádzka riešených objektov pri dodržaní platných noriem, predpisov a zákonov nepredstavuje žiadne nebezpečie.

V riešenej lokalite sa nenachádzajú objekty, ktoré by mohli byť výstavbou porušené - v blízkosti podzemných inžinierských sietí sa budú zemné práce prevádzať len ručne tak, aby nedošlo k ich poškodeniu.

Nebezpečné odpady pri montáži  nevznikajú.

Zariadenie staveniska a organizácia výstavby:

Zariadenie staveniska pre navrhované rozvody netreba zriaďovať - jedná sa o menší rozsah prác a využije sa voľný priestor investora. Doprava materiálu bude zabezpečená po jestvujúcich  komunikáciach

Rozvody VO bude realizovať investorom vybratý dodávateľ.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, vyhodnotenie zostatkových nebezpečenstiev:

Počas výstavby a prevádzky navrhovaných rozvodov musia byť dodržané bezpečnostné a prevádzkové predpisy, podmienky, vyhlášky SÚBP a SBÚ č.374/1990 Zb. a vyhlášky SÚBP č.59/82 v znení vyhlášky č.484/90 Zb. v plnom rozsahu a taktiež vyhl. MV SR č.82/1996 Z.z.,zákona č. 124/2006 atď. Taktiež dodržať normy STN a to hlavne STN 332000-4-41, 332000-5-523, 332000-4-473, 332000-4-43, 332000-5-54, 332000-1, 334050,  STN IEC 61140,  341050, 736005, 736006, 333240, 343100, STN 333210, 333220, 381981, STN EN 62305-1 až 4, 333200, STN EN 61 330, 61310-1, 343104, 018012-2, 333320, 332000-5-51/2010,STN EN 13201, atď a predpisy k zaisteniu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane prác na cestách a výškach. Montážne práce musia byť vykonávané za vypnutého a beznapäťového stavu.

Bezpečnosť technických zariadení, jeho funkciu a prevádzkovú spoľahlivosť je nutné preverovať podľa paragrafu 9 vyhl.508/2009 Zb. príslušnými prehliadkami a skúškami pričom zariadenia musia vyhovovať bezpečnej prevádzke.

Príslušní prevádzkovatelia musia vykonávať odborné prehliadky a skúšky el.zariadení podľa prílohy č.8 vyhl. 508/2009.

Hodnotenie rizika a kritériá bezpečnosti – bez rizika, navrhované rozvody  budú bezpečné pri dodržaní predpísaných postupov, eliminácia hlavne pravidelnými kontrolami, údržbou, revíziami,  atď.

Záver:

Elektrické zariadenie bude pravidelne kontrolované a udržované v takom stave, aby bola zaistená jeho správna činnosť a aby boli dodržané požiadavky elektrickej a mechanickej bezpečnosti a požiadavky ostatných predpisov a noriem.

Všetky práce previesť podľa platných bezpečnostno - prevádzkových a technologických predpisov a noriem STN. Po ich prevedení vykonať odbornú prehliadku a odbornú skúšku podľa vyhl.č.508/2009 a STN 332000-6, 331500 a na riešených objektoch musí byť prevedené odovzdávacie a kolaudačné konanie za účasti všetkých zainteresovaných organizácií. Montážne práce môže vykonať len oprávnená organizácia  podľa vyhl.č  508/2009 a STN 343100. Dodávateľ zabezpečí vypracovanie plánu skutočného prevedenia  realizovaných rozvodov a geodetické zameranie.

K elektrickému zariadeniu bude dodávateľom dodaná dokumentácia v potrebnom rozsahu umožňujúca stavbu,prevádzku,údržbu a revíziu zariadenia ako i výmenu jednotlivých častí zariadenia  a ďalšie jeho rozširovanie. V uvedenej dokumentácii budú podchytené všetky zmeny elektrických zariadení,ktoré vznikli pred uvedením zariadenia do trvalej prevádzky.