## Modifikácia
Príloha č. 5- Cenová kalkulácia
Názov spoločnosti
Dátum
P.Č | Popis činnosti | Merná jednotka [Práce] | Merná jednotka [Materiál] | Množstvo [Práce] | Jednotková cena [Práce] | Celková cena [Práce] EUR bez DPH | Celková cena [Materiál] EUR bez DPH | Celková cena EUR bez DPH
1 | Inžinierska a projektová príprava v zmysle bodu 4.3 Technickej špecifikácie | celok |  |  |  | 0 |  | 0
2 | Strojná časť v zmysle bodu 4.1.1 Technickej špecifikácie |  | celok |  |  | 0 |  | 0
3 | Elektročasť a SKR v zmysle bodu 5.1 Technickej špecifikácie |  | celok |  |  | 0 |  | 0
z toho cena:
3.1 | · Realizovať demontáž a montáž transformátorov a súvisiacich systémov (vodného SHZ, a sprinklerového tlakovzdušného SHZ, kabeláže) |  | celok |  |  | 0 |  | 0
3.2 | · Nakladanie a doprava transformátora k zhotoviteľovi a do EMO. Pri doprave do EMO použiť dusíkovú ochrannú náplň a súpravu na dopĺňanie dusíka počas dopravy, resp. pred naplnením oleja. Pri doprave do EMO použiť i schock indikátor nárazov. |  | celok |  |  | 0 |  | 0
3.3 | · Realizovať demontáž vnútorných zariadení transformátora v závode, kde sa uskutoční modifikácia |  | celok |  |  | 0 |  | 0
3.4 | · Revízia nádoby transformátora a konzervátora |  | celok |  |  | 0 |  | 0
3.5 | · Revízia jadra, magnetického obvodu |  | celok |  |  | 0 |  | 0
3.6 | · Repasia podvozku transformátora vrátane výmeny ložísk |  | celok |  |  | 0 |  | 0
3.7 | · Výmena vinutia a izolácie vo výrobnom závode. |  | celok |  |  | 0 |  | 0
3.8 | · Dodávka nového oleja bez obsahu korozívnej síry vyhovujúceho požiadavkám normy IEC 60296 Ed.3/2003 špeciálne požiadavky - stanovenie korozívnej síry s výsledkom „nekorozívny“. – splnenie požiadavky WANO opatrenie k poruchovej udalosti WANO EAR PAR 11-002; E Torness. výskyt korozívnej síry a dibenzyl disulfidu. |  | celok |  |  | 0 |  | 0
3.9 | · Dodávka a montáž nových vn priechodiek ich pripojenie k zapúzdreným vodičom 15,75 kV, dodávka, montáž a pripojenie na linku 400 kV nových vvn priechodiek |  | celok |  |  | 0 |  | 0
3.10 | · Dodávka nového konzervátora s dilatačným vakom |  | celok |  |  | 0 |  | 0
3.11 | · Dodávka a montáž 4 kompletov nového systému chladenia na zabezpečenie zvýšeného výkonu chladenia včítane uzatváracích armatúr, kabeláže a riadenia, výmena pôvodných odberových ventilov na vzorky oleja za nové. Zabezpečiť striedanie skupín ventilátorov chladenia blokových transformátorov za účelom rovnomernejšieho opotrebovania ložísk ventilátorov |  | celok |  |  | 0 |  | 0
3.12 | · Dodávka a montáž diagnostiky transformátora - zariadenia na kontinuálne meranie obsahu plynov v oleji (HYDRAN M2 resp.HYDROCAL) - viacplynové analyzátory. Vyvedenie informácií na blokovú dozorňu, do technologického počítačového systému a na špecializované pracovisko DSE na UED prostredníctvom zariadenia inštalovaného v rámci IPR 51801 - Doplnenie diagnostiky transformátorov. |  | celok |  |  | 0 |  | 0
3.13 | · Dodávka a montáž nových snímačov a kabeláže pre signalizáciu a ochrany, teplôt, vysušovača oleja a olejoznaku konzervátora a Bucholtzovo relé |  | celok |  |  | 0 |  | 0
3.14 | · Dodávka nových skríň riadenia |  | celok |  |  | 0 |  | 0
3.15 | · Otepľovacia skúška transformátora s novým chladením |  | celok |  |  | 0 |  | 0
3.16 | · Zmena logiky vypínania transformátorov od teploty na výber 2 z 3 (pôvodne 1 z 1), zmena nastavenia elektrických ochrán |  | celok |  |  | 0 |  | 0
3.17 | · Zabezpečiť striedanie skupín ventilátorov chladenia blokových transformátorov za účelom rovnomernejšieho opotrebovania ložísk ventilátorov |  | celok |  |  | 0 |  | 0
3.18 | · Montáž a pripojenie transformátorov a súvisiacich systémov na mieste v EMO |  | celok |  |  | 0 |  | 0
3.19 | · Repasia izolácie medzi nádobou transformátora a stanovišťom pre zemnú nádobovú ochranu |  | celok |  |  | 0 |  | 0
3.20 | · Pretypovanie blokového transformátora podľa výsledku otepľovacej skúšky |  | celok |  |  | 0 |  | 0
4 | Stavebná časť v zmysle bodu 4.1.4 Technickej špecifikácie |  | celok |  |  | 0 |  | 0
5 | Školenie v zmysle bodu 5.4.1 Technickej špecifikácie |  |  |  |  | 0 |  | 0
6 | Dozor v zmysle bodu 5.4.2 Technickej špecifikácie |  |  |  |  | 0 |  | 0
7 | Kontroly a skúšky v zmysle bodu 7 Technickej špecifikácie |  |  |  |  | 0 |  | 0
7.1 | z toho cena za FAT |  |  |  |  | 0 |  | 0
7.2 | z toho cena PKV, KV |  |  |  |  | 0 |  | 0
| Celková cena |  |  |  |  | 0 | 0 | 0

## Nové transformátory
Príloha č. 5- Cenová kalkulácia
Názov spoločnosti
Dátum
P.Č | Hlavné časti | Popis činnosti | Merná jednotka [Práce] | Merná jednotka [Materiál] | Množstvo [Práce] | Jednotková cena [Práce] | Celková cena [Práce] EUR bez DPH | Celková cena [Materiál] EUR bez DPH | Celková cena EUR bez DPH
1 | Inžiniering | Inžinierska a projektová príprava v zmysle bodu 4.3 Technickej špecifikácie | celok |  |  |  | 0 |  | 0
2 | Elektročasť a SKR v zmysle bodu 5.1 Technickej špecifikácie | Dodávka transformátora spolu s príslušenstvom s výkonom 300 MVA |  | celok (4 ks) |  |  | 0 |  | 0
2018-01-02 |  | z toho cena: Dodávka priechodiek |  | celok |  |  | 0 |  | 0
2.2. |  | z toho cena: Dodávka ovládacej skriňe s príslušenstvom |  | celok |  |  | 0 |  | 0
2018-03-02 |  | z toho cena: Dodávka chladiaceho zariadenia |  | celok |  |  | 0 |  | 0
2018-04-02 |  | z toho cena: Dodávka prepínača odbočiek |  | celok |  |  | 0 |  | 0
3 | Strojná časť v zmysle bodu 4.1.1 Technickej špecifikácie | Strojná časť v zmysle bodu 4.1.1 Technickej špecifikácie |  | celok |  |  | 0 |  | 0
4 | Stavebná časť v zmysle bodu 4.1.4 Technickej špecifikácie | Stavebná časť v zmysle bodu 4.1.4 Technickej špecifikácie |  | celok |  |  | 0 |  | 0
5 | Skúšky | Kontroly a skúšky podľa bodu 7 Technickej špecifikácie. |  |  |  |  | 0 |  | 0
2018-01-05 |  | z toho cena: PKV |  |  |  |  | 0 |  | 0
2018-02-05 |  | z toho cena: FAT |  |  |  |  | 0 |  | 0
6 | Dozor | Dozor v zmysle bodu 5.4.2 Technickej špecifikácie |  |  |  |  | 0 |  | 0
7 | Doprava | Presun transformátorov z výrobného závodu do EMO |  |  |  |  | 0 |  | 0
8 | Školenia | Školenie v zmysle bodu 5.4.1 Technickej špecifikácie |  |  |  |  | 0 |  | 0
9 | Vyloženie existujúcich transformátorov | Vyloženie existujúcich transformátorov na koľajovú dráhu |  |  |  |  | 0 |  | 0
| Celková cena | [5 empty] | 0 | 0 | 0